## naslovnica
TROŠKOVNIK
IZGRADNJA SANITARNE I OBORINSKE KANALIZACIJE TE ZAMJENA VODOVODA U ULICI STUDENAC U MALOM LOŠINJU

## 1.dio kolektori
DIO 1. GRAĐEVINE
I. OBORINSKA I SANITARNA KANALIZACIJA
Napomena:
U svim stavkama troškovnika gdje je predviđen odvoz na deponij, izvođač mora uključiti u jediničnu cijenu osiguranje deponiranja materijala i odvoz bez obzira na udaljenost. Investitor nije u obvezi osiguranja privremene i trajne deponije.
Uz kanalizaciju se izvodi paralelno i vodovod.
| OBORINSKI KOLEKTOR OK1 | PVC DN 300 mm |  |  | L= | 53.29
|  | PVC DN 400 mm |  |  | L= | 19.35
| OBORINSKI KOLEKTOR OK1.1 | PVC DN 300 mm |  |  | L= | 5.3
| OBORINSKI KOLEKTOR OK2 | PVC DN 300 mm |  |  | L= | 2.4
| OBORINSKI KOLEKTOR OK4 | PVC DN 300 mm |  |  | L= | 3.24
| SANITARNI KOLEKTOR SK1 | PVC DN 200 mm |  |  | L= | 52.53
|  | PVC DN 250 mm |  |  | L= | 15.83
| SANITARNI KOLEKTOR SK1.1 | PVC DN 200 mm |  |  | L= | 3.09
| SANITARNI KOLEKTOR SK7 | PVC DN 200 mm |  |  | L= | 2.95
| SPOJ DVORIŠNOG SLIVNIKA | PVC DN 110 mm |  |  | L= | 12
| UKUPNO |  |  |  | L= | 169.98
A. | PRIPREMNI RADOVI
1. | Izrada iskolčenja i elaborata iskolčenja po glavnom projektu od strane ovlaštenog geodeta.
Iskolčenje građevine mora obaviti osoba ovlaštena za obavljanje poslova državne izmjere katastra nekretnina prema posebom zakonu.
Na terenu je potrebno iskolčiti trase cjevovoda tj. pozicije svih objekata definiranih projektom.
Elaborat iskolčenja potrebno je izraditi u skladu s Zakonom o prostornom uređenju i gradnji, predati kao digitalnu snimku u .dwg formatu na CD-u uz tri primjerka uvezanog elaborata.
Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne terenske i uredske radove, te materijale za izradu komplet elaborata katastra
Uključen je i pripadajući dio za vodovod.
Obračun po 1 m' iskolčene trase u osi, te elaboratu komplet za definirane duljine cjevovoda.
Izrada iskolčenja i izrada elaborata iskolčenja
1.1. | Izrada iskolčenja
| m' | 235 | a |  | kn
1.2. | Izrada elaborata iskolčenja
| m' | 235 | a |  | kn
2. | Označavanje pozicija kanalizacijskih kućnih priključaka.
Označavanje bojom na terenu kanalizacijskih kućnih priključaka na rubu privatne parcele (na javnoj površini) ili unutar parcele ovisno o dogovoru s vlasnikom i nadležnim komunalnim društvom prije izvedbe glavnog kolektora.
O definiciji priključka izrađuje se zapisnik u prisustvu izvođača, i predstavnika investitora i vlasnika priključka.
Priključci se izvode paralelno sa izvedbom glavnog kolektora.
Jedinična cijena stavka uključuje sve potrebne radove, materijale, pomoćna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu stavke.
Obračun po 1 kom.
| kom. | 12 | a |  | kn
3. | Pažljivi ručni iskop probnih šliceva na mjestima postojećih instalacija za utvrđivanje točnog položaja postojećih instalacija.
Prosječno 6 m3 iskopa po 1 probnom šlicu. Planira se izvedba 2 iskopa po postojećim instalacijama na terenu.
Uključujući i pripadajući dio za vodovod.
Jedinična cijena stavka uključuje sve potrebne radove, materijale, pomoćna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu stavke.
Obračun po 1 komplet izvedenom ručnom iskopu probnih šliceva.
| kom. | 4 | a |  | kn
4. | Dvostrano ograđivanje gradilišta u skladu s propisima zaštite na radu.
Zaštitna građa mora biti u svemu u skladu sa važećim pravilnicima i propisima, odnosno postojećom zakonskom regulativom.
Uključujući i pripadajući dio za vodovod.
Obračun po 1 m' ograde.
| m' | 180 | a |  | kn
5. | Kompletna izrada i postava privremenih prijelaza - mostića preko kanala gradilišta za prijelaz pješaka ili vozila, za vrijeme izvođenja radova.
Potrebna je izrada mostića na način da se mogu upotrebljavati višekratno, što znači po završetku određene dionice planirana je njihova demontaža, preseljnje na novu lokaciju i ponovna montaža.
Uključujući i pripadajući dio za vodovod.
Jedinična cijena stavka uključuje sve potrebne radove, materijale, pomoćna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu stavke.
Obračun po 1 kom. mostića.
5.1. | Mostić za pješake, širine 0.80 m.
Mostiće izraditi od odgovarajućih drvenih profila i mosnica. Prijelaz mora imati obostranu ogradu visine 1,00 m. Izrada u svemu prema propisima zaštite na radu.
5.1.1. | Izrada mostića
| kom. | 5 | a |  | kn
5.1.2. | Postava i demontaža mostića
| kom. | 10 | a |  | kn
5.2. | Mostić za vozila, širine 2.50 m.
Dobava materijala, izrada i polaganje čeličnih mostića za vozila preko iskopanog rova za vrijeme izvođenja radova.
5.2.1. | Izrada mostića
| kom. | 1 | a |  | kn
5.2.2. | Postava i demontaža mostića
| kom. | 1 | a |  | kn
6. | Rušenje postojećih vodomjernih okana (3 kom), postojećih slivnika (3 kom) i postojećih okana sanitarne kanalizacije (9 kom).
Materijal se mora utovariti i odvesti na stalnu deponiju, koju osigurava Izvođač, bez obzira na udaljenost
Jedinična cijena stavke uključuje rušenje, prijevoz kamionom, te utovar i istovar sa kamiona, odnosno sav potreban rad i materijal za kompletnu izradu stavke.
Obračun po kompletno izvedenoj stavci.
| kompletno | 15 | a |  | kn
7. | Izrada fotodokumentacije karakterističnih detalja na trasi prije i za vrijeme izvođenja radova, koji se ruše/obnavljaju prilikom izvođenja radova ili specifičnih detalja izvedbe.
Fotodokumentaciju je potrebno izraditi na trasi kolektora uz okućnice, potporne ili ogradne zidove, a posebno na ulazima u okućnice, suhozide, križanja s postojećim instalacijama, te izvedbu prelaganja istih.
Izrađenu fotodokumentaciju potrebno je popratiti skicom pozicije snimka, kao i upisom u građevinski dnevnik.
Uključujući i pripadajući dio za vodovod.
Stavka se izvodi prije i za vrijeme trajanja gradilišta.
Obračun komplet.
| komplet | 1 | a |  | kn
| PRIPREMNI RADOVI, |  |  | ukupno, | kn
B. | ZEMLJANI I SLIČNI RADOVI
1. | Kombinirani iskop rova.
Kombinirani strojno-ručni iskop rova za nove kolektore, bez obzira na kategoriju tla.
Gdjegod je moguće iskop vršiti strojno ili ručno uz pomoć pneumatskog pribora, bez upotrebe eksploziva.
Iskopani materijal odvesti, paralelno s iskopom, na privremenu deponiju gradilišta.
Odvoz obračunat posebnom stavkom.
Na dionicama po prometnicama ili u naseljima iskopani materijal utovariti,odvesti i deponirati.
Uključena su sva potrebna produbljenja i proširenja rova na mjestima izrade revizijskih okana.
Za karakteristični presjek rova kolektora uzet je presjek rova sa vertikalnim stranicama, koji će se kao idealni presjek koristiti za obračun radova.
Za karakteristični obračunski presjek proširenja rova okana uzet je presjek obostrano 50 cm širi od vanjske stijenke okna, sa nagibom stijenki 5:1, koji će se kao idealni presjek koristiti za obračun radova.
Iskope obaviti prema datim raznim karakterističnim obračunskim presjecima kanala duž trase.
Pri iskopu rova postoji mogućnost utjecaja mora (plima), pa je potrebno predvidjeti ispumpavanje rova muljnim pumpama, radi lakšeg iskopa, poravnanja i planiranja dna rova. Sva proširenja i produbljenja koja nastanu uslijed neravnomjernosti iskopa ili kao posljedica zarušavanja neće se obračunati već moraju biti uračunati u jediničnu cijenu iskopa.
Produbljenja i proširenja nastala zbog pogrešnog iskopa ili prekopa, svi pokosi stranica iskopa bez obzira na kategoriju zemljišta, odroni i obrušavanja uslijed nepažnje ili atmosferskih utjecaja, radovi na zaštiti postojećih instalacija, kao i svi prateći radovi vezani za iskop neće se posebno priznavati niti u naročito otežanim okolnostima. Stoga sve gore navedeno treba uključiti u jediničnu cijenu rada.
Uključena su sva potrebna produbljenja i proširenja kanala na mjestima gdje je to potrebno (npr. podzemne instalacije, podzemne građevine).
Stabilnost pokosa kanala treba postići ako je to potrebno s obzirom na fizičko-mehanička svojstva tla prikladnim razupiranjem ili drugim prikladnim načinom.
Kod većih se dubina rovovi obavezno moraju razupirati, a način razupiranja ovisi o dubini rova i vrsti tla. Način razupiranja predlaže izvođač, a odobrava nadzorni inženjer. Kao svijetla širina kod nerazupiranih rovova računa se razmak u dnu, a kod razupiranja se računa razmak između razupiranih stijenki rova.
Vađenje postojećeg cjevovoda je obračunato u posebnoj stavci.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad i materijal za kompletnu izvedbu iskopa.
Obračun po 1 m3 iskopanog materijala u sraslom stanju.
1.1. | Iskop rova za polaganje kolektora
| m3 | 163 | a |  | kn
1.2. | Iskop produbljenja i proširenja oko okana, slivnika i rešetki
| m3 | 84 | a |  | kn
2. | Ručni iskopi u neposrednoj blizini postojećih različitih instalacija, temelja građevina i gdjegod je to potrebno, a radi zaštite istih, bez obzira na kategoriju terena.
Iskopani materijal odmah utovarivati u vozilo za odvoz na gradilišnu deponiju, što je obračunato posebnom stavkom. Odvoz bez obzira na udaljenost deponije.
U jediničnoj cijeni uključiti sve zaštitne i sigurnosne mjere duž trase cjevovoda i instalacija, a posebno u naseljima, na prometnici i sl.
Stavka uključuje i potrebno razupiranje stranica kanala da ne dođe do obrušavanja u iskopani kanal.
Obračun po 1 m3 iskopanog materijala u sraslom stanju, prema idealnom presjeku.
| m3 | 50 | a |  | kn
3. | Planiranje dna kanala kolektora nakon iskopa.
Obuhvaćeno planiranje dna kanala s točnošću +/-3 cm prema uzdužnom profilu.
Kod složenih profila kanala planirati svaku projektiranu razinu zasebno. Planiranje proširenja kanala na mjestu okana. Planiranje kanala kućnih priključaka.
Eventualna prekomjerna produbljenja kanala ispuniti kamenom sitneži 0/8 mm i zbiti strojno.
Zbijenost podloge min. 20 MN/m2.
Obračun po 1 m2 isplaniranog dna kanala.
| m2 | 146 | a |  | kn
4. | Dobava i doprema pijeska, te izrada pješčane posteljice kolektora, te spojeva rešetki i dvorišnih slivnika pijeskom. Izrada pješčane posteljice 10 cm ispod cijevi, te zatrpavanje oko i cca 30 cm iznad tjemena cijevi.
Veličine zrna 0-8 mm, prirodni ili drobljeni.
Podloga se izvodi nakon što nadzorni inženjer primi izvedbu rova.
Posteljica se izvodi od 2 dijela: donji dio ispod cijevi, razastrti cijelom širinom kanala, poravnati u točno projektiranoj visini i nagibu, te strojno zbiti na Ms ≥ 20 MN/m2.
Na donji dio posteljice položiti cijev kolekora i podbiti je s obje strane pijeskom, tako da naliježe min 90°.
Gornji dio : nakon polaganja cijevi izvodi se bočni i gornji dio posteljice. Posebno dobro nabiti posteljicu bočno oko cijevi. Zbijenost gornje površine gotove posteljice Ms ≥20 MN/m2.
Zbijanje posteljice izvoditi pažljivo, isključivo ručnim nabijačima, uz vlaženje do tražene zbijenosti, način zbijanja odobrava nadzorni inžinjer, a sve u skladu sa Programom kontrole i osiguranja kvalitete.
Pješčana posteljica će se mjestimično razvoziti ručno na dijelovima trase gdje se iskopi izvode ručno i gdje razvoz drukčije nije moguće provesti.
Nakon niveliranja po pravcu i niveleti potrebna je geodetska kontrola od strane ovlaštenog geodete koji će vršiti izradu katastra izvedenog stanja. Nakon kontrole i odobrenja nadzora može se krenuti s izradom gornjeg dijela posteljice.
Na dionicama gdje je niveleta cjevovoda >10% izvode se betonski pragovi koji su posebno obračunati.
Jedinična cijena stavke uključuje dobavu, dopremu, raznašanje duž rova prirodnog ili strojnog pijeska, ubacivanje pijeska u rov sa razastiranjem i planiranjem posteljice, kao i ostale radove vezane za izradu posteljice.
Obračun po 1 m3 ugrađenog pijeska.
4.1. | pijesak 0-8 mm za izradu pješčane posteljice
| m3 | 9 | a |  | kn
4.2. | pijesak 0-8 mm za zatrpavanje oko i iznad cijevi
| m3 | 43 | a |  | kn
5. | Dobava, doprema i zatrpavanje dijela rova iznad pješčane posteljice cjevovoda zamjenskim materijalom ili odgovarajućim materijalom iz iskopa koji je sa max 10% primjesa zemlje.
Zamjenski materijal je kameni materijal bez prisustva zemljanih čestica. Zatrpavanje u slojevima debljine do 30 cm s polijevanjem vodom i pažljivim ručnim ili strojnim nabijanjem. Maksimalni promjer frakcije 100 mm sa zatrpavanjem prvog sloja ručno, a ostatak strojno. Minimalna zbijenost treba biti Me = 40 MN/m².
Zatrpavanje sa zbijanjem izvesti do kolničke konstrukcije.
Povećanje zatrpavanja uslijed proširenog presjeka zbog neravnomjernosti iskopa uključiti u jediničnu cijenu radova.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transport za izvedbu opisanog rada.
Obračun po 1 m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju.
| m3 | 240 | a |  | kn
6. | Utovar i odvoz materijala iz iskopa na deponiju gradilišta. U ovisnosti organizacije gradilišta izvođača radova privremena deponija može biti i trajna. Odvoz bez obzira na udaljenost deponije, t.j. Izvođač pri nuđenju radova mora uzeti u obzir daljinu prijevoza. Ukoliko ona nije trajna deponija, jediničnom cijenom obuhvaćeno je konačno zbrinjavanje svog materijala s privremene na trajnu deponiju sa svim potrebnim radnjama.
U naseljima i na prometnicama iskopani materijal se nakon iskopa odvozi na privremenu deponiju.
Cijenom je uključeno utovar, prijevoz, probiranje materijala, te odvoz sa istovarom.
Troškove iznalaženja privremene i trajne deponije odštete, pristup i uređenje deponije snosi izvođač radova. Izvođač je dužan u potpunosti osigurati prijevoz na samom gradilištu, kao i na javnim prometnim površinama.
Za obračun radova koristiti presjek kao u stavkama iskopa. Povećanje utovara i odvoza uslijed proširenog presjeka zbog neravnomjernosti iskopa uključiti u jediničnu cijenu radova.
Koeficijent rastresitosti odvezenog materijala 1.25
Obračun po 1 m3 odvezenog materijala.
| m3 | 72 | a |  | kn
7. | Pažljivo vađenje (bez drobljenja), utovar, odvoz i deponiranje na stalnu deponiju postojećeg ACC cjevovoda, od strane Ovlaštene institucije za rukovanje opasnim otpadom i zbrinjavanje istog. Materijal koji sadrži proizvod z ove stavke je azbest, pa u svrhu sprječavanja i smanjenja onečišćenja azbestom, uspostave sustava gospodarenja otpadom koji sadrži azbest, u svrhu zaštite ljudskog zdravlja i okoliša potrebno je postupati sukladno slijedećim zakonima i pravilnicima: Zakon o otpadu, Izmjene i dopune Zakona o otpadu (NN 178/04, NN 153/05, NN 111/06, NN 60/08, NN 87/09), Pravilnik o načinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrži azbest (NN 42/07), Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada i listom opasnog otpada (NN 39/09). Ključni broj otpada za cijevi iz kataloga: 170605* - građevinski materijali koji sadrže azbest. Izvoditelj je u sklopu stavke dužan dati Izjavu da se materijal deponira u skadu sa svim važećim propisima i navesti lokaciju i način zbrinjavanja izvađenog materijala. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu kompletne stavke.
Obračun po 1 m' A.C. cijevi.
7.1. | ACC DN 150 mm - 1m'= 10,34 kg
| m' | 19 | a |  | kn
7.2. | ACC DN 300 mm - 1m'= 34,14 kg
| m' | 9 | a |  | kn
7.3. | ACC DN 350 mm - 1m'= 45,08 kg
| m' | 8 | a |  | kn
7.4. | ACC DN 500 mm - 1m'= 98,77 kg
| m' | 3 | a |  | kn
8. | Vađenje postojećih cjevovoda, polaganje kraj rova, transport do kamiona, ukrcaj u kamione, odvoz i istovar na deponiju gdje je zakonom dopušteno deponiranje ovakvog materijala.
Obavezno se pridržavati Zakona o otpadu i izmjena i dopuna istog: NN 178/04; NN 153/05; NN 111/06; NN 60/08; NN 87/09
Jediničnom cijenom stavke obuhvaćen je sav potreban rad, pomoćna sredstva, strojevi i transporti za izvedbu kompletne stavke.
Obračun po 1 m' izvađene i deponirane cijevi.
8.1. | BC DN 250 mm
| m' | 6 | a |  | kn
8.2. | PVC DN 200 mm
| m' | 21 | a |  | kn
8.3. | PVC DN 150 mm
| m' | 29 | a |  | kn
8.4. | PVC DN 110 mm
| m' | 8 | a |  | kn
| ZEMLJANI I SLIČNI RADOVI, |  |  | ukupno, | kn
C. | BETONSKI I SLIČNI RADOVI
1. | Kompletna izvedba kanalizacijskih okana, od armiranog betona, kvadratnog tlocrta.
Kompletna izvedba novih betonskih revizijskih okana kanalizacije debljine stijenke dna i zidova 15/20cm.
Stavka uključuje dobavu i dopremu svih potrebnih materijala i opreme, potrebne radove, betonske, armiranobetonske, zidarske, tesarske, ugradbu opreme i dr.
Radovi i materijali za izvedbu jednog okna:
Betoniranje dna i zidova okna betonom razreda tlačne čvrstoće C30/37, sa dodatkom sredstva za povećanje vodonepropusnosti, u dvostranoj glatkoj oplati.
Izvedba armiranobetonske pokrovne ploče okna betonom razreda tlačne čvrstoće C30/37
Uključena je sva potrebna armatura oznake čelika B500B. Na donjoj površini ploče ne smije se pojaviti armatura, a zaštitni sloj betona mora biti najmanje 3.5 cm.
Beton ugrađivati pomoću pervibratora, a pripremiti ga i njegovati prema Pravilniku TPBK.
Kinetu izraditi od betona C20/25 u pravilnom hidrauličkom obliku. Površinu kinete obraditi cementinim mortom omjera 1:2, debljine 2 cm, zagladiti do crnog sjaja. Kineta unutar okna mora imati uzdužni nagib kao i ostali dio trase. Dubina kinete mora iznositi 2/3 promjera cijevi, a minimalna visina od dna okna 10 cm.
Dobava, doprema, izrada, montiranje i skidanje glatke oplate.
Unutarnje površine dna i zidova okna obraditi brzovezućim kitom (tikovit ili sličan materijal), zapunjavanjem rupa u betonu do postizanja vodonepropusnosti, te gletanjem istom vodonepropusnom masom, do visine pokrovne ploče, u dva sloja, u svemu prema uputama Proizvođača.
Ugradnja lijevanoželjeznog poklopca za popunjavanje u skladu sa okolnim materijalom, nosivosti B125.
U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćeni su svi potrebni materijali, radovi, pomoćna sredstva i transport za kompletnu izvedbu.
1.1. | Kompletna izrada betonskog okna veličine 0.80x0.80 m, h = 1.62 m
Prosječne količine materijala za 1 okno :
| podložni beton C12/15, | m3 |  | 0.48
| beton C30/37 za dno, | m3 |  | 0.2
| beton C30/37 za zidove, s oplatom, | m3 |  | 0.82
| beton za pokrovnu ploču C30/370 te okvir poklopca sve sa oplatom, | m3 |  | 0.44
| armatura B500B | kg |  | 100
| ugradnja inox penjalica | kom. |  | 3
| ugradnja upuštenog poklopca, 600x600 mm, | kom. |  | 1
Obračun po 1 kompletno izrađenom oknu.
| kom | 1 | a |  | kn
1.2. | Kompletna izrada betonskog okna veličine 0.60x0.60 m, hsr = 1.03 m
Prosječne količine materijala za 1 okno :
| beton C30/37 za dno, | m3 |  | 0.12
| beton C30/37 za zidove, s oplatom, | m3 |  | 0.51
| armatura B500B | kg |  | 70
| ugradnja inox penjalica | kom. |  | 2
| ugradnja upuštenog poklopca, 600x600 mm, | kom. |  | 1
Obračun po 1 kompletno izrađenom oknu.
| kom | 4 | a |  | kn
1.3. | Kompletna izrada betonskog okna veličine 0.40x0.40 m, hsr = 1.30 m
Prosječne količine materijala za 1 okno :
| beton C30/37 za dno, | m3 |  | 0.08
| beton C30/37 za zidove, s oplatom, | m3 |  | 0.46
| armatura B500B | kg |  | 50
| ugradnja inox penjalica | kom. |  | 2
| ugradnja upuštenog poklopca, 400x400 mm, | kom. |  | 1
Obračun po 1 kompletno izrađenom oknu.
| kom | 4 | a |  | kn
2. | Izrada betonske obloge, za cijev kolektora.
U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćeni su svi potrebni materijali, radovi, oplata, pomoćna sredstva i transporti za kompletnu izvedbu .
Obračun po 1m3.
Betonska obloga C 20/25
| m3 | 21 | a |  | kn
3. | Izrada betonskih slivnika sa jednom rešetkom. Slivnici moraju biti vodonepropusni.
U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćeni su svi potrebni materijali, radovi, pomoćna sredstva i transporti za kompletnu izvedbu.
slivnik sa jednom rešetkom
Za jedan slivnik potrebno je :
beton C 30/37, m3 1.30
oplata , m2 8.00
armatura B500B, kg 10.20
dobava, doprema i ugradnja PVC cijevi f 500 mm, SN4, l = 1.80 m
ugradnja kišne rešetke , kom. 1
Obračun po 1 kompletno izgrađenom slivniku .
| kom. | 11 | a |  | kn
4. | Probijanje otvora u postojećem oknu sanitarne i oborinske kanalizacije za izvedbu priključka novoizvedene kanalizacije.
U stijenki betonskog okna debljine 20 cm potrebno je izraditi otvor dim većih od priključne cijevi. Nakon ugradnje cijevi otvor je potrebno zatvoriti betonom C 25/30. Unutarnju stranu okna potrebno je očistiti, stijenke okna obraditi i zagladiti. Unutarnju površinu dna i zidova okna obraditi brzovezućim kitom (tikovit ili sličan materijal), zapunjavanjem rupa u betonu do postizanja vodonepropusnosti, te gletanjem istom vodonepropusnom masom.
Ako je priključak izveden unutar kinete okna ili se ista ošteti, istu je potrebno izraditi od betona C25/30 u pravilnom hidrauličkom obliku. Površinu kinete obraditi cementinim mortom omjera 1:2, debljine 2 cm, zagladiti do crnog sjaja. Kineta unutar okna mora imati uzdužni nagib kao i ostali dio trase.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu opisanog rada.
Obračun po komadu izvedenog priključka.
| kom | 2 | a |  | kn
5. | Ugradnja ranije demontiranih (uklonjenih) popločenja, po postojećem stanju na Rivi lošinjskih kapetana na mjestu priključenja cjevovoda na postojeće okno oborinske kanalizacije.
Stavka obuhvaća radove na skidanju postojećih opločnika, dobavu novih umjesto eventualno oštećenih opločnika i sveg potrebnog materijala za postavu opločnika po postojećem stanju.
Cijena stavke uključuje sav potreban rad i materijal za vraćanje pločnika u postojeće stanje, te za izvršenje komplete stavke.
Obračun po 1 m2
| m2 | 5 | a |  | kn
6. | Izrada betonskih blokova na strmim dionicama cjevovoda.
Betoniranje betonom C20/25, u jami iskopanoj u terenu, odnosno u postavljenoj oplati. Blok je širine 50 cm i postavlja se na svakih 5 m' cijelom širinom rova.
Obrada betona prema TPBK.
U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćeni su svi potrebni materijali, radovi, oplata, te pomoćna sredstva i transport za kompletnu izvedbu.
Za jedan blok potrebno je:
| beton C20/25, s oplatom | m3 |  | 1.2
Obračun po 1 kompletno izgrađenom bloku.
| kom. | 10 | a |  | kn
7. | Radovi na usklađenju položaja postojećih poklopaca sa niveletom nove kolničke konstrukcije sa ugradnjom novog upuštenog poklopca 600x600 mm.
Obuhvaćen sav potreban rad, materijal i transport za kompletnu izvedbu opisanog rada.
Obračun po 1kom.
| kom | 1 | a |  | kn
8. | Izrada betonskog temelja kanala linijskih rešetki, betonom C 20/25, a u svemu prema detalju iz projekta.
U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćeni su svi potrebni materijali, radovi, oplata te pomoćna sredstva i transport za kompletnu izvedbu.
Obračun po m3 betona.
| m3 | 4 | a |  | kn
| BETONSKI I SLIČNI RADOVI, |  |  | ukupno, | kn
D. | DOBAVA I DOPREMA KANALIZACIJSKOG MATERIJALA I OPREME
Cijene koje se odnose na materijal i opremu u sebi trebaju sadržavati:
* vrijednost opreme i materijala s troškovima transporta i osiguranja do gradilišne deponije
* cijena obuhvaća i sav potrebni spojni, brtveni i ostali materijal za postavljanje pojedine opreme i materijala u položaj za upotrebu i ispravno funkcioniranje
* za uvoznu opremu cijena treba sadržavati i carinu
* certifikate za materijal i opremu, te priručnike za montažu opreme, održavanje i servisiranje (na jeziku zemlje proizvođača opreme i prijevod na hrvatski jezik).
* garancijske listove
Od dobave materajala na gradilišnu deponiju do ugradnje potrebno je sav materijal ispravno skladištiti u skladu s uputama Proizvođača.
1. | Dobava i doprema do deponije gradilišta gradilišta PVC glatkih cijevi obodne krutosti SN 8 prema HRN EN 1401-1:2000 ili jednakovrijedno.
Cijevi se spajaju na naglavak, sa brtvljenjem spoja sintetičkom gumenom brtvom. Cijevi i spojni materijal dobaviti prema uputama proizvođača.
Radi eventualnog oštećenja i krojenja cijevi između okana dobavljeno je 2 % više cijevi.
Obveza Investitora je osigurati odgovarajuću deponij, a obveza isporučitelja je deponirati materijal u skladu sa preporukama proizvođača.
O primopredaji materijala potrebno je izraditi zapisnik kojeg potpisuje ovlaštena osoba naručitelja i dobavljača.
U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćeni su svi potrebni materijali, radovi, pomoćna sredstva i transporti potrebni za izvršenje stavke.
Obračun po 1 m' dobavljene cijevi.
1.1. | PVC SN8 DN 100 mm
Ponuđeni proizvod:
Tip:_________________________________
Proizvođač:__________________________
Zemlja porijekla:______________________
| m' | 13 | a |  | kn
1.2. | PVC SN8 DN 200 mm
Ponuđeni proizvod:
Tip:_________________________________
Proizvođač:__________________________
Zemlja porijekla:______________________
| m' | 61 | a |  | kn
1.3. | PVC SN8 DN 250 mm
Ponuđeni proizvod:
Tip:_________________________________
Proizvođač:__________________________
Zemlja porijekla:______________________
| m' | 17 | a |  | kn
1.4. | PVC SN8 DN 300 mm
Ponuđeni proizvod:
Tip:_________________________________
Proizvođač:__________________________
Zemlja porijekla:______________________
| m' | 67 | a |  | kn
1.5. | PVC SN8 DN 400 mm
Ponuđeni proizvod:
Tip:_________________________________
Proizvođač:__________________________
Zemlja porijekla:______________________
| m' | 21 | a |  | kn
2. | Dobava i doprema do deponije gradilišta fazonskih komada za PVC cjevovode.
Komade dobaviti prema uputama proizvođača.
Jediničnom cijenom stavke obuhvaćen je sav brtveni materijal, svi potrebni radovi i transporti potrebni za izvršenje stavke.
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod.
Obračun po 1 komadu .
2.1. | RDS umetak za spajanje PVC cijevi na betonsko okno DN 100 mm
Ponuđeni proizvod:
Tip:_________________________________
Proizvođač:__________________________
Zemlja porijekla:______________________
| kom | 2 | a |  | kn
2.2. | RDS umetak za spajanje PVC cijevi na betonsko okno DN 200 mm
Ponuđeni proizvod:
Tip:_________________________________
Proizvođač:__________________________
Zemlja porijekla:______________________
| kom | 14 | a |  | kn
2.3. | RDS umetak za spajanje PVC cijevi na betonsko okno DN 250 mm
Ponuđeni proizvod:
Tip:_________________________________
Proizvođač:__________________________
Zemlja porijekla:______________________
| kom | 6 | a |  | kn
2.4. | KGS umetak za spajanje PVC cijevi na betonsko okno DN 300 mm
Ponuđeni proizvod:
Tip:_________________________________
Proizvođač:__________________________
Zemlja porijekla:______________________
| kom | 21 | a |  | kn
2.5. | KGS umetak za spajanje PVC cijevi na betonsko okno DN 400 mm
Ponuđeni proizvod:
Tip:_________________________________
Proizvođač:__________________________
Zemlja porijekla:______________________
| kom | 6 | a |  | kn
2.6. | PVC odvojak za spoj slivnika KGEA 45o DN 300/100 mm
Ponuđeni proizvod:
Tip:_________________________________
Proizvođač:__________________________
Zemlja porijekla:______________________
| kom | 4 | a |  | kn
2.7. | PVC odvojak za spoj slivnika KGEA 45o DN 400/100 mm
Ponuđeni proizvod:
Tip:_________________________________
Proizvođač:__________________________
Zemlja porijekla:______________________
| kom | 1 | a |  | kn
2.8. | DN 160 mm, koljeno 45o
Ponuđeni proizvod:
Tip:_________________________________
Proizvođač:__________________________
Zemlja porijekla:______________________
| kom | 8 | a |  | kn
2.9. | DN 100 mm, koljeno 45o
Ponuđeni proizvod:
Tip:_________________________________
Proizvođač:__________________________
Zemlja porijekla:______________________
| kom | 8 | a |  | kn
2.10. | PVC koljeno 150 DN 200 mm
Ponuđeni proizvod:
Tip:_________________________________
Proizvođač:__________________________
Zemlja porijekla:______________________
| kom | 6 | a |  | kn
2.11. | PVC koljeno 300 DN 200 mm
Ponuđeni proizvod:
Tip:_________________________________
Proizvođač:__________________________
Zemlja porijekla:______________________
| kom | 7 | a |  | kn
2.12. | PVC koljeno 150 DN 250 mm
Ponuđeni proizvod:
Tip:_________________________________
Proizvođač:__________________________
Zemlja porijekla:______________________
| kom | 1 | a |  | kn
2.14. | PVC koljeno 150 DN 300 mm
Ponuđeni proizvod:
Tip:_________________________________
Proizvođač:__________________________
Zemlja porijekla:______________________
| kom | 5 | a |  | kn
2.15. | PVC koljeno 300 DN 300 mm
Ponuđeni proizvod:
Tip:_________________________________
Proizvođač:__________________________
Zemlja porijekla:______________________
| kom | 4 | a |  | kn
2.16. | PVC čep za privremeno zatvaranje dionice DN 300 mm
Ponuđeni proizvod:
Tip:_________________________________
Proizvođač:__________________________
Zemlja porijekla:______________________
| kom | 4 | a |  | kn
3. | Dobava i doprema do deponije gradilišta kanala za linijsku odvodnju ACO Multiline V300 nosivosti C250 prema HR EN 1433. Kanal se zbog specifičnog V-presjeka odlikuje većom brzinom otjecanja vode i boljim efektom samočišćenja. Kanal je izrađen iz polimerbetona, građevinske visine 385 mm. Svjetla širina kanala je 300 mm, građevinska širina 350 mm, građevinska dužina 1000/500 mm. Rubovi kanala ojačani su kutnikom od pocinčanog čelika debljine 4 mm koji služi kao dosjed za polaganje pokrovne rešetke. Kanalski elementi su izvedeni u pet građevinskih visina (kaskadni pad) ili kontinuiranim padom od 0,5%. Kanal se izvodi polaganjem na betonsku podlogu marke B25 debljine sloja 15 cm, bočno kanal založiti betonom. Gornji rub rešetke se izvodi u razini 2 - 5 mm ispod kote gotove završne okolne površine. Sve sa priborom za montažu do potpune funkcionalnosti. Spajanje na kanalizaciju izvesti preko čeone stijenke integriranom gumenom brtvom za spoj cijevi dn 200 mm.
Jediničnom cijenom stavke obuhvaćen je sav brtveni materijal, svi potrebni radovi i transporti potrebni za izvršenje stavke.
Uz kanal dobaviti i 20 kom čeonih stjenki s zaštitnim rubom s odvodom DN 200 za priključak na slivnik.
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod.
Obračun po kompletno dobavljenom kanalu.
kanal za linijsku oborinsku odvodnju h= 385 mm
3.1. | L= 1000 mm
Ponuđeni proizvod:
Tip:_________________________________
Proizvođač:__________________________
Zemlja porijekla:______________________
| m' | 5 | a |  | kn
3.2. | L= 500 mm
Ponuđeni proizvod:
Tip:_________________________________
Proizvođač:__________________________
Zemlja porijekla:______________________
| m' | 7.5 | a |  | kn
4. | Dobava, doprema do deponije gradilišta pokrovne rešetke za oborinsku linijsku rešetku (po sistemu ACO DRAIN V300, klase opterećenja C250 ili jednakovrijedno), HR EN 1433 iz lijevanog željeza, mosna sa sistemom bezvijčane ukrute DRAINLOCK. Rešetka je širine 338 mm, duljine 50 cm , upojne površine 1146 cm²/m.
Jediničnom cijenom stavke obuhvaćeni su svi potrebni radovi, transporti i pomagala potrebni za izvršenje stavke.
Obračun po kom.
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod.
Ponuđeni proizvod:
Tip:_________________________________
Proizvođač:__________________________
Zemlja porijekla:______________________
| kom | 25 | a |  | kn
5. | Kanalizacijski poklopci od nodularnog lijeva.
Dobava i doprema do deponije gradilišta kanalizacijskih poklopaca od nodularnog lijeva.
Poklopac mora zadovoljiti HRN EN 124 ili jednakovrijedno.
Poklopac je kvadratni, tip za popunjavanje, (Hedone ili jednakovrijedno)
U poklopce okana ugraditi kamen prema rasteru koji je projektiran.
Ponuditelj je dužan priložiti izjavu o sukladnost izdanu od ovlaštene kuće u RH.
Obračun po 1 dobavljenom poklopcu sa pripadajućim okvirom.
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod.
5.1. | Poklopac širine okvira 400x400 mm, klase nosivosti B125
Ponuđeni proizvod:
Tip:_________________________________
Proizvođač:__________________________
Zemlja porijekla:______________________
| kom | 4 | a |  | kn
5.2. | Poklopac širine okvira 600x600 mm, klase nosivosti B125
Ponuđeni proizvod:
Tip:_________________________________
Proizvođač:__________________________
Zemlja porijekla:______________________
| kom | 6 | a |  | kn
6. | Dobava, doprema do deponije gradilišta penjalica od inox čelika AISI 304, dim. 450x150 mm, f 16 mm.
Jediničnom cijenom stavke obuhvaćeni su svi potrebni radovi, transporti i pomagala potrebni za izvršenje stavke.
Obračun po kom.
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod.
Ponuđeni proizvod:
Tip:_________________________________
Proizvođač:__________________________
Zemlja porijekla:______________________
| kom | 19 | a |  | kn
7. | Dobava, doprema do deponije gradilišta, ljevanoželjezne kišne rešetke s okvirom za slivnike.
Rešetka je dimenzija 400/400 mm.
Cijenom stavke su obuhvaćeni svi potrebni radovi, materijali, pomagala i transporti za kompletnu izvedbu rada.
Obračun po 1 dobavljenoj rešetki.
nosivost 250 kN, ravna
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod.
Ponuđeni proizvod:
Tip:_________________________________
Proizvođač:__________________________
Zemlja porijekla:______________________
| kom. | 11 | a |  | kn
8. | Dvorišni slivnik, dim. 250x250x355mm, sa pjeskolovom, zaporom za miris, izljev d=110mm, lijevano željezna rešetka, A15 ili jednakovrijedno za prihvat krovnih voda.
Dobava i doprema do deponije gradilišta ACO Self Dvorišnog slivnika, dim. 250x250x355mm, sa pjeskolovom, zaporom za miris, izljev d=110mm, lijevano željeznom rešetkom, A15 ili jednakovrijedno
Obračun po 1 dobavljenom slivniku, sa pjeskolovom, zaporom za miris i lijevano željeznom rešetkom
Ponuđeni proizvod:
Tip:_________________________________
Proizvođač:__________________________
Zemlja porijekla:______________________
| kom | 8 | a |  | kn
9. | Element za povećanje građevinske visine dim. 250x250x200mm, mogućnost spajanja na krovnu vertikalu.
Dobava i doprema do deponije gradilišta opreme za ACO Self Dvorišni slivnik, element za povećanje građevinske visine dim. 250x250x200mm, mogućnost spajanja na krovnu vertikalu ili jednakovrijedno
Obračun po 1 dobavljenom elementu za povećanje građevinske visine.
Ponuđeni proizvod:
Tip:_________________________________
Proizvođač:__________________________
Zemlja porijekla:______________________
| kom | 8 | a |  | kn
| DOBAVA I DOPREMA KANALIZACIJSKOG MATERIJALA I OPREME, |  |  | ukupno, | kn
E. | MONTERSKI I SLIČNI RADOVI
Pod montažom opreme uključeno je:
* zapisničko preuzimanje opreme na deponiji (privremena deponija) od strane dobavljača, kao i propisno skladištenje na odgovarajućoj gradilišnoj deponiji uz zapisnik potpisan od dobavljača
* doprema pojedinog komada opreme ili drugih dijelova od deponije gradilišta do mjesta ugradnje opreme
* ugradnja opreme u ispravni položaj sa dovođenjem u funkciju, te puštanjem u probni rad
1. | Transport materijala od privremene deponije do pogodne lokacije gradilišne privremene deponije.
Stavkom je obuhvaćeno i raznašanje od gradilišne privremene deponije do položaja za montažu duž rova, spuštanje na pripremljenu posteljicu, poravnanje po pravcu i niveleti uz kontrolu geodetskim instrumentom i potrebnu montersku pripomoć.
Raznašanje obaviti ručno ili strojno, ovisno o terenskim prilikama. Spuštanje na posteljicu izvesti pažljivo prema uputama Proizvođača.
Jediničnom cijenom stavke obuhvaćeni su svi potrebni radovi, transporti i pomagala potrebni za izvršenje stavke.
Obračun po 1 m' transportirane cijevi, odnosno 1 kom. fazonskih komada, poklopaca, rešetki i penjalica i dr., potrebnih za montažu.
1.1 | težine do 100 kg
| kom. | 220 | a |  | kn
1.2. | Kanalizacijske cijevi PVC DN 100 do DN 400 mm sa spojnim materijalom
| m' | 179 | a |  | kn
2. | Kompletna izrada svih spojeva kanalizacijskih PVC cijevi SN8, u svemu prema uputama proizvođača.
Uključeno je čišćenje spojnih mjesta, priprema i postava spojnih komada i dr. Također uključeni su potrebni pomoćni radovi, postavljanje komada koji se spajaju u položaj prema monterskom planu, pomoćna sredstva
(npr. pomoćne skele, podupore, ručne dizalice, pridržavanja i sl.).
Jediničnom cijenom stavke obuhvaćeni su svi potrebni radovi, transporti i pomagala potrebni za izvršenje stavke.
Obračun po 1 m' montiranog cjevovoda.
2.1. | kanalizacijske cijevi PVC SN8 DN 100 mm
| m' | 12 | a |  | kn
2.2. | kanalizacijske cijevi PVC SN8 DN 200 mm
| m' | 59 | a |  | kn
2.3. | kanalizacijske cijevi PVC SN8 DN 250 mm
| m' | 16 | a |  | kn
2.4. | kanalizacijske cijevi PVC SN8 DN 300 mm
| m' | 65 | a |  | kn
2.5. | kanalizacijske cijevi PVC SN8 DN 400 mm
| m' | 20 | a |  | kn
3. | Montaža gotovih kanala za linijsku odvodnju oborinskih voda .
Podrazumijeva dovoz monolitnih tijela kanala sa pokrovnom rešetkom, sabirni element sa privremene deponije, sav rad i materijal, sve prijevoze i prijenose, potrebne za ugradnju, komplet sa svom opremom.
Cijenom stavke su obuhvaćeni svi potrebni radovi, materijali, pomagala i transporti za kompletnu izvedbu rada.
Obračun po komadu ugrađenih kanala i elemenata.
3.1. | Montaža kanala sa pokrovnom rešetkom za linijsku odvodnju oborinskih voda (po sistemu ACO DRAIN V300 ili jednakovrijedno). Svjetla širina kanala je 300 mm, građevinska širina 350 mm, građevinska dužina 1000/500 mm
3.1.1. | građevinska dužina 1000 mm
| kom | 5 | a |  | kn
3.1.2. | građevinska dužina 500 mm
| kom | 15 | a |  | kn
3.2. | Montaža pokrovne mosne rešetke sa okvirom za oborinske linijske rešetke po sistemu ACO DRAIN V300 ili jednakovrijedno. Rešetka je širine 338 mm, duljine 50 cm.
Cijenom stavke su obuhvaćeni svi potrebni radovi, materijali, pomagala i transporti za kompletnu izvedbu rada.
Obračun po 1 m' montirane rešetke.
klase C250
| kom | 25 | a |  | kn
4. | Postavljanje dvorišnog slivnika sa lijevano željeznom rešetkom za prihvat krovnih voda i elementa za povećanje građevinske visine sa mogućnosi spajanja na krovnu vertikalu.
Uključen je potreban pomoćni rad pri postavljanju u potreban položaj, pomoćna sredstva (npr. pomoćne skele, podupore, ručne dizalice, pridržavanja i sl.), spajanje krovne vertikale i potrebne pripomoći.
Stavkom je obuhvaćeno i raznašanje potrebnog materijala od gradilišne privremene deponije do položaja za montažu, spuštanje na mjesto montaže, poravnanje po pravcu i niveleti uz kontrolu geodetskim instrumentom uz potrebnu montersku pripomoć.
Raznašanje obaviti ručno ili strojno, ovisno o terenskim prilikama. Spuštanje na mjesto montaže, izvesti pažljivo prema uputama Proizvođača.
Dodirnu površinu slivnika i objekta zaštititi hidroizolacijom.
Jediničnom cijenom stavke obuhvaćeni su svi potrebni materijali, radovi zajedno sa zidarskom pripomoći transporti za kompletnu izvedbu stavke.
Obračun po 1 kom.
| kom. | 8 | a |  | kn
5. | Mimovod prispjele otpadne vode postojećeg kolektora tijekom izvođenja radova.
Kako bi se radovi mogli izvoditi u suhome, a postojeći kolektor sanitarne kanalizacije ostati u funkciji, potreban je mimovod prispjele otpadne vode. Predviđena dužina mimovoda je 70 m.
Obračun po kompletu.
| komplet | 1 | a |  | kn
6. | Prespajanje postojeće cijevi sanitarnog kolektora DN 300 mm na novoizvedenu kanalizaciju 1. faze.
Ovi radovi se izvode iz razloga mogućnosti sanitarne odvodnje korisnika u Ul. Vladimira Gortana nakon izvedbe radova u 1. fazi.
Spoj cijevi treba izvesti vodonepropusno, a postojeće cijevi sačuvati u što je moguće većoj mjeri.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, eventualno potrebne lukove i prijelazne komade (ovisno o stanju postojećeg cjevovoda), pomoćna sredstva i transporte za izvedbu.
Obračun komplet.
| komplet | 1 | a |  | kn
| MONTERSKI I SLIČNI RADOVI |  |  | ukupno, | kn
F. | OSTALI KANALIZACIJSKI RADOVI
1. | Izrada Geodetskog situacijskog nacrta stvarnog stanja za izgrađenu građevinu, koji je kao dio geodetskog elaborata ovjerio katastarski ured, a prilaže se dokumentaciji za tehnički pregled, odnosno izrada geodetskog elaborata za katastar, ovjerenog od tijela državne uprave nadležnog za poslove katastra, koji je podloga za evidentiranje građevine u katastarskom operatu sukladno Zakonu o prostornom uređenju i građenju.
Elaborat mora izraditi i potpisati osoba ragistrirana za obavljanje te djelatnosti po posebnom propisu. Geodetski snimak i elaborat treba izraditi za gravitacijske kolektore u ukupnoj dužini 170 m. Jednako i za vodovod u ukupnoj dužini 65 m.
Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne terenske i uredske radove, te materijale za izradu elaborata.
Izraditi kao digitalnu snimku u .dwg formatu na CD-u uz tri primjerka uvezanog i ovjerenog elaborata, uz obvezu da se najmanje 4 primjerka moraju predati Investitoru za potrebe tehničkog pregleda, odnosno njegovu arhivu.
Obračun po komplet izvedenom radu.
| kompletno | 1 | a |  | kn
2. | Završno ispitivanje kanalizacije na vodonepropusnost.
Završno ispitivanje izgrađene kanalizacije na vodonepropusnost, zajedno sa kontrolnim oknima i izvedenim pripremama za kućne priključke V” ili „Z“ postupkom (ispitivanje vodom ili zrakom) prema normi za Polaganje i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala HRN EN 1610, sve u skladu sa Pravilnikom o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje, otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (N.N. 03/11).
Ispitivanje mora vršiti akreditirani laboratorij osposobljen prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025. Osim toga, laboratorij koji vrši ispitivanja mora zadovoljavati i sve ostale posebne uvjete propisane Pravilnikom o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda (N.N. 01/11), odnosno mora imati Rješenje o ispunjenju posebnih uvjeta sukladno zahtjevu istog Pravilnika.
Ispitivanje vršiti prije izrade završnog sloja partera, a poslije zatrpavanja. Ako cjevovod ili kontrolno okno ne zadovoljava ispitne zahtjeve Izvođač je dužan sanirati cjevovod ili/i kontrolno okno, te ponoviti ispitivanje. Sva višekratna ispitivanja neće se posebno obračunavati, već svako drugo i daljnje ispitivanje ide na teret Izvoditelja radova.
Završno izvješće mora biti ovjereno od laboratorija koji je akreditiran za provedbu ispitivanja.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, vodu koja se koristi za ispitivanje i pomoćna sredstva za izvedbu opisanog rada i završno izvješće predano u najmanje 3 primjerka izdano i ovjereno od laboratorija koji je vršio ispitivanje.
Obračun po 1 m' kompletnog kolektora.
| m' | 170 | a |  | kn
3. | Kontrolno snimanje izvedenog kolektora.
Kontrola ispravnosti strukturalne stabilnosti i osiguranja funkcionalnosti koja se mora dokazati CCTV inspekcijom sukladno normi Uvjeti za sustave odvodnje izvan zgrada-2.dio: Sustav kodiranja optičkog nadzora HRN EN 13508-2/AC, sve u skladu sa Pravilnikom o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje, otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (N.N. 03/11).
CCTV inspekcija, odnosno snimanje kolektora robot–kamerom mora se vršiti nakon polaganja i zatrpavanja, a prije asfaltiranja dionice.
Prilikom kontrole/snimanja, cjevovod i okna moraju biti čista, te ukoliko se prilikom snimanja uoči da u cjevovodu ima materijala, snimanje treba ponoviti nakon što se cjevovod očisti, sve kako bi se sva eventualna oštećenja, deformacije i neispravnosti na izvedenom cjevovodu mogle uočiti snimanjem i evidentirati izvješćem.
CCTV inspekcija ne smije se vršiti brzinom većom od 15cm/s. Minimalna rezolucija snimke CCTV inspekcije mora biti 768x576 pixela. Robot kamera kojom se vrši CCTV inspekcija mora posjedovati pan&tilt opciju za mjerenje stvarnog pada kanala. Stvarni pad kanala za svaku dionicu/sekciju kolektora mora biti sastavni dio izvještaja.
Izvješće CCTV inspekcije se mora proanalizirati i pregledati zajedno sa nadzornim inžinjerom i ako postoje nepravilnosti koje je potrebno sanirati, odnosno ako su izvješćem evidentirani kodovi prema normi HRN EN 13508-2/AC koji opisuju neispravnosti po uvjetu vodonepropusnosti, strukturalne stabilnosti ili osiguranja funkcionalnosti koje treba sanirati, Izvođač je dužan sanirati te nepravilnosti u cilju postizanja kvalitete ispravnosti izvedenog cjevovoda po sva tri uvjeta.
Po izvršenoj sanaciji potrebno je ispravnost saniranog cjevovoda dokazati ponovnom CCTV inspekcijom i izvješćem prema normi HRN EN 13508-2/AC. Sva te višekratne CCTV inspekcije/snimanja robot-kamerom sa izradom izvješća neće se posebno obračunavati, već svako drugo i daljnje snimanje kao i izrada izvješća ide na teret Izvoditelja radova.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, opremu i pomoćna sredstva za izvedbu opisanog rada i završno izvješće predano u najmanje 3 primjeraka i na CD-u, izdano i ovjereno od specijalizirane tvrtke /ispitivača koji je vršio CCTV inspekciju sukladno normi HRN EN 13508-2/AC. .
Obračun po m'.
| m' | 170 | a |  | kn
4. | Izrada projekta izvedenog stanja sa svim dopunama i izmjenama koje su nastale tokom građenja (uključujući i vodovod).
Podloga za izradu projekta je izvedbeni projekt, dopune izvedbenog projekta, geodetski snimak izrađena tijekom građenja (elaborat izvedenog stanja), skice i foto dokumentacija, a sve izrađeno u fazi građenja.
Projekt izvedenog stanja potrebno je predati kao digitalnu snimku u .dwg formatu na CD-u uz šest primjeraka uvezanog elaborata.
Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne terenske i uredske radove, te materijale za izradu kompletne stavke.
| komplet | 1 |  |  | kn
5. | Izrada izvedbenog projekta (uključujući i vodovod).
Izvedbeni projekt izraditi u skladu sa glavnim projektom, s odredbama propisa i zakona, te eventualnim revizijama.
Obračun po kompletu projekta.
| komplet. | 1 | a |  | kn
6. | Projektantski nadzor
| izlazaka | 1 | a |  | kn
| OSTALI RADOVI |  |  |  | kn
G. | PRIPREMA ZA KUĆNE PRIKLJUČKE
U ovu grupu radova spadaju radovi na dijelu kanalizacijskih kućnih priključaka koji se moraju izvesti zajedno sa radovima na javnoj kanalizaciji. Tu spadaju radovi na priključnom cjevovodu na javnoj površini, od spoja na javni kolektor do granice privatne građevinske parcele, okućnice i sl. Također i izvedbi priključnog okna smještenog na javnoj površini, uz samu granicu parcela korisnika i prespajanje postojećeg okna kućnog priključka na novi kolektor. Treba uzeti u obzir visinu i poziciju koja odgovara svim elementima za buduće spajanje interne kanalizacije korisnika na to priključno okno.
1. | Ručni iskop rova.
Ručni iskop rova za polaganje cijevi kanalizacijskog kućnog priključka, bez obzira na kategoriju tla.
Za karakteristični presjek rova uzet je pravokutni presjek rova širine 0.60 m, prosječne dubine 1.30 m i prosječne duljine 2,0 m koji će se kao idealni presjek koristiti za obračun radova.
Iskopani materijal odvesti, paralelno s iskopom, na trajnu deponiju gradilišta, što je obračunato stavkom.
Uključena su sva potrebna produbljenja i proširenja rova na mjestima izrade okana kanalizacijskih kućnih priključaka.
Sva proširenja i produbljenja koja nastanu uslijed neravnomjernosti iskopa ili kao posljedica zarušavanja neće se obračunati već moraju biti uračunati u jediničnu cijenu iskopa.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad i materijal za kompletnu izvedbu iskopa.
Obračun po 1 m3 iskopanog materijala u sraslom stanju.
| m3 | 15 | a |  | kn
2. | Dobava, doprema i izrada pješčane posteljice i pješčane obloge cijevi.
Izrada posteljice cijevi kanalizacijskog kućnog priključka, debljine 10 cm ispod cijevi, te obloge bočno i 25 cm iznad tjemena cijevi sa odgovarajućim ručnim i strojnim zbijanjem.
Posteljica i obloga će se izvesti od pijeska veličine zrna 0-8 mm. Najprije izvesti donji dio, tako da cijev naliježe 90°, te potom zatrpavanje 25 cm iznad tjemena cijevi pijeskom u slojevima.
Zbijanje posteljice izvoditi pažljivo, isključivo ručnim ili lakim strojnim nabijačima. Posebno dobro nabiti posteljicu bočno oko cijevi. Zbijenost gornje površine gotove posteljice min. 20 MN/m2.
Jedinična cijena stavke uključuje dobavu, dopremu, raznašanje duž rova prirodnog ili strojnog pijeska, ubacivanje pijeska u rov sa razastiranjem i planiranjem posteljice, kao i ostale radove vezane za izradu posteljice.
Obračun po 1 m3 ugrađenog pijeska.
| m3 | 5 | a |  | kn
3. | Izrada betonske obloge, za cijev priključka pod utjecajem mora.
U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćeni su svi potrebni materijali, radovi, oplata, pomoćna sredstva i transporti za kompletnu izvedbu .
Obračun po 1m3.
Betonska obloga C 20/25
| m3 | 1 | a |  | kn
4. | Dobava, doprema materijala i zatrpavanje dijela rova iznad cjevovoda zamjenskim materijalom ili odgovarajućim materijalom iz iskopa koji je sa max 10% primjesa zemlje.
Zamjenski materijal je kameni materijal bez prisustva zemljanih čestica. Zatrpavanje u slojevima debljine do 30 cm s polijevanjem vodom i pažljivim ručnim ili strojnim nabijanjem. Maksimalni promjer frakcije 100 mm sa zatrpavanjem prvog sloja ručno, a ostatak strojno. Minimalna zbijenost treba biti Me = 40 MN/m².
Na razini projekta je predviđeno 100 %-tno zatrpavanje zamjenskim materijalom, ukoliko se procijeni da materijal iz iskopa zadovoljava uvjete propisane za zamjenski matrijal može se koristiti za zatrpavanje uz odobrenje nadzornog inženjera.
Zatrpavanje sa zbijanjem izvesti do kolničke konstrukcije.
Za obračun radova koristiti karakteristični presjek rova kolektora prema stavci iskopa.
Povećanje zatrpavanja uslijed proširenog presjeka zbog neravnomjernosti iskopa uključiti u jediničnu cijenu radova.
Obračun po 1 m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju.
Zatrpavanje sa zbijanjem izvesti do kote ispod kolničke konstrukcije
| m3 | 11 | a |  | kn
5. | Utovar i odvoz cjelokupnog materijala iz iskopa rova kućnog priključka na trajnu deponiju gradilišta, bez obzira na udaljenost.
U naseljima i na prometnicama iskopani materijal se odmah odvozi na trajnu deponiju.
Troškove iznalaženja deponije odštete, pristup i uređenje deponije snosi izvođač radova. Izvođač je dužan u potpunosti osigurati prijevoz na samom gradilištu, kao i na javnim prometnim površinama.
Za obračun radova koristiti presjek kao u stavkama iskopa. Povećanje utovara i odvoza uslijed proširenog presjeka zbog neravnomjernosti iskopa uključiti u jediničnu cijenu radova.
Koeficijent rastresitosti odvezenog materijala 1.25
Obračun po 1 m3 odvezenog materijala.
| m3 | 5 | a |  | kn
6. | Probijanje postojećih ogradnih betonskih i/ili kamenih zidova i/ili temelja, radi izvedbe kanalizacijskih kućnih priključaka.
Materijal od probijanja sakupiti i odvesti na trajnu deponiju.
Obuhvaćeni su svi potrebni radovi, pomoćna sredstva, transporti i sve ostalo za kompletnu izvedbu.
Prosječna količina probijanja jednog zida/temelja: 0.20 m3.
Obračun po 1 mjestu probijanja.
| kom | 12 | a |  | kn
7. | Dobava, doprema do deponije gradilišta, te transport od deponije gradilišta do mjesta ugradnje, te kompletna montaža kanalizacijske cijevi, spojnog i brtvenog materijala i fazonskih komada, PVC kanalizacijske cijevi sukladno standardima HRN 1401-1:2009 ili jednakovrijedno. Cijevi se spajaju na naglavak, a nepropusnost spoja se postiže gumenom brtvom prema HRN EN 681-1 ili jednakovrijedno.
Jediničnom cijenom obuhvaćen je i sav potreban spojni i brtveni materijal, što uključuje nabavu i dopremu brtve, te potreban alat za montažu.
U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćeni su svi potrebni materijali, radovi, pomoćna sredstva i transporti potrebni za izvršenje stavke.
Obračunata kompletna izrada svih spojeva kanalizacijskih cijevi ovisno o načinu spajanja, u svemu prema uputama Proizvođača.
Uključeno je rezanje cijevi, čišćenje spojnih mjesta, priprema i postava brtvi i sve ostalo.
Stavkom je obuhvaćen i transport cijevi i spojnica od gradilišne deponije do položaja za montažu duž rova, spuštanje na pripremljenu posteljicu, poravnavanje po pravcu i niveleti uz kontrolu geodetskim instrumentom, te pripomoći pri montaži.
Obračun po 1 m' dobavljene i montirane cijevi, komplet.
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod.
PVC SN8 f 160 mm
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| m' | 25 | a |  | kn
8. | Izrada direktnog spajanja cijevi kućnog priključka na glavni sanitarni kolektor.
Izrada takvih spojeva i točnu poziciju potrebno je definirati tijekom izvođenja radova na licu mjesta.
Na svim mjestima gdje u neposrednoj blizini postoji okno glavnog sanitarnog kolektora nije dozvoljen ovaj tip spoja.
Izvedba spoja pomoću brtve za kućni priključak, te koljena od 45o, sve prema uputama Proizvođača. Brtve i koljena obračunati u stavkama sanitarnog kolektora.
Uključen transport sa montažom do potrebne funkcionalnosti.
Obračun po komadu direktnih priključaka sa komplet izvedenim spojem kućnog priključka direktno na cijev kolektora.
spoj cijevi priključka PVC DN 160 mm na sanitarni kolektor od PVC cijevi DN 200/250 mm
| kom | 3 | a |  | kn
| PRIPREMA ZA KUĆNE PRIKLJUČKE |  |  |  | kn
REKAPITULACIJA - OBORINSKA I SANITARNA KANALIZACIJA - DIO 1. GRAĐEVINE
A. | PRIPREMNI RADOVI
|  |  |  | ukupno, | kn
B. | ZEMLJANI I SLIČNI RADOVI
|  |  |  | ukupno, | kn
C. | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
|  |  |  | ukupno, | kn
D. | DOBAVA I DOPREMA KANALIZACIJSKOG MATERIJALA I OPREME
|  |  |  | ukupno, | kn
E. | MONTERSKI I SLIČNI RADOVI
|  |  |  | ukupno, | kn
F. | OSTALI KANALIZACIJSKI RADOVI
|  |  |  | ukupno, | kn
G. | PRIPREMA ZA KUĆNE PRIKLJUČKE
|  |  |  | ukupno, | kn
| UKUPNO |  |  |  | kn

## 1.dio vodovod
II. VODOVOD
Napomena: U svim koracima, odnosno fazama radova koji se direktno vežu uz kontinuiranu i kvalitetnu isporuku vode (privremeni mimovodi, prespoji, lokacije okana kućnih priključaka...) Glavni inženjer gradilišta i Nadzorni inženjer moraju zajednički poduzimati i dogovarati pojedine radnje, a sve u koordinaciji sa Šefom/Poslovođom Komunalnog poduzeća i ostalim predstavnicima Investitora. Isto tako potrebno je, u trenutku preuzimanja gradilišta, definirati točan broj i lokacije okana kućnih priključaka, te promjere spojnih vodova, kao i broj poklopaca okana kućnih priključka koje će trebati sačuvati u ispravnom stanju tijekom i nakon završetka svih radova, a o čemu će ovisiti i količina materijala za kućne priključke koju će trebati dobaviti. Tijekom cijelog vremena izvođenja radova Izvođač mora osigurati pristup postojećim vodomjernim oknima, odnosno mora omogućiti nesmetano očitavanje vodomjera. Također je posebnu pažnju potrebno obratiti na interne (privatne) vodovodne instalacije čije lokacije i položaji Komunalnom Društvu nisu poznate. U slučaju oštećenja istih potrebno ih je u što kraćem roku sanirati, te zabilježiti stanje vodomjera prije i nakon popravka.
O navedenom događaju moraju se izvijestiti Nadzorni inženjer i predstavnik Komunalnog poduzeća, a u slučajevima kada radovi prouzroče bilo kakav prekid u vodoopskrbi predstavnici Komunalnog poduzeća moraju o istom odmah biti obaviješteni.
Zajednički pripremni radovi za vodovod i kanalizaciju, prikazani su u troškovniku oborinske i sanitarne kanalizacije.
| VODOVOD V1 | PEHD DN 110 mm |  |  | L= | 53
| VODOVOD V2 | PEHD DN 110 mm |  |  | L= | 3
| VODOVOD V4 | DUKTIL DN 150 mm |  |  | L= | 9
| UKUPNO |  |  |  | L= | 65
A. ZEMLJANI I SLIČNI RADOVI
1. | Kombinirani iskop rova.
Kombinirani strojno-ručni iskop kanala za cjevovode, priključak hidranta, produbljenja i proširenja kod okana, bez obzira na kategoriju tla.
Iskope obaviti prema datim raznim karakterističnim obračunskim presjecima kanala duž trase, uz planiranje dna kanala s točnošću +/- 3 cm prema uzdužnom profilu.
Gdje god je moguće iskop vršiti strojno ili ručno uz pomoć pneumatskog pribora, bez upotrebe eksploziva.
Iskopani materijal odvesti, paralelno s iskopom, na privremenu deponiju gradilišta, te će se dio materijala iskoristiti prilikom zatrpavanja.
Odvoz obračunat posebnom stavkom.
Uključena su sva potrebna produbljenja i proširenja kanala na mjestima izrade vodovodnih okana, te sidrenih blokova i hidranata.
Sva proširenja i produbljenja koja nastanu uslijed neravnomjernosti iskopa ili kao posljedica zarušavanja neće se obračunati već moraju biti uračunati u jediničnu cijenu iskopa.
Na dionicama po prometnicama ili u naseljima iskopani materijal utovariti, odvesti i deponirati.
Produbljenja i proširenja nastala miniranjem, pogrešan iskop ili prekop, svi pokosi stranica iskopa bez obzira na kategoriju zemljišta, odroni i obrušavanja uslijed nepažnje ili atmosferskih utjecaja, radovi na zaštiti postojećih instalacija, kao i svi prateći radovi vezani za iskop neće se posebno priznavati niti u naročito otežanim okolnostima. Stoga sve gore navedeno treba uključiti u jediničnu cijenu rada.
Stabilnost pokosa kanala treba postići ako je to potrebno s obzirom na fizičko-mehanička svojstva tla prikladnim razupiranjem ili drugim prikladnim načinom.
Kod većih se dubina rovovi obavezno moraju razupirati, a način razupiranja ovisi o dubini rova i vrsti tla. Način razupiranja predlaže izvođač, a odobrava nadzorni inženjer. Kao svijetla širina kod nerazupiranih rovova računa se razmak u dnu, a kod razupiranja se računa razmak između razupiranih stijenki rova.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad i materijal za kompletnu izvedbu iskopa.
Obračun po 1 m3 iskopanog materijala u sraslom stanju.
Iskop kanala za cjevovode
| m3 | 39 | a |  | kn
2. | Planiranje dna kanala cjevovoda nakon iskopa.
Obuhvaćeno planiranje dna kanala s točnošću +/-3 cm prema uzdužnom profilu.
Kod složenih profila kanala planirati svaku projektiranu razinu zasebno. Planiranje proširenja kanala na mjestu okana.
Eventualna prekomjerna produbljenja kanala ispuniti kamenom sitneži 0/8 mm i zbiti strojno.
Zbijenost podloge min. 20 MN/m2.
Obračun po 1 m2 isplaniranog dna kanala.
| m2 | 39 | a |  | kn
3. | Dobava, doprema pijeska veličine zrna 0-8 mm za izradu pješčane posteljice 10 cm ispod cijevi, te pijeska 0-8 mm za zatrpavanje oko i cca 30 cm iznad tjemena cijevi.
Zbijanje posteljice izvoditi pažljivo, isključivo ručnim nabijačima. Posebno dobro nabiti posteljicu bočno oko cijevi.
Jedinična cijena stavke uključuje dobavu, dopremu, raznašanje duž rova prirodnog ili strojnog pijeska, ubacivanje pijeska u rov sa razastiranjem i planiranjem posteljice, kao i ostale radove vezane za izradu posteljice.
Obračun po 1 m3 ugrađenog pijeska.
3.1. | pijesak 0-8 mm za izradu pješčane posteljice
| m3 | 4 | a |  | kn
3.2. | pijesak 0-8 mm za zatrpavanje oko i iznad cijevi
| m3 | 16 | a |  | kn
4. | Dobava, doprema i zatrpavanje dijela rova iznad pješčane posteljice cjevovoda zamjenskim materijalom ili odgovarajućim materijalom iz iskopa koji je sa max 10% primjesa zemlje.
Zamjenski materijal je kameni materijal bez prisustva zemljanih čestica. Zatrpavanje u slojevima debljine do 30 cm s polijevanjem vodom i pažljivim ručnim ili strojnim nabijanjem. Maksimalni promjer frakcije 100 mm sa zatrpavanjem prvog sloja ručno, a ostatak strojno. Minimalna zbijenost treba biti Me = 40 MN/m².
Zatrpavanje sa zbijanjem izvesti do kolničke konstrukcije.
Povećanje zatrpavanja uslijed proširenog presjeka zbog neravnomjernosti iskopa uključiti u jediničnu cijenu radova.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transport za izvedbu opisanog rada.
Obračun po 1 m3 dobavljenog, dopremljenog i ugrađenog materijala u zbijenom stanju.
| m3 | 21 | a |  | kn
5. | Utovar i odvoz materijala iz iskopa rova vodovoda na privremenu deponiju gradilišta. U ovisnosti organizacije gradilišta izvođača radova privremena deponija može biti i trajna. Odvoz bez obzira na udaljenost deponije, t.j. Izvođač pri nuđenju radova mora uzeti u obzir daljinu prijevoza. Ukoliko ona nije trajna deponija, jediničnom cijenom obuhvaćeno je konačno zbrinjavanje svog materijala s privremene na trajnu deponiju sa svim potrebnim radnjama.
U naseljima i na prometnicama iskopani materijal se nakon iskopa odvozi na privremenu deponiju.
Cijenom je uključeno utovar, prijevoz, probiranje materijala, te odvoz sa istovarom.
Troškove iznalaženja privremene i trajne deponije, pristup i uređenje deponije snosi izvođač radova. Izvođač je dužan u potpunosti osigurati prijevoz na samom gradilištu, kao i na javnim prometnim površinama.
Za obračun radova koristiti presjek kao u stavkama iskopa. Povećanje utovara i odvoza uslijed proširenog presjeka zbog neravnomjernosti iskopa uključiti u jediničnu cijenu radova.
Koeficijent rastresitosti odvezenog materijala 1.25
Obračun po 1 m3 odvezenog materijala.
| m3 | 23 | a |  | kn
6. | Demontaža, vađenje postojećih lj.ž. cijevi DN 125 mm i POC. DN 25 mm, polaganje kraj rova, transport do kamiona, ukrcaj u kamione, odvoz i istovar na deponiju gdje je zakonom dopušteno deponiranje ovakvog materijala.
Obavezno se pridržavati Zakona o otpadu i izmjena i dopuna istog: NN 178/04; NN 153/05; NN 111/06; NN 60/08; NN 87/09
Jediničnom cijenom stavke obuhvaćen je sav potreban rad, pomoćna sredstva, strojevi i transporti za izvedbu kompletne stavke.
Obračun po 1 m' izvađene i deponirane cijevi.
| m' | 18 | a |  | kn
| ZEMLJANI RADOVI |  |  | ukupno | kn
B. BETONSKI I ASFALTERSKI RADOVI
1. | Izrada betonskih blokova na odvojcima, kraju cjevovoda i za potrebe ZV betonom C16/20, a u svemu prema detalju iz projekta.
U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćeni su svi potrebni materijali, radovi, oplata te pomoćna sredstva i transport za kompletnu izvedbu.
Obračun po 1 kom. izrađenog betonskog bloka.
1.1. | bet. blok na odvojcima, dim.50/50/50 cm
| kom. | 2 | a |  | kn
1.2. | bet. blok iza X komada, dim.50/50/50 cm.
| kom. | 1 | a |  | kn
1.3. | bet. blok ispod ZV, dim.50/80/10 cm.
| kom. | 1 | a |  | kn
1.4. | bet. blok kape ZV, dim.90/90/30 cm.
| kom. | 1 | a |  | kn
2. | Izrada sidrenih blokova na vertikalnim i horizontalnim lomovima dionica cjevovoda, u svemu prema detalju.
Betoniranje betonom C12/15, u jami iskopanoj u terenu, odnosno u postavljenoj oplati.
Obrada betona prema TPBK.
U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćeni su svi potrebni materijali, radovi, oplata, te pomoćna sredstva i transport za kompletnu izvedbu.
Za jedan blok potrebno je:
| beton C12/15, s oplatom | m3 |  | 0.2
Obračun po 1 kompletno izgrađenom bloku.
| kom. | 21 | a |  | kn
3. | Kompletna izvedba betonskih blokova na cjevovodu za tlačno ispitivanje po dionicama i skupno.
Betoniranje betonom C12/15, u jami iskopanoj u terenu, odnosno u postavljenoj oplati.
Obrada betona prema TPBK.
U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćeni su svi potrebni materijali, radovi, pomoćna sredstva i transport za kompletnu izvedbu, kao i razbijanje blokova po tlačnom ispitivanju.
Za jedan sidreni blok potrebno je:
| beton C12/15, s oplatom | m3 |  | 1
Obračun po 1 kompletno izgrađenom bloku.
| kom. | 4 | a |  | kn
| BETONSKI I OSTALI RADOVI, |  |  | ukupno | kn
C. | DOBAVA I DOPREMA VODOVODNOG MATERIJALA
NAPOMENA:
Cijene koje se odnose na materijal i opremu u sebi trebaju sadržavati:
* cijena obuhvaća i sav potrebni spojni, brtveni i ostali materijal za postavljanje pojedine opreme i materijala u položaj za upotrebu i ispravno funkcioniranje
* za uvoznu opremu cijena treba sadržavati i carinu
* ateste za materijal i opremu, te priručnike za montažu opreme, održavanje i servisiranje (na jeziku zemlje proizvođača opreme i prijevod na hrvatski jezik).
* garancijske listove
U cijeni opreme prodavatelj treba uključiti i:
* prisustvovanje prilikom iskrcaja opreme na privremenu deponiju i zapisnička primopredaja opreme.
* provjera ispravnosti skladištenja opreme sa zapisnikom o istome
1. | Dobava, doprema i istovar na deponiju gradilišta PEHD vodovodnih cijevi. PEHD vodovodne cijevi od polietilena PE, za NP 16 bara, klase SDR 11, izrađene u svemu prema standardima DIN 8075. Jediničnom cijenom uračunati sav spojni materijal, kao i atesti proizvođača. Cijevi profila DN 110/90 mm su u kolutima od 100 m i u palicama duljine 12.0 m, spajanje elektrozavarivanjem, pomoću elektrospojnica. Stavka uključuje dobavu, dopremu i istovar na deponiju gradilišta, sveg spojnog materijala (elektrospojnice i sl.).
Cijevi i spojni materijal dobaviti prema uputama proizvođača, a radi eventualnog oštećenja, te krojenja cijevi dobavljeno je 2% više cijevi.
U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćeni su svi potrebni materijali, radovi, pomoćna sredstva i transporti potrebni za izvršenje stavke.
Obračun po 1 m' dobavljene cijevi.
PEHD DN 110/90 mm
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| m' | 58 | a |  | kn
2. | Dobava, doprema i istovar na deponiju gradilišta PEHD fazonskih komada i lukova. Fazoni su od polietilena PE 100, za NP 16 bara, klase SDR 11, DN 110/90 mm.
U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćeni su svi potrebni materijali, radovi, pomoćna sredstva i transporti potrebni za izvršenje stavke.
Obračun po 1 kom.
2.1. | Slobodna prirubnica DN 110 mm
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom | 2 | a |  | kn
2.2. | Prirubnički tuljak DN 110 mm
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom | 2 | a |  | kn
2.3. | Elektrospojnica DN 110 mm
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom | 5 | a |  | kn
2.4. | Elektro T-komad ravni DN 110 mm
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom | 1 | a |  | kn
2.5. | DN 110 mm - Luk 30°
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom. | 4 | a |  | kn
2.6. | DN 110 mm - Luk 60°
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom. | 1 | a |  | kn
3. | Dobava , doprema i istovar na deponiju gradilišta vodovodnih cijevi od nodularnog lijeva (duktil), sa spajanjem na naglavak - s omotačem od cementnog morta (ZM-U) ojačan vlaknima i modificiran plastikom, klasa debljine stijenke K9, za radni pritisak 10 bara, izrađene u svemu prema standardima DIN 28063. Cijev od nodularnog lijeva s omotačem od cementnog morta sastoji se od višeslojnog omotača s pasivnim i aktivnim zaštitnim djelovanjem. Na metalno pocinčanu (200g/m2) cijev od nodularnog lijeva nanosi se međusloj, koji čini povezni sloj prema najmanje 5mm debelom omotaču od modificiranog cementnog morta. Montažom GT pocinčane brtve u području spoja osigurava se potpuna zaštita od korozije.
Cijevi su dužine l=6.0 m sa spojem tipa TYTON -Langmufe u svemu prema standardima DIN 28603. Sve cijevi su za radni tlak od NP 16 bara , izrađene u svemu sa navedenim zaštitama
* Unutarnja zaštita: cementna obloga (ZM) za pitku vodu prema DIN EN 545 DIO 4.4.3. tj. DIN 2614.
* Vanjska zaštita dionica pod utjecajem mora: pocinčano (200g/m2) sa dodatnom cementnom oblogom (ZM-U) prema DIN 30674 dio 2. Ravni kraj cijevi i unutarnja zaštita naglavka plavim pokrivnim slojem prema DIN 30674 dio 3. Vanjska zaštita naglavka gumenom zaštitnom manžetom.
Cijevi i spojni materijal dobaviti prema uputama proizvođača, a radi eventualnog oštećenja, te krojenja cijevi dobavljeno je 2% više cijevi.
Jediničnom cijenom obuhvaćen je i sav potreban spojni i brtveni materijal, što uključuje nabavu i dopremu brtve , kao i mast za podmazivanje, te potreban alat za montažu.
U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćeni su svi potrebni materijali, radovi, pomoćna sredstva i transporti potrebni za izvršenje stavke.
Obračun po 1 m' dobavljene cijevi.
duktil cijevi DN 150 mm
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| m' | 12 | a |  | kn
4. | Dobava, doprema i istovar na deponiju gradilišta, svih fazonskih komada od nodularnog lijeva za cjevovod i objekte na njemu, prema monterskim planovima i priloženoj specifikaciji.
Sve ukladno normama HRN EN 545:2007 i EN 545:2006 ili jednakovrijedno.
Fazonski komadi su iznutra zaštićeni cementnom oblogom, a izvana epoxy premazom.
Jediničnom cijenom obuhvaćen je i sav potreban spojni i brtveni materijal, što uključuje nabavu i dopremu vijaka s elastičnom podloškom i maticom, brtvi , kao i mast za podmazivanje, te potreban alat za montažu.
Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne materijale, radove pomoćna sredstva i transporte, osim spajanja komada međusobno i na ostalu opremu.
Obračun po 1 kom.
4.1. | Komad s prirubnicom i "tyton" naglavkom EU DN 150 mm, PN 16 bara - POZ.8
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom. | 2 | a |  | kn
4.2. | Otcjepni komad s prirubnicama T, DN 150/100mm, L=440/210 mm, PN 16 bara - POZ. 4
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom. | 1 | a |  | kn
4.3. | Otcjepni komad s prirubnicama T, DN 100/80mm, L=360/175 mm, PN 16 bara - POZ. 7
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom. | 1 | a |  | kn
4.4. | Lučni komad sa prirubnicom, FFK 45° DN 150 mm, PN 16 bara - POZ.13
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom. | 1 | a |  | kn
4.5. | Lučni komad sa prirubnicom, FFK 22 1/2° DN 150 mm, PN 16 bara - POZ.14
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom. | 1 | a |  | kn
4.6. | Montažno-demontažni komad (kao MDK-A V7-10A od MIV-a ili jednakovrijedno), DN 150mm, NP 16 bara, POZ. 19
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom. | 1 | a |  | kn
4.7. | X - završnici za prirubnicu, DN 100 mm, PN 16 bara - POZ.18a
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom. | 1 | a |  | kn
5. | Dobava, doprema i istovar na deponiju gradilišta, svih vodovodnih armatura za cjevovod i objekte na njemu, prema montažnim planovima i priloženoj specifikaciji.
Sve ukladno normama HRN EN 1074-1:2002, EN 1074-2:2002, EN 1074-2:2002/A1:2008, EN 1074-3:2002, EN 1074-4:2002, EN 1074-5:2002, EN 1074-6:2008 ili jednakovrijedno.
Uz specificirane armature koje se spajaju pomoću prirubnica dobaviti potreban broj nerđajućih vijaka s maticom odgovarajuće veličine i odgovarajuće brtve za prirubnice.
Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne materijale, radove pomoćna sredstva i transporte, osim spajanja komada međusobno i na ostalu opremu.
5.1. | Eliptični zasun s elastičnim dosjedom, DN 150 mm, NP 16 bara - POZ. 27
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom. | 2 | a |  | kn
5.2. | Ugradbena garnitura (kao V9-01 od MIV-a ili jednakovrijedno), Rd=1.00 m , -POZ.32
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom. | 2 | a |  | kn
5.3. | Ulična kapa (kao V9-11 od MIV-a ili jednakovrijedno)-POZ.33
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom. | 2 | a |  | kn | 0
5.4. | Zračni ventil tip "A.R.I.", D-090-P ili jednakovrijedno, DN 80 mm, NP 16 bara - POZ.30
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom | 1 | a |  | kn
5.5. | Ulična kapa za zračni ventil (kao V9-10 od MIV-a ili jednakovrijedno)-POZ.34
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom. | 1 | a |  | kn
6. | Dobava, doprema i istovar na deponiju gradilišta, lukova od nodularnog lijeva (duktil) za horizontalne i vertikalne lomove na trasi, sa obostranim spojem na naglavak, tip TYTON sukladno normama HRN EN 545:2007 ili jednakovrijedno i EN 545:2006 ili jednakovrijedno
Svi lukovi su iznutra zaštićeni cementnom oblogom, a izvana s epoxy premazom.
Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne materijale, radove, pomočna sredstva i transporte, osim spajanja komada međusobno i na ostalu opremu.
Obračun po 1 dobavljenom komadu.
duktil lukovi DN 150 mm
6.1. | MMK11 - Luk 11 1/4°
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom. | 2 | a |  | kn
6.2. | MMK45 - Luk 45°
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom. | 1 | a |  | kn
| DOBAVA I DOPREMA |  |  | ukupno | kn
D. | MONTERSKI RADOVI
1. | Transport materijala sa privremene deponije gradilišta do mjesta ugradnje.
Jediničnom cijenom stavke obuhvaćeni su svi potrebni radovi, transporti i pomagala potrebni za izvršenje stavke.
Obračun po 1 m' transportirane cijevi, odnosno 1 kom. fazona i armatura, te ljevanoželjeznih poklopaca, penjalica, potrebnih za montažu.
1.1. | težine do 100 kg
| kom. | 34 | a |  | kn
1.2. | duktil cijevi DN 150 mm
| m' | 58 | a |  | kn
1.3. | PEHD cijevi DN 110 mm
| m' | 12 | a |  | kn
2. | Kompletna izrada svih spojeva PEHD cijevi. Spajanje elektrozavarivanjem, pomoću elektrospojnica u svemu prema uputama Proizvođača.
Stavkom je obuhvaćen i transport duktil cijevi i od gradilišne privremene deponije do položaja za montažu duž rova, spuštanje na pripremljenu posteljicu, poravnanje po pravcu i niveleti uz kontrolu geodetskim instrumentom i potrebnu pripomoć pri montaži.
Transport obaviti ručno ili strojno, ovisno o terenskim prilikama. Spuštanje na posteljicu izvesti pažljivo prema uputama Proizvođača.
Obračun po 1 m' cijevi, sve komplet sa svim potrebnim materijalom.
cijevi PEHD DN 110/90 mm
| m' | 56 | a |  | kn
3. | Kompletna izrada svih spojeva cijevi i lukova od nodularnog lijeva (duktil) pomoću naglavaka, u svemu prema uputama Proizvođača.
Uključeno je rezanje cijevi, čišćenje spojnih mjesta, priprema i postava brtvi, uvlačenje u naglavak i sve ostalo.
Stavkom je obuhvaćen i transport duktil cijevi i od gradilišne privremene deponije do položaja za montažu duž rova, spuštanje na pripremljenu posteljicu, poravnanje po pravcu i niveleti uz kontrolu geodetskim instrumentom i potrebnu pripomoć pri montaži.
Transport obaviti ručno ili strojno, ovisno o terenskim prilikama. Spuštanje na posteljicu izvesti pažljivo prema uputama Proizvođača.
Obračun po 1 m' cijevi, sve komplet sa odgovarajućim brtvenim materijalom.
duktil cijevi DN 150 mm
| m' | 9 | a |  | kn
4. | Montaža fazonske opreme i armatura spajanjem na prirubnicu i naglavak.
Uključeno je čišćenje spojnih mjesta, priprema i postava brtvi, spajanje vijcima s maticom i pritezanje predviđenom silom.
Također je uključen potreban pomoćni rad pri postavljanju komada koji se spajaju u položaj prema monterskom planu, pomoćna sredstva (npr. pomoćne skele, podupore, ručne dizalice, pridržavanja i sl. ) i popravljanje rupa na prirubnicama ukoliko postojeće ne odgovaraju.
Stavkom je obuhvaćeno i raznašanje potrebnog materijala od gradilišne privremene deponije do položaja za montažu duž rova, spuštanje na pripremljenu posteljicu, odnosno u izvedeno okno, poravnanje po pravcu i niveleti uz kontrolu geodetskim instrumentom uz potrebnu montersku pripomoć.
Raznašanje obaviti ručno ili strojno, ovisno o terenskim prilikama. Spuštanje na posteljicu, odonosno u okno, izvesti pažljivo prema uputama Proizvođača.
Jediničnom cijenom stavke obuhvaćeni su svi potrebni materijali, radovi zajedno sa zidarskom pripomoći postavljanja podložnih betonskih blokova i transporte za kompletnu izvedbu stavke.
Obračun po 1 kom. montirane fazonske opreme, fitinga i armatura na prirubnicu, odnosno na naglavak, sa raznašanjem, sve komplet.
Montaža fazonskih komada
4.1. | Komad s prirubnicom i "tyton" naglavkom EU DN 150 mm, PN 16 bara - POZ.8
| kom. | 2 | a |  | kn
4.2. | Otcjepni komad s prirubnicama T, DN 150/100mm, L=440/210 mm, PN 16 bara - POZ. 4
| kom. | 1 | a |  | kn
4.3. | Otcjepni komad s prirubnicama T, DN 100/80mm, L=360/175 mm, PN 16 bara - POZ. 7
| kom. | 1 | a |  | kn
4.4. | Lučni komad sa prirubnicom, FFK 45° DN 150 mm, PN 16 bara - POZ.13
| kom. | 1 | a |  | kn
4.5. | Lučni komad sa prirubnicom, FFK 22 1/2° DN 150 mm, PN 16 bara - POZ.14
| kom. | 1 | a |  | kn
4.6. | Montažno-demontažni komad (kao MDK-A V7-10A od MIV-a ili jednakovrijedno), DN 150mm, NP 16 bara, POZ. 19
| kom. | 1 | a |  | kn
4.7. | X - završnici za prirubnicu, DN 100 mm, PN 16 bara - POZ.18a
| kom. | 1 | a |  | kn
Montaža armatura
4.8. | Eliptični zasun s elastičnim dosjedom, DN 150 mm, NP 16 bara - POZ. 27
| kom. | 2 | a |  | kn
4.9. | Ugradbena garnitura (kao V9-01 od MIV-a ili jednakovrijedno), Rd=1.00 m , -POZ.32
| kom. | 2 | a |  | kn
4.10. | Ulična kapa (kao V9-11 od MIV-a ili jednakovrijedno)-POZ.33
| kom. | 2 | a |  | kn
4.11. | Zračni ventil tip "A.R.I.", D-090-P ili jednakovrijedno, DN 80 mm, NP 16 bara - POZ.30
| kom | 1 | a |  | kn
4.12. | Ulična kapa za zračni ventil (kao V9-10 od MIV-a ili jednakovrijedno)-POZ.34
| kom. | 1 | a |  | kn
5. | Izvršenje potrebnih montažerskih radova na spoju novoizvedenog cjevovoda 1. faze duktil DN150 mm sa postojećim cjevovodima lj.ž. DN 125 mm.
Ovi radovi se izvode iz razloga mogućnosti opskrbe vodom svih korisnika u Ul. Vladimira Gortana nakon izvedbe radova u 1. fazi.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, eventualno potrebne lukove i prijelazne komade (ovisno o stanju postojećeg cjevovoda), pomoćna sredstva i transporte za izvedbu.
Obračun po kompletno izvršenoj stavci.
Spoj na post. vodovod lj.ž. DN 125 mm u Ul. Vladimira Gortana.
| kom | 2 | a |  | kn
6. | Kompletna izvedba sklopa na krajevima dionice cjevovoda koja se tlačno ispituje, uprtog u sidrene blokove (priprema za tlačnu probu) .
Sklop je F ili E/EU ili E-BS ili "multi-joint" sa X-prirubnicom, potrebnog DN i PN prema zahtjevima projektiranog cjevovoda na datoj dionici.
Potrebna oprema, materijali i radova za izvedbu:
| Dobava i doprema fazonskih komada tipa F ili E/EU ili E-BS ili "multi-joint", potrebnog DN i PN prema uvjetima cjevovoda. Uključen je spojni komplet brtve, vijci s maticama dimenz. prema standardu. | kom. |  | 2
| Dobava i doprema X prirubnice, potrebnog DN i PN prema prethodnom. Uključen je spojni komplet brtve, vijci s maticama dimenz. prema standardu. | kom. |  | 2
| Kompletna ugradnja sklopa od fazona. Potrebno učvršćivanje za betonski sidreni blok. | komplet |  | 1
| Kompletno demontiranje sklopa. | komplet |  | 1
| Potrebni građevinski radovi s materijalima za učvršćenje/usidrenje sklopa, nužno za punu funkcionalnost sklopa. | komplet |  | 1
Stavka obuhvaća sve potrebne materijale, opremu, radove i pomoćna sredstva za kompletnu izvedbu.
Nakon provedene tlačne probe sklop se kompletno demontira i ugrađuje na novoj poziciji.
Obračun po 1 kompletno izvedenom s naknadno demontiranom sklopu.
6.1. | Sklop DN 100 mm, PN 16 bara.
| komplet | 2 | a |  | kn
6.2. | Sklop DN 150 mm, PN 16 bara.
| komplet | 2 | a |  | kn
7. | Obavljanje tlačne probe cjevovoda prema normi HRN EN 805 ili jednakovrijedno zajedno s montiranim hidrantima i ogrlicama te otvorenim hidrantskim zasunima. Tlačnu probu izvesti prema važećim tehničkim propisima i uputstvima proizvođača cijevi. Jediničnom cijenom obuhvatiti i dobavu vode za sva ispitivanja.
Radove je potrebno izvoditi u dogovoru i u prisustvu nadležne službe.
U cijenu stavke su uključeni i diferencijalni FF čelični komadi dužine 500mm, promjera DN100/150.
Uključena dobava, doprema i montaža FFG komada dužine 500 mm koji se montiraju na mjesto diferencijalnih FF čeličnih komada nakon obavljene tlačne probe i skidanja FF čeličnih komada.
Diferencijalni FF komadi su sa blendom u sredini i priključcima 2" i 3/4" (sve puta 2) koji omogućuju razdvajanje izgrađenih dionica i onih u izgradnji. Nakon kompletne izvedbe vodovoda diferencijalni komadi se zamjenjuju FFG komadima iste dužine. Predviđaju se četiri tlačne probe.
Cijenom stavke obuhvaćeni su svi potrebni radovi, materijali, pomagala i transporti za kompletno ispitivanje sve do konačne uspješnosti.
Sva višekratna ispitivanja na jednoj dionici neće se posebno priznavati, već svako drugo i daljnje ispitivanje na istoj dionici ide na teret Izvođača.
Obračun po 1 m' uspješno ispitanog cjevovoda.
7.1. | PEHD cijevi DN 110 mm, PN 16 bara
| m' | 56 | a |  | kn
7.2. | DUKTIL cijevi DN 150 mm, PN 16 bara
| m' | 9 | a |  | kn
8. | Priprema za dezinfekciju cjevovoda.
Cijenom stavke su obuhvaćeni svi potrebni radovi i materijali (spoj vatrogasnog crijeva, te mogućnost spoja hidrantskog nastavka od 2" za ulaz i izlaz), pomagala i transporti za kompletnu izvedbu rada.
Dužina cjevovoda: 65 m
Obračun po kompletu.
| komplet. | 1 | a |  | kn
9. | Pranje, dezinfekcija i ispiranje cjevovoda s rastopinom klorne lužine
Cijeli tijek procesa dezinfekcije cjevovoda kroz svaku fazu mora se provoditi uz prethodnu verifikaciju ovlaštene osobe komunalnog poduzeća. Sve faze izvođenja tehnološkog procesa dezinfekcije cjevovoda i neutralizacije hiperklorirane vode provode se pod nadzorom odgovorne osobe za rad s kemikalijama Izvođača. Sredstvo za dezinfekciju mora imati certifikat za kontakt s vodom za piće, koristi se od strane educiranih djelatnika sukladno propisanim Zakonom o kemikalijama, a prilikom njihove upotrebe djelatnici su obavezni nositi propisanu zaštitnu opremu.
I.FAZA: Kako bi se provela dezinfekcija cjevovoda, tehnologija procesa dezinfekcije mora pored detaljnih opisa postupka i pripadajućih proračuna potrebnih količina za iste, sadržavati i situacijski prikaz cjevovoda koji se obrađuju s pripadajućim uzdužnim profilima na kojima moraju biti naznačena sva karakteristična mjesta na cjevovodu (hidranti, ispusna mjesta, odzračnici), te dužine i profili cjevovoda, a mjesta uključena u proces dezinfekcije moraju biti posebno označena.
II.FAZA: Izvoditelj radova ima obvezu montaže odobrenog priključnog mjesta na cjevovodu za izvođenje procesa dezinfekcije.
III.FAZA: Prije provođenja procesa dezinfekcije cjevovoda potrebno je napuniti i odzračiti cjevovod, te izvršiti ispiranje na svim hidrantima i ispusnim mjestima na trasi, uz istovremeno dopunjavanje cjevovoda svježom vodom. Ispiranje cjevovoda provodi se dok mutnoća vode na svim hidrantima i ispusnim mjestima nije < 3NTU.
IV.FAZA: Početak procesa dezinfekcje je punjenje cjevovoda hiperkloriranom vodom na način da se propusti u ovisnosti o volumenu cjevovoda svježe vode uz doziranje 14%-tnog natrijevog hipoklorita (NaOCl) na poziciji odobrenog priključnog mjesta, u koncentraciji aktivnog klora od 50 mg/l. Punjenje hiperkloriranom vodom provodi se pod pretpostavkom da je cjevovod prethodno napunjen, a voda se ispušta na prethodno odobrenim hidrantima i ispusnim mjestima naznačenim u situacijskom prikazu cjevovoda i uzdužnom profilu. Nakon što se na prethodno odobrenim hidrantima i ispusnim mjestima izmjeri tražena koncentracija slobodnog klora (mg/l Cl2) od 50 mg/l, prestaje se s doziranjem natrijevog hipoklorita, te se tako napunjen cjevovod ostavlja da stoji 24 h. Na cjevovodu zatvoriti sve ventile (osim odzračnih) radi sprječavanja ulaza vode i istjecanja radne otopine za dezinfekciju, reviziona okna poklopiti pripadajućim poklopcem. Ukoliko će cjevovod za vrijeme provođenja postupka dezinfekcije biti bez nadzora postavlja se natpis "POSTUPAK DEZINFEKCIJE U TIJEKU-NE DIRAJ"
V.FAZA: Po isteku 24h mjeri se količina preostalog slobodnog klora redom na odobrenim hidrantima i ispusnim mjestima. Ukoliko je rezidualna koncentracija slobodnog klora <0.08mg/l, potrebno je ponoviti postupak ispiranja i dezinfekcije cjevovoda. Ukoliko je izmjerena rezidualna koncentracija slobodnog klora > 0.08mg/l voda se propušta u daljnje dionice.
VI.FAZA: Hiperklorirana voda od procesa dezinfekcije cjevovoda ispušta se na prethodno odobrenim hidrantima i ispusnim mjestima u skladu s priloženim situacijskim prikazom s uzdužnim profilima. Postupanje s otpadnom vodom nakon provedenog procesa dezinfekcije i ispiranja mora se provesti sukladno Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda. U recepijent se može ispuštati samo hiperklorirana voda uz razrjeđenje vodom ukoliko je izmjerena koncentracija slobodnog klora < od 0.5 mg/l. Ako je koncentracija slobodnog klora > od 0.5 mg/l, hiperklorirana voda se prije ispuštanja u prirodni recepijent mora neutralizirati natrijevim bisulfitom. Za oba navedena postupka potrebno je navesti i opisati tehnologiju neutralizacije hiperklorirane vode, te osigurati odgovarajuće spremnike za provođenje procesa neutralizacije koji moraju biti opisani u Prilogu 4. Istovremeno s ispuštanjem vode cjevovodi se nadopunjavaju svježom vodom za piće.
VII.FAZA: Nakon provedenog procesa dezinfekcije cjevovoda, ispiranja i punjenja svježom vodom za piće potrebno je uzeti uzorak na analizu na predhodnom odobrenom mjestu od strane neovisnog ovlaštenog laboratorija. VIII.FAZA:Proces dezinfekcje cjevovoda smatra se uspješno provedenim nakon dobivanja analitičkog izvješća neovisnog ovlaštenog laboratorija da je analizirani uzorak vode nakon dezinfekcije cjevovoda sukladan važećem Pravilniku o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju. Prije pristupanja dezinfekciji cjevovoda Izvoditelj radova u obvezi je izraditi „Tehnologiju dezinfekcije vodoopskrbnog cjevovoda“ koja u prilogu mora sadržavati:
PRILOG 1: Opis tehnološkog procesa dezinfekcije cjevovoda Izvođač radova sukladno navedenom u troškovničkoj stavci u obvezi je izraditi opis tehnološkog procesa izvođenja dezinfekcije cjevovoda koju je potrebno prethodno dostaviti nadležnim stručnim službama na verifikaciju kao preduvjet pristupanju izvođenja navedenih radova. PRILOG 2: Izračun potrebnog broja sati za izvođenje pojedinih faza procesa dezinfekcije cjevovoda U ovisnosti o složenosti postupaka dezinfekcije cjevovoda i sukladno danom opisu svake faze istog, potrebno je predvidjeti potreban broj sati (po fazama i ukupno) te ga uvrstiti ukupni dinamički plan.
PRILOG 3: Proračun doziranja 14% natrijevog hipoklorita (NaOCl) kod hiperkloriranja cjevovoda Zahtijevana koncentracija klora: 50 mg/lit Masena koncentracija otopine NaOCl: 14 % A)Profil cjevovoda – unutarnji promjer: 90 mm Dužina cjevovoda: 56 m Volumen cjevovoda: 0,36 m3 Potrebna količina NaOCl: 0,13 L 14%-tne otopine za PEHD cijev DN 110/90mm dužine 56 m,
B)Profil cjevovoda – unutarnji promjer: 150 mm Dužina cjevovoda: 9 m Volumen cjevovoda: 0,16 m3 Potrebna količina NaOCl: 0,06 L 14%-tne otopine za duktil cijev DN 150mm dužine 9 m,
PRILOG 4: Opis postupka neutralizacije hiperklorirane vode nakon procesa dezinfekcje cjevovoda Opis tehnološkog procesa neutralizacije mora sadržavati razradu svih potrebnih faza provođenja postupka, kao i opis spremnika odnosno lokacije na kojoj se provodi sama neutralizacija. Dekloriranje hiperklorirane vode provodi se natrijevim hidrogen sulfitom (bisulfitom). Polazna sirovina iz koje će se dobiti 20 %-na otopina je kruti natrijev metabisulfit: Na2S2O5 + H2O  2 NaHSO3; Dekloriranje hiperklorirane vode vršiti će se prema kemijskoj reakciji: NaHSO3 + HOCl  NaHSO4 + HCl;
Teoretski je za uklanjanje 50 mg/l slobodnog klora iz vode potrebno 68.5 mg/l Na2S2O5, odnosno 51,9 mg/l NaHSO3. Praktično se, međutim računa sa 150 mg/l NaHSO3 za dekloriranje hiperklorirane vode sa 50 mg/l slobodnog klora. Tu vrijednost zbog neidealnih uvjeta (ne postojanja statičkog mješača i neutralizacijskog tanka – koji nisu niti potrebni jer je kemijska reakcija trenutna), valja udvostručiti pa se tako dobiva vrijednost od 300 mg/l NaHSO3 za neutralizaciju 50 mg/l slobodnog klora. Potrebno je stoga za dekloriranje 1000m³ hiperklorirane vode sa 50 mg/l slobodnog klora utrošiti 300 kg NaHSO3, odnosno 1.500 litara 20%-tne otopine NaHSO3
U cijeni stavke obračunata je potrebna količina vode, sredstvo za dezinfekciju, te sav potreban rad i materijal.
Obračun po 1 m' cjevovoda.
9.1. | PEHD cijevi DN 110 mm
| m' | 56 | a |  | kn
9.2. | duktil cijevi DN 150 mm
| m' | 9 | a |  | kn
10. | Izrada obilaznog voda vodovoda sa kućnim priključcima.
Stavkom su obuhvaćeni svi građevinski i monterski radovi potrebni za izvedbu mimovoda i normalno funkcioniranje vodoopskrbe tijekom cjelokupnog izvođenja radova, te sva pomagala i transporti potrebnni za isto, a što uključuje i prespoje na postojeće cjevovode kao i prespoje kućnih priključaka. Radove izvoditi uz obavezno prisustvo i u koordinaciji s djelatnicima nadležnog vodovoda.
Stavka uključuje dobavu, transport i ugradnju privremenih mimovodnih opskrbnih cjevovoda na trasi , d=50 mm/NP 10 bara iz PEHD-a, zajedno sa svim fazonskim komadima i armaturama, kao i dovoljan broj spojnih elemenata za izradu privremenih kućnih priključaka.
Mimovod se premješta duž trase prema dinamici građenja. Cjevovod se polaže po terenu uz trasu ili se ukopava, a u cilju zaštite od mehaničkih oštećenja i temperaturnih utjecaja, a što ovisi o mjestu ugradnje/polaganja, godišnjem dobu, te lokalnim uvjetima. Toplinske izolacije cjevovoda također su uključene u stavku.
Izvođač radova mora osigurati pristup vodomjernim oknima tijekom cijelog vremena izvođenja radova, tj. mora omogućiti nesmetano očitavanje vodomjera.
Izvođač je dužan mimovod održavati u ispravnom stanju dok god za istim postoji potreba , te je odgovoran za njegovu funkcionalnost i ispravnost.
Na mimovod se privremenim priključcima prespajaju postojeći kućni priključci. Za izvedbu priključaka potrebna je ogrlica, ventil, cijev PEHD malog profila, spojnice i dr.Nakon prestanka potrebe za mimovodom isti se demontira i premješta na novu poziciju. Na kraju se materijal mimovoda odvozi na skladište komunalnog društva (predviđeni broj priključaka kom. 5).
mimovod DN50, ukupne dužine 20 m
Obračun po m'
| m' | 20 |  |  | kn
| MONTERSKI RADOVI |  |  | ukupno | kn
E. | OSTALI RADOVI
1. | Dobava, doprema i polaganje PVC trake kao znak upozorenja za vodovodnu cijev. PVC traka postavlja se neposredno ispod tampona.
Obračun po 1 m' .
| m' | 65 | a |  | kn
2. | Dobava, doprema i polaganje pocinčane trake (pop.presjeka 2,5x40 mm) kao znak upozorenja za vodovodnu cijev. Pocinčana traka postavlja se 5-10 cm iznad tjemena vodovodne cijevi, a u svrhu naknadne detekcije cjevovoda na terenu.
Obračun po 1 m' .
| m' | 65 | a |  | kn
3. | Dobava, doprema i ugradnja netkanog geoteksila od polipropilena (PP) prema normama HRN EN ISO 10319:2008 i HRN EN ISO 12956:2010.
Postavlja se po rubovima rova koji su pod utjecajem mora radi odvajanja slojeva materijala različitih karakteristika
U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćeni su svi potrebni materijali, radovi, pomoćna sredstva i transport za kompletnu izvedbu.
Obračun po 1 m' .
| m2 | 30 | a |  | kn
| OSTALI RADOVI |  |  | ukupno | kn
G. | VODOVODNI KUĆNI PRIKLJUČCI
G.1 | GRAĐEVINSKI RADOVI
1. | Obilježavanje i identifikacija postojećih kućnih priključaka.
Pozicije će se odrediti u zajedničkom obilasku izvoditelja, nadzora i predstavnika KD, a sukladno projektu. Izvoditelj radova je dužan osigurati vodootpornu boju.
Stavka uključuje iskop probnih šliceva za one instalacije koje se sa sigurnošću ne može odrediti točan položaj. Radove izvoditi u dogovoru i prisutnosti sa predstavnicima KD-a.
Obračun po komadu
| kom | 5 | a |  | kn
2. | Ručni iskop kanala za smještaj cijevi kućnog priključka, bez obzira na kategoriju tla s planiranjem dna kanala.
Sve zbog eventualnih oštećenja nastalih uslijed neprimjenjenje zaštite i nestručnog rada, snosit će izvoditelj radova.
Iskopani materijal odmah utovarivati u vozilo za odvoz na gradilišnu deponiju.
Investitor nije u obavezi osigurati deponiju materijala.
Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i materijal.
Obračun po 1 m3 iskopanog i odvezenog materijala.
| m3 | 15 | a |  | kn
3. | Ručni iskop za izradu novih okana vodomjera s planiranjem dna okna.
Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i materijal.
Obračun po 1 m3 iskopanog materijala.
| m3 | 6 | a |  | kn
4. | Dobava, doprema i polaganje pijeska u rov, kao podloga i obloga priključne pocinčane cijevi.
Pijesak se nasipa na dno rova u sloju deb. 10 cm. Na posteljicu se polažu cijevi, koje se nakon montaže zatrpavaju slojem pijeska 10 cm iznad tjemena cijevi.
Obračun po 1 m3 ugrađenog pijeska u zbijenom stanju..
| m3 | 4 | a |  | kn
5. | Zatrpavanje preostalog rova kućnih priključaka, iznad sloja pješčane obloge.
Jedinična cijena uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za izvedbu opisanog rada.
Obračun po 1 m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju.
| m3 | 16 | a |  | kn
6. | Zidanje okana za vodomjer iz pune opeke u produžnom mortu debljine zida 1/2 opeke.
Prosječne količine materijala za 1 okno :
| * tucank, 0-30 mm za dno | m3 |  | 0.1
| * puna opeka za zidove | kom. |  | 60
| * vapno | kg |  | 25
| * cement | kg |  | 7
| * pijesak | m3 |  | 0.1
| * ugradnja upuštenog poklopca, 400x500 mm, | kom. |  | 1
Jedinična cijena uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za izvedbu opisanog rada.
Obračun po broju gotovih okana vodomjera.
| kom. | 3 | a |  | kn
7. | Odvoz materijala iz iskopa, na stalno odlagalište.
Izvesti potpuno sa prenosom, utovarom i istovarom.
Jedinična cijena uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za izvedbu opisanog rada, bez obzira na udaljenost. Izvođač je u obavezi snositi troškove privremenog i stalnog deponiranja materijala.
Koeficijent rastresitosti odvezenog materijala 1.25.
Obračun po 1 m3 odvezenog materijala.
| m3 | 7 | a |  | kn
| GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  | ukupno | kn
G.2 | DOBAVA I DOPREMA VODOVODNOG MATERIJALA
1. | Dobava , doprema i istovar na deponiju gradilišta, svih fazonskih komada, armatura, priključne cijevi i svog ostalog materijala potrebnog za izvedbu jednog vodovodnog kućnog priključka.
Za jedan priključka, prosječne duljine 5.0 m :
*Ogrlica za PEHD DN 100 / 1 1/2" (l.g.) cijevi treba se sastojati od dva dijela:
*Univerzalna obujmica sa navojem za ubušivanje pod tlakom
Univerzalna obujmica treba treba biti izrađena od nodularnog lijeva kvalitete GGG 40 ili jednakovrijedno, zaštićena epoksi (EWS) premazom i priključnim navojem.
Univerzalna obujmica treba treba se izrađivati za cijevi od nodularnog lijeva.
Maksimalni radni tlak treba biti 16 bara ( NP -16).
Univerzalna obujmica sa novojem za ubušivanje pod tlakom treba biti kao Hawle art.371 ili jednakovrijedno.
*Stremen ( držač) za univerzalnu obujmicu od DN 100
Stremen ( držač ) za univerzalnu obujmicu treba biti izrađen od nehrđajućeg čelika
potpuno vulkaniziran.
Navojni klin treba biti iz nehrđajućeg čelika.
Matica navojnog klina treba biti iz nehrđajućeg čelika prema DIN 934 normi ili jednakovrijedno.
Podloška treba biti iz polyamida ojačana staklenim vlaknima.
Sedlasta brtva treba biti iz NBR gume.
Minimalna širina stremena ( držača ) treba biti 70 mm prema DIN 3543 -2 normi ili
jednakovrijedno.
Stremen ( držač ) za univerzalnu obujmicu treba biti kao Hawle art. 310 ili jednakovrijedno
Namjena uporabe: Pitka voda
Vanjski promjer stremena treba biti 90-100 mm, min.mase 1,48 kg.
* Kuglasti ventil s punim protokom Ø 1”, PN - 40 art.KV 104 -tip Kovina ili jednakovrijedno, komada 2
Namjena upotrebe: pitka voda. Kuglasti ventil sa punim protokom treba biti ojačan i minimalni radni pritisak do 25 bara (PN -25). Minimalna masa do 0,625 kg, minimalna ugradbena mjera do 80 mm.
Kuglasti ventil sa punim protokom treba biti ispitan na pritisak od 63 bara. Kućište kuglastog ventila sa punim protokom treba biti izrađeno iz prešanog mesinga MS 58 prema normi DIN 17660 ili jednakovrijedno.
Kugla kuglastog ventila sa punim protokom treba biti izrađena od prešanog mesinga MS 58 prema normi DIN 17672 ilil jednakovrijedno. Brtvilo kugle kuglastog ventila sa punim protokom treba biti od teflona oznake PTFE.
Brtvilo poluge kuglastog ventila sa punim protokom treba biti kao O - prsten iz NBR materijala prema normi DIN 3771 ili jednakovrijedno. Ručica kuglastog ventila sa punim protokom treba biti izrađena od silumina T.AISI 12 prema normi DIN 1725 ili jedankovrijedno. Svi navojni priključci "G" trebaju biti izrađeni za cijevne spojeve prema ISO 228 ili jednakovrijedno.
* pocinčana cijev f 1", prosječne duljine 5.0 m
* redukcija f 1/1/2" / 1"
* sitni vodovodni materijal (brtve, spojnice, spojni pribor i sl.)
* dekorodal traka (2 koluta/5m cijevi)
* 6 koljena f 1"
* 6 nipela f 1"
Jedinična cijena uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za izvedbu opisanog rada.
Obračun po broju komadu priključka.
NP 16 bara
| kom. | 5 | a |  | kn
2. | Poklopci od nodularnog lijeva.
Dobava i doprema do deponije gradilišta poklopaca od nodularnog lijeva.
Poklopac mora zadovoljiti HRN EN 124 ili jednakovrijedno.
Poklopac je kvadratni, tip za popunjavanje, (Hedone ili jednakovrijedno)
U poklopce okana ugraditi kamen prema rasteru koji je projektiran.
Ponuditelj je dužan priložiti izjavu o sukladnost izdanu od ovlaštene kuće u RH.
Obračun po 1 dobavljenom poklopcu sa pripadajućim okvirom.
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod.
Poklopac širine okvira 400x500 mm, klase nosivosti B125
Ponuđeni proizvod:
Tip:_________________________________
Proizvođač:__________________________
Zemlja porijekla:______________________
| kom | 5 | a |  | kn
| DOBAVA I DOPREMA VODOVODNOG MATERIJALA |  |  | ukupno | kn
G.3 | MONTERSKI RADOVI
1. | Preuzimanje materijala, doprema pojedinog komada oprema ili drugih dijelova do mjesta ugradnje, te kompletna ugradnja i montaža materijala.
Za jedan priključak potrebno je:
* lijevano željezna ogrlica bez ventila DN 100/ 1/1/2" mm. Vrsta ogrlice usklađena s materijalom glavne (duktil) i priključne cijevi .
* pocinčana cijev f 1", prosječne duljine 5.0 m
* redukcija f 1/1/2" / 1"
* sitni vodovodni materijal (brtve, spojnice, spojni pribor i sl.)
* dekorodal traka (1 kolut/3m cijevi)
* 2 stand. kuglastog ventila, s ručkom,( od toga jedan sa ispustom) ispred i iza vodomjera.
* 6 koljena f 1"
* 6 nipela f 1"
* vodomjer
Jedinična cijena uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za izvedbu opisanog rada.
Obračun po broju komadu priključka.
| kom. | 5 | a |  | kn
2. | Demontaža postojećih vodomjera, fazonskih komada i fitinga, te ponovna ugradnja u okna za vodomjere.
Jedinična cijena uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za izvedbu opisanog rada.
Obračun po komadu demontiranog priključka.
| kom. | 5 | a |  | kn
| MONTERSKI RADOVI |  |  | ukupno | kn
G. | VODOVODNI KUĆNI PRIKLJUČCI
G.1 | GRAĐEVINSKI RADOVI
|  |  |  | ukupno | kn
G.2 | DOBAVA I DOPREMA VODOVODNOG MATERIJALA
|  |  |  | ukupno | kn
G.3 | MONTERSKI RADOVI
|  |  |  | ukupno | kn
| UKUPNO |  |  |  | kn
REKAPITULACIJA - VODOVOD - DIO 1. GRAĐEVINE
A. | ZEMLJANI RADOVI
|  |  |  | ukupno | kn
B. | BETONSKI I ASFALTERSKI RADOVI
|  |  |  | ukupno | kn
C. | DOBAVA I DOPREMA VODOVODNOG MATERIJALA
|  |  |  | ukupno | kn
D. | MONTERSKI RADOVI
|  |  |  | ukupno | kn
E . | OSTALI RADOVI
|  |  |  | ukupno | kn
G. | VODOVODNI KUĆNI PRIKLJUČCI
|  |  |  | ukupno | kn
| UKUPNO |  |  |  | kn
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA - DIO 1. GRAĐEVINE
I. | OBORINSKA I SANITARNA KANALIZACIJA
|  |  |  | ukupno | kn
II. | VODOVOD
|  |  |  | ukupno | kn
| SVEUKUPNO |  |  |  | kn

## 2.dio kolektori
DIO 2. GRAĐEVINE
I. OBORINSKA I SANITARNA KANALIZACIJA
Napomena:
U svim stavkama troškovnika gdje je predviđen odvoz na deponij, izvođač mora uključiti u jediničnu cijenu osiguranje deponiranja materijala i odvoz bez obzira na udaljenost. Investitor nije u obvezi osiguranja privremene i trajne deponije.
Uz kanalizaciju se izvodi paralelno i vodovod.
| OBORINSKI KOLEKTOR OK3 | PVC DN 300 mm |  |  | L= | 15.87
| OBORINSKI KOLEKTOR OK4 | PVC DN 300 mm |  |  | L= | 54.97
| SANITARNI KOLEKTOR SK3 | PVC DN 200 mm |  |  | L= | 10.98
| SANITARNI KOLEKTOR SK4 | PVC DN 200 mm |  |  | L= | 3.96
| SANITARNI KOLEKTOR SK5 | PVC DN 200 mm |  |  | L= | 16.13
| SANITARNI KOLEKTOR SK6 | PVC DN 200 mm |  |  | L= | 18.27
| SANITARNI KOLEKTOR SK7 | PVC DN 200 mm |  |  | L= | 19.9
| SPOJ LINIJSKE REŠETKE | PVC DN 200 mm |  |  | L= | 5
| SPOJ DVORIŠNOG SLIVNIKA | PVC DN 110 mm |  |  | L= | 12
| UKUPNO |  |  |  | L= | 157.08
A. | PRIPREMNI RADOVI
1. | Izrada iskolčenja i elaborata iskolčenja po glavnom projektu od strane ovlaštenog geodeta.
Iskolčenje građevine mora obaviti osoba ovlaštena za obavljanje poslova državne izmjere katastra nekretnina prema posebom zakonu.
Na terenu je potrebno iskolčiti trase cjevovoda tj. pozicije svih objekata definiranih projektom.
Elaborat iskolčenja potrebno je izraditi u skladu s Zakonom o prostornom uređenju i gradnji, predati kao digitalnu snimku u .dwg formatu na CD-u uz tri primjerka uvezanog elaborata.
Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne terenske i uredske radove, te materijale za izradu komplet elaborata katastra
Uključen je i pripadajući dio za vodovod.
Obračun po 1 m' iskolčene trase u osi, te elaboratu komplet za definirane duljine cjevovoda.
Izrada iskolčenja i izrada elaborata iskolčenja
1.1. | Izrada iskolčenja
| m' | 228 | a |  | kn
1.2. | Izrada elaborata iskolčenja
| m' | 228 | a |  | kn
2. | Označavanje pozicija kanalizacijskih kućnih priključaka.
Označavanje bojom na terenu kanalizacijskih kućnih priključaka na rubu privatne parcele (na javnoj površini) ili unutar parcele ovisno o dogovoru s vlasnikom i nadležnim komunalnim društvom prije izvedbe glavnog kolektora.
O definiciji priključka izrađuje se zapisnik u prisustvu izvođača, i predstavnika investitora i vlasnika priključka.
Priključci se izvode paralelno sa izvedbom glavnog kolektora.
Jedinična cijena stavka uključuje sve potrebne radove, materijale, pomoćna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu stavke.
Obračun po 1 kom.
| kom. | 25 | a |  | kn
3. | Pažljivi ručni iskop probnih šliceva na mjestima postojećih instalacija za utvrđivanje točnog položaja postojećih instalacija.
Prosječno 6 m3 iskopa po 1 probnom šlicu. Planira se izvedba 2 iskopa po postojećim instalacijama na terenu.
Uključujući i pripadajući dio za vodovod.
Jedinična cijena stavka uključuje sve potrebne radove, materijale, pomoćna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu stavke.
Obračun po 1 komplet izvedenom ručnom iskopu probnih šliceva.
| kom. | 4 | a |  | kn
4. | Dvostrano ograđivanje gradilišta u skladu s propisima zaštite na radu.
Zaštitna građa mora biti u svemu u skladu sa važećim pravilnicima i propisima, odnosno postojećom zakonskom regulativom.
Uključujući i pripadajući dio za vodovod.
Obračun po 1 m' ograde.
| m' | 150 | a |  | kn
5. | Kompletna izrada i postava privremenih prijelaza - mostića preko kanala gradilišta za prijelaz pješaka ili vozila, za vrijeme izvođenja radova.
Potrebna je izrada mostića na način da se mogu upotrebljavati višekratno, što znači po završetku određene dionice planirana je njihova demontaža, preseljnje na novu lokaciju i ponovna montaža.
Uključujući i pripadajući dio za vodovod.
Jedinična cijena stavka uključuje sve potrebne radove, materijale, pomoćna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu stavke.
Obračun po 1 kom. mostića.
5.1. | Mostić za pješake, širine 0.80 m.
Mostiće izraditi od odgovarajućih drvenih profila i mosnica. Prijelaz mora imati obostranu ogradu visine 1,00 m. Izrada u svemu prema propisima zaštite na radu.
5.1.1. | Izrada mostića
| kom. | 5 | a |  | kn
5.1.2. | Postava i demontaža mostića
| kom. | 10 | a |  | kn
5.2. | Mostić za vozila, širine 2.50 m.
Dobava materijala, izrada i polaganje čeličnih mostića za vozila preko iskopanog rova za vrijeme izvođenja radova.
5.2.1. | Izrada mostića
| kom. | 1 | a |  | kn
5.2.2. | Postava i demontaža mostića
| kom. | 2 | a |  | kn
6. | Rušenje postojećih vodomjernih okana (20 kom) i postojećih okana sanitarne kanalizacije (17 kom).
Materijal se mora utovariti i odvesti na stalnu deponiju, koju osigurava Izvođač, bez obzira na udaljenost
Jedinična cijena stavke uključuje rušenje, prijevoz kamionom, te utovar i istovar sa kamiona, odnosno sav potreban rad i materijal za kompletnu izradu stavke.
Obračun po kompletno izvedenoj stavci.
| kompletno | 37 | a |  | kn
7. | Izrada fotodokumentacije karakterističnih detalja na trasi prije i za vrijeme izvođenja radova, koji se ruše/obnavljaju prilikom izvođenja radova ili specifičnih detalja izvedbe.
Fotodokumentaciju je potrebno izraditi na trasi kolektora uz okućnice, potporne ili ogradne zidove, a posebno na ulazima u okućnice, suhozide, križanja s postojećim instalacijama, te izvedbu prelaganja istih.
Izrađenu fotodokumentaciju potrebno je popratiti skicom pozicije snimka, kao i upisom u građevinski dnevnik.
Uključujući i pripadajući dio za vodovod.
Stavka se izvodi prije i za vrijeme trajanja gradilišta.
Obračun komplet.
| komplet | 1 | a |  | kn
| PRIPREMNI RADOVI, |  |  | ukupno, | kn
B. | ZEMLJANI I SLIČNI RADOVI
1. | Kombinirani iskop rova.
Kombinirani strojno-ručni iskop rova za nove kolektore, bez obzira na kategoriju tla.
Gdjegod je moguće iskop vršiti strojno ili ručno uz pomoć pneumatskog pribora, bez upotrebe eksploziva.
Iskopani materijal odvesti, paralelno s iskopom, na privremenu deponiju gradilišta.
Odvoz obračunat posebnom stavkom.
Na dionicama po prometnicama ili u naseljima iskopani materijal utovariti,odvesti i deponirati.
Uključena su sva potrebna produbljenja i proširenja rova na mjestima izrade revizijskih okana.
Za karakteristični presjek rova kolektora uzet je presjek rova sa vertikalnim stranicama, koji će se kao idealni presjek koristiti za obračun radova.
Za karakteristični obračunski presjek proširenja rova okana uzet je presjek obostrano 50 cm širi od vanjske stijenke okna, sa nagibom stijenki 5:1, koji će se kao idealni presjek koristiti za obračun radova.
Iskope obaviti prema datim raznim karakterističnim obračunskim presjecima kanala duž trase.
Pri iskopu rova postoji mogućnost utjecaja mora (plima), pa je potrebno predvidjeti ispumpavanje rova muljnim pumpama, radi lakšeg iskopa, poravnanja i planiranja dna rova. Sva proširenja i produbljenja koja nastanu uslijed neravnomjernosti iskopa ili kao posljedica zarušavanja neće se obračunati već moraju biti uračunati u jediničnu cijenu iskopa.
Produbljenja i proširenja nastala zbog pogrešnog iskopa ili prekopa, svi pokosi stranica iskopa bez obzira na kategoriju zemljišta, odroni i obrušavanja uslijed nepažnje ili atmosferskih utjecaja, radovi na zaštiti postojećih instalacija, kao i svi prateći radovi vezani za iskop neće se posebno priznavati niti u naročito otežanim okolnostima. Stoga sve gore navedeno treba uključiti u jediničnu cijenu rada.
Uključena su sva potrebna produbljenja i proširenja kanala na mjestima gdje je to potrebno (npr. podzemne instalacije, podzemne građevine).
Stabilnost pokosa kanala treba postići ako je to potrebno s obzirom na fizičko-mehanička svojstva tla prikladnim razupiranjem ili drugim prikladnim načinom.
Kod većih se dubina rovovi obavezno moraju razupirati, a način razupiranja ovisi o dubini rova i vrsti tla. Način razupiranja predlaže izvođač, a odobrava nadzorni inženjer. Kao svijetla širina kod nerazupiranih rovova računa se razmak u dnu, a kod razupiranja se računa razmak između razupiranih stijenki rova.
Vađenje postojećeg cjevovoda je obračunato u posebnoj stavci.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad i materijal za kompletnu izvedbu iskopa.
Obračun po 1 m3 iskopanog materijala u sraslom stanju.
1.1. | Iskop rova za polaganje kolektora
| m3 | 123 | a |  | kn
1.2. | Iskop produbljenja i proširenja oko okana, slivnika i rešetki
| m3 | 98 | a |  | kn
2. | Ručni iskopi u neposrednoj blizini postojećih različitih instalacija, temelja građevina i gdjegod je to potrebno, a radi zaštite istih, bez obzira na kategoriju terena.
Iskopani materijal odmah utovarivati u vozilo za odvoz na gradilišnu deponiju, što je obračunato posebnom stavkom. Odvoz bez obzira na udaljenost deponije.
U jediničnoj cijeni uključiti sve zaštitne i sigurnosne mjere duž trase cjevovoda i instalacija, a posebno u naseljima, na prometnici i sl.
Stavka uključuje i potrebno razupiranje stranica kanala da ne dođe do obrušavanja u iskopani kanal.
Obračun po 1 m3 iskopanog materijala u sraslom stanju, prema idealnom presjeku.
| m3 | 30 | a |  | kn
3. | Planiranje dna kanala kolektora nakon iskopa.
Obuhvaćeno planiranje dna kanala s točnošću +/-3 cm prema uzdužnom profilu.
Kod složenih profila kanala planirati svaku projektiranu razinu zasebno. Planiranje proširenja kanala na mjestu okana. Planiranje kanala kućnih priključaka.
Eventualna prekomjerna produbljenja kanala ispuniti kamenom sitneži 0/8 mm i zbiti strojno.
Zbijenost podloge min. 20 MN/m2.
Obračun po 1 m2 isplaniranog dna kanala.
| m2 | 144 | a |  | kn
4. | Dobava i doprema pijeska, te izrada pješčane posteljice kolektora, te spojeva rešetki i dvorišnih slivnika pijeskom. Izrada pješčane posteljice 10 cm ispod cijevi, te zatrpavanje oko i cca 30 cm iznad tjemena cijevi.
Veličine zrna 0-8 mm, prirodni ili drobljeni.
Podloga se izvodi nakon što nadzorni inženjer primi izvedbu rova.
Posteljica se izvodi od 2 dijela: donji dio ispod cijevi, razastrti cijelom širinom kanala, poravnati u točno projektiranoj visini i nagibu, te strojno zbiti na Ms ≥ 20 MN/m2.
Na donji dio posteljice položiti cijev kolekora i podbiti je s obje strane pijeskom, tako da naliježe min 90°.
Gornji dio : nakon polaganja cijevi izvodi se bočni i gornji dio posteljice. Posebno dobro nabiti posteljicu bočno oko cijevi. Zbijenost gornje površine gotove posteljice Ms ≥20 MN/m2.
Zbijanje posteljice izvoditi pažljivo, isključivo ručnim nabijačima, uz vlaženje do tražene zbijenosti, način zbijanja odobrava nadzorni inžinjer, a sve u skladu sa Programom kontrole i osiguranja kvalitete.
Pješčana posteljica će se mjestimično razvoziti ručno na dijelovima trase gdje se iskopi izvode ručno i gdje razvoz drukčije nije moguće provesti.
Nakon niveliranja po pravcu i niveleti potrebna je geodetska kontrola od strane ovlaštenog geodete koji će vršiti izradu katastra izvedenog stanja. Nakon kontrole i odobrenja nadzora može se krenuti s izradom gornjeg dijela posteljice.
Na dionicama gdje je niveleta cjevovoda >10% izvode se betonski pragovi koji su posebno obračunati.
Jedinična cijena stavke uključuje dobavu, dopremu, raznašanje duž rova prirodnog ili strojnog pijeska, ubacivanje pijeska u rov sa razastiranjem i planiranjem posteljice, kao i ostale radove vezane za izradu posteljice.
Obračun po 1 m3 ugrađenog pijeska.
4.1. | pijesak 0-8 mm za izradu pješčane posteljice
| m3 | 2 | a |  | kn
4.2. | pijesak 0-8 mm za zatrpavanje oko i iznad cijevi
| m3 | 6 | a |  | kn
5. | Dobava, doprema i zatrpavanje dijela rova iznad pješčane posteljice cjevovoda zamjenskim materijalom ili odgovarajućim materijalom iz iskopa koji je sa max 10% primjesa zemlje.
Zamjenski materijal je kameni materijal bez prisustva zemljanih čestica. Zatrpavanje u slojevima debljine do 30 cm s polijevanjem vodom i pažljivim ručnim ili strojnim nabijanjem. Maksimalni promjer frakcije 100 mm sa zatrpavanjem prvog sloja ručno, a ostatak strojno. Minimalna zbijenost treba biti Me = 40 MN/m².
Zatrpavanje sa zbijanjem izvesti do kolničke konstrukcije.
Povećanje zatrpavanja uslijed proširenog presjeka zbog neravnomjernosti iskopa uključiti u jediničnu cijenu radova.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transport za izvedbu opisanog rada.
Obračun po 1 m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju.
| m3 | 176 | a |  | kn
6. | Utovar i odvoz materijala iz iskopa na deponiju gradilišta. U ovisnosti organizacije gradilišta izvođača radova privremena deponija može biti i trajna. Odvoz bez obzira na udaljenost deponije, t.j. Izvođač pri nuđenju radova mora uzeti u obzir daljinu prijevoza. Ukoliko ona nije trajna deponija, jediničnom cijenom obuhvaćeno je konačno zbrinjavanje svog materijala s privremene na trajnu deponiju sa svim potrebnim radnjama.
U naseljima i na prometnicama iskopani materijal se nakon iskopa odvozi na privremenu deponiju.
Cijenom je uključeno utovar, prijevoz, probiranje materijala, te odvoz sa istovarom.
Troškove iznalaženja privremene i trajne deponije odštete, pristup i uređenje deponije snosi izvođač radova. Izvođač je dužan u potpunosti osigurati prijevoz na samom gradilištu, kao i na javnim prometnim površinama.
Za obračun radova koristiti presjek kao u stavkama iskopa. Povećanje utovara i odvoza uslijed proširenog presjeka zbog neravnomjernosti iskopa uključiti u jediničnu cijenu radova.
Koeficijent rastresitosti odvezenog materijala 1.25
Obračun po 1 m3 odvezenog materijala.
| m3 | 93 | a |  | kn
7. | Pažljivo vađenje (bez drobljenja), utovar, odvoz i deponiranje na stalnu deponiju postojećeg ACC cjevovoda, od strane Ovlaštene institucije za rukovanje opasnim otpadom i zbrinjavanje istog. Materijal koji sadrži proizvod z ove stavke je azbest, pa u svrhu sprječavanja i smanjenja onečišćenja azbestom, uspostave sustava gospodarenja otpadom koji sadrži azbest, u svrhu zaštite ljudskog zdravlja i okoliša potrebno je postupati sukladno slijedećim zakonima i pravilnicima: Zakon o otpadu, Izmjene i dopune Zakona o otpadu (NN 178/04, NN 153/05, NN 111/06, NN 60/08, NN 87/09), Pravilnik o načinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrži azbest (NN 42/07), Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada i listom opasnog otpada (NN 39/09). Ključni broj otpada za cijevi iz kataloga: 170605* - građevinski materijali koji sadrže azbest. Izvoditelj je u sklopu stavke dužan dati Izjavu da se materijal deponira u skadu sa svim važećim propisima i navesti lokaciju i način zbrinjavanja izvađenog materijala. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu kompletne stavke.
Obračun po 1 m' A.C. cijevi.
7.1. | ACC DN 150 mm - 1m'= 10,34 kg
| m' | 55 | a |  | kn
7.2. | ACC DN 200 mm - 1m'= 18,38 kg
| m' | 2 | a |  | kn
7.3. | ACC DN 250 mm - 1m'= 24,70 kg
| m' | 12 | a |  | kn
8. | Vađenje postojećih cjevovoda, polaganje kraj rova, transport do kamiona, ukrcaj u kamione, odvoz i istovar na deponiju gdje je zakonom dopušteno deponiranje ovakvog materijala.
Obavezno se pridržavati Zakona o otpadu i izmjena i dopuna istog: NN 178/04; NN 153/05; NN 111/06; NN 60/08; NN 87/09
Jediničnom cijenom stavke obuhvaćen je sav potreban rad, pomoćna sredstva, strojevi i transporti za izvedbu kompletne stavke.
Obračun po 1 m' izvađene i deponirane cijevi.
8.1. | BC DN 150 mm
| m' | 2 | a |  | kn
8.2. | PVC DN 250 mm
| m' | 12 | a |  | kn
8.3 | PVC DN 200 mm
| m' | 17 | a |  | kn
8.4. | PVC DN 150 mm
| m' | 14 | a |  | kn
8.5. | PVC DN 110 mm
| m' | 16 | a |  | kn
| ZEMLJANI I SLIČNI RADOVI, |  |  | ukupno, | kn
C. | BETONSKI I SLIČNI RADOVI
1. | Kompletna izvedba kanalizacijskih okana, od armiranog betona, kvadratnog tlocrta.
Kompletna izvedba novih betonskih revizijskih okana kanalizacije debljine stijenke dna i zidova 15 cm.
Stavka uključuje dobavu i dopremu svih potrebnih materijala i opreme, potrebne radove, betonske, armiranobetonske, zidarske, tesarske, ugradbu opreme i dr.
Radovi i materijali za izvedbu jednog okna:
Betoniranje dna i zidova okna betonom razreda tlačne čvrstoće C30/37, sa dodatkom sredstva za povećanje vodonepropusnosti, u dvostranoj glatkoj oplati.
Izvedba armiranobetonske pokrovne ploče okna betonom razreda tlačne čvrstoće C30/37
Uključena je sva potrebna armatura oznake čelika B500B. Na donjoj površini ploče ne smije se pojaviti armatura, a zaštitni sloj betona mora biti najmanje 3.5 cm.
Beton ugrađivati pomoću pervibratora, a pripremiti ga i njegovati prema Pravilniku TPBK.
Kinetu izraditi od betona C20/25 u pravilnom hidrauličkom obliku. Površinu kinete obraditi cementinim mortom omjera 1:2, debljine 2 cm, zagladiti do crnog sjaja. Kineta unutar okna mora imati uzdužni nagib kao i ostali dio trase. Dubina kinete mora iznositi 2/3 promjera cijevi, a minimalna visina od dna okna 10 cm.
Dobava, doprema, izrada, montiranje i skidanje glatke oplate.
Unutarnje površine dna i zidova okna obraditi brzovezućim kitom (tikovit ili sličan materijal), zapunjavanjem rupa u betonu do postizanja vodonepropusnosti, te gletanjem istom vodonepropusnom masom, do visine pokrovne ploče, u dva sloja, u svemu prema uputama Proizvođača.
Ugradnja lijevanoželjeznog poklopca za popunjavanje u skladu sa okolnim materijalom, nosivosti B125.
U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćeni su svi potrebni materijali, radovi, pomoćna sredstva i transport za kompletnu izvedbu.
1.1. | Kompletna izrada betonskog okna veličine 0.60x0.60 m, hsr = 0.90 m
Prosječne količine materijala za 1 okno :
| beton C30/37 za dno, | m3 |  | 0.12
| beton C30/37 za zidove, s oplatom, | m3 |  | 0.45
| armatura B500B | kg |  | 50
| ugradnja inox penjalica | kom. |  | 1
| ugradnja upuštenog poklopca, 600x600 mm, | kom. |  | 1
Obračun po 1 kompletno izrađenom oknu.
| kom | 3 | a |  | kn
1.2. | Kompletna izrada betonskog okna veličine 0.40x0.40 m, hsr = 0.85 m
Prosječne količine materijala za 1 okno :
| beton C30/37 za dno, | m3 |  | 0.08
| beton C30/37 za zidove, s oplatom, | m3 |  | 0.31
| armatura B500B | kg |  | 35
| ugradnja inox penjalica | kom. |  | 1
| ugradnja upuštenog poklopca, 400x400 mm, | kom. |  | 1
Obračun po 1 kompletno izrađenom oknu.
| kom | 13 | a |  | kn
2. | Izrada betonske obloge, za cijev kolektora.
U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćeni su svi potrebni materijali, radovi, oplata, pomoćna sredstva i transporti za kompletnu izvedbu .
Obračun po 1m3.
Betonska obloga C 20/25
| m3 | 56 | a |  | kn
3. | Izrada betonskih slivnika sa jednom rešetkom. Slivnici moraju biti vodonepropusni.
U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćeni su svi potrebni materijali, radovi, pomoćna sredstva i transporti za kompletnu izvedbu.
slivnik sa jednom rešetkom
Za jedan slivnik potrebno je :
beton C 30/37, m3 1.30
oplata , m2 8.00
armatura B500B, kg 10.20
dobava, doprema i ugradnja PVC cijevi f 500 mm, SN4, l = 1.80 m
ugradnja kišne rešetke , kom. 1
Obračun po 1 kompletno izgrađenom slivniku .
| kom. | 11 | a |  | kn
4. | Prespajanje postojeće cijevi sanitarnog kolektora DN 300 mm na novoizvedeno okno.
Spoj cijevi treba izvesti vodonepropusno, a postojeće cijevi sačuvati u što je moguće većoj mjeri.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu.
Obračun komplet.
| komplet | 2 | a |  | kn
5. | Probijanje otvora u postojećem oknu oborinske kanalizacije za izvedbu priključka novoizvedene kanalizacije.
U stijenki betonskog okna debljine 20 cm potrebno je izraditi otvor dim većih od priključne cijevi. Nakon ugradnje cijevi otvor je potrebno zatvoriti betonom C 25/30. Unutarnju stranu okna potrebno je očistiti, stijenke okna obraditi i zagladiti. Unutarnju površinu dna i zidova okna obraditi brzovezućim kitom (tikovit ili sličan materijal), zapunjavanjem rupa u betonu do postizanja vodonepropusnosti, te gletanjem istom vodonepropusnom masom.
Ako je priključak izveden unutar kinete okna ili se ista ošteti, istu je potrebno izraditi od betona C25/30 u pravilnom hidrauličkom obliku. Površinu kinete obraditi cementinim mortom omjera 1:2, debljine 2 cm, zagladiti do crnog sjaja. Kineta unutar okna mora imati uzdužni nagib kao i ostali dio trase.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu opisanog rada.
Obračun po komadu izvedenog priključka.
| kom | 3 | a |  | kn
6. | Izrada betonskog temelja kanala linijskih rešetki, betonom C 20/25, a u svemu prema detalju iz projekta.
U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćeni su svi potrebni materijali, radovi, oplata te pomoćna sredstva i transport za kompletnu izvedbu.
Obračun po m3 betona.
| m3 | 6 | a |  | kn
| BETONSKI I SLIČNI RADOVI, |  |  | ukupno, | kn
D. | DOBAVA I DOPREMA KANALIZACIJSKOG MATERIJALA I OPREME
Cijene koje se odnose na materijal i opremu u sebi trebaju sadržavati:
* vrijednost opreme i materijala s troškovima transporta i osiguranja do gradilišne deponije
* cijena obuhvaća i sav potrebni spojni, brtveni i ostali materijal za postavljanje pojedine opreme i materijala u položaj za upotrebu i ispravno funkcioniranje
* za uvoznu opremu cijena treba sadržavati i carinu
* certifikate za materijal i opremu, te priručnike za montažu opreme, održavanje i servisiranje (na jeziku zemlje proizvođača opreme i prijevod na hrvatski jezik).
* garancijske listove
Od dobave materajala na gradilišnu deponiju do ugradnje potrebno je sav materijal ispravno skladištiti u skladu s uputama Proizvođača.
1. | Dobava i doprema do deponije gradilišta gradilišta PVC glatkih cijevi obodne krutosti SN 8 prema HRN EN 1401-1:2000 ili jednakovrijedno.
Cijevi se spajaju na naglavak, sa brtvljenjem spoja sintetičkom gumenom brtvom. Cijevi i spojni materijal dobaviti prema uputama proizvođača.
Radi eventualnog oštećenja i krojenja cijevi između okana dobavljeno je 2 % više cijevi.
Obveza Investitora je osigurati odgovarajuću deponij, a obveza isporučitelja je deponirati materijal u skladu sa preporukama proizvođača.
O primopredaji materijala potrebno je izraditi zapisnik kojeg potpisuje ovlaštena osoba naručitelja i dobavljača.
U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćeni su svi potrebni materijali, radovi, pomoćna sredstva i transporti potrebni za izvršenje stavke.
Obračun po 1 m' dobavljene cijevi.
1.1. | PVC SN8 DN 100 mm
Ponuđeni proizvod:
Tip:_________________________________
Proizvođač:__________________________
Zemlja porijekla:______________________
| m' | 12 | a |  | kn
1.2. | PVC SN8 DN 200 mm
Ponuđeni proizvod:
Tip:_________________________________
Proizvođač:__________________________
Zemlja porijekla:______________________
| m' | 76 | a |  | kn
1.3. | PVC SN8 DN 300 mm
Ponuđeni proizvod:
Tip:_________________________________
Proizvođač:__________________________
Zemlja porijekla:______________________
| m' | 73 | a |  | kn
2. | Dobava i doprema do deponije gradilišta fazonskih komada za PVC cjevovode.
Komade dobaviti prema uputama proizvođača.
Jediničnom cijenom stavke obuhvaćen je sav brtveni materijal, svi potrebni radovi i transporti potrebni za izvršenje stavke.
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod.
Obračun po 1 komadu .
2.1. | RDS umetak za spajanje PVC cijevi na betonsko okno DN 100 mm
Ponuđeni proizvod:
Tip:_________________________________
Proizvođač:__________________________
Zemlja porijekla:______________________
| kom | 6 | a |  | kn
2.2. | RDS umetak za spajanje PVC cijevi na betonsko okno DN 200 mm
Ponuđeni proizvod:
Tip:_________________________________
Proizvođač:__________________________
Zemlja porijekla:______________________
| kom | 32 | a |  | kn
2.3. | KGS umetak za spajanje PVC cijevi na betonsko okno DN 300 mm
Ponuđeni proizvod:
Tip:_________________________________
Proizvođač:__________________________
Zemlja porijekla:______________________
| kom | 22 | a |  | kn
2.4. | PVC odvojak za spoj slivnika KGEA 45o DN 300/100 mm
Ponuđeni proizvod:
Tip:_________________________________
Proizvođač:__________________________
Zemlja porijekla:______________________
| kom | 6 | a |  | kn
2.5. | DN 160 mm, koljeno 45o
Ponuđeni proizvod:
Tip:_________________________________
Proizvođač:__________________________
Zemlja porijekla:______________________
| kom | 12 | a |  | kn
2.6. | DN 100 mm, koljeno 45o
Ponuđeni proizvod:
Tip:_________________________________
Proizvođač:__________________________
Zemlja porijekla:______________________
| kom | 12 | a |  | kn
3. | Dobava i doprema do deponije gradilišta kanala za linijsku odvodnju ACO Multiline V300 nosivosti C250 prema HR EN 1433. Kanal se zbog specifičnog V-presjeka odlikuje većom brzinom otjecanja vode i boljim efektom samočišćenja. Kanal je izrađen iz polimerbetona, građevinske visine 385 mm. Svjetla širina kanala je 300 mm, građevinska širina 350 mm, građevinska dužina 1000/500 mm. Rubovi kanala ojačani su kutnikom od pocinčanog čelika debljine 4 mm koji služi kao dosjed za polaganje pokrovne rešetke. Kanalski elementi su izvedeni u pet građevinskih visina (kaskadni pad) ili kontinuiranim padom od 0,5%. Kanal se izvodi polaganjem na betonsku podlogu marke B25 debljine sloja 15 cm, bočno kanal založiti betonom. Gornji rub rešetke se izvodi u razini 2 - 5 mm ispod kote gotove završne okolne površine. Sve sa priborom za montažu do potpune funkcionalnosti. Spajanje na kanalizaciju izvesti preko čeone stijenke integriranom gumenom brtvom za spoj cijevi dn 200 mm.
Spoj na temeljnu kanalizaciju LR 1,2 i 3 izvesti preko tipskog sabirnog elementa s odljevom DN 200 mm i mogućnošću podizanja rešetke.
Jediničnom cijenom stavke obuhvaćen je sav brtveni materijal, svi potrebni radovi i transporti potrebni za izvršenje stavke.
Uz kanal dobaviti i 13 kom čeonih stjenki s zaštitnim rubom s odvodom DN 200 za priključak na slivnik.
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod.
Obračun po kompletno dobavljenom kanalu.
kanal za linijsku oborinsku odvodnju h= 385 mm
3.1. | L= 1000 mm
Ponuđeni proizvod:
Tip:_________________________________
Proizvođač:__________________________
Zemlja porijekla:______________________
| m' | 19 | a |  | kn
3.2. | L= 500 mm
Ponuđeni proizvod:
Tip:_________________________________
Proizvođač:__________________________
Zemlja porijekla:______________________
| m' | 1 | a |  | kn
3.3. | sabirni element h= 862 mm
Ponuđeni proizvod:
Tip:_________________________________
Proizvođač:__________________________
Zemlja porijekla:______________________
| kom. | 3 | a |  | kn
4. | Dobava, doprema do deponije gradilišta pokrovne rešetke za oborinsku linijsku rešetku (po sistemu ACO DRAIN V300, klase opterećenja C250 ili jednakovrijedno), HR EN 1433 iz lijevanog željeza, mosna sa sistemom bezvijčane ukrute DRAINLOCK. Rešetka je širine 338 mm, duljine 50 cm , upojne površine 1146 cm²/m.
Jediničnom cijenom stavke obuhvaćeni su svi potrebni radovi, transporti i pomagala potrebni za izvršenje stavke.
Obračun po kom.
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod.
Ponuđeni proizvod:
Tip:_________________________________
Proizvođač:__________________________
Zemlja porijekla:______________________
| kom | 43 | a |  | kn
5. | Kanalizacijski poklopci od nodularnog lijeva.
Dobava i doprema do deponije gradilišta kanalizacijskih poklopaca od nodularnog lijeva.
Poklopac mora zadovoljiti HRN EN 124 ili jednakovrijedno.
Poklopac je kvadratni, tip za popunjavanje, (Hedone ili jednakovrijedno)
U poklopce okana ugraditi kamen prema rasteru koji je projektiran.
Ponuditelj je dužan priložiti izjavu o sukladnost izdanu od ovlaštene kuće u RH.
Obračun po 1 dobavljenom poklopcu sa pripadajućim okvirom.
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod.
5.1. | Poklopac širine okvira 400x400 mm, klase nosivosti B125
Ponuđeni proizvod:
Tip:_________________________________
Proizvođač:__________________________
Zemlja porijekla:______________________
| kom | 13 | a |  | kn
5.2. | Poklopac širine okvira 600x600 mm, klase nosivosti B125
Ponuđeni proizvod:
Tip:_________________________________
Proizvođač:__________________________
Zemlja porijekla:______________________
| kom | 3 | a |  | kn
6. | Dobava, doprema do deponije gradilišta penjalica od inox čelika AISI 304, dim. 450x150 mm, f 16 mm.
Jediničnom cijenom stavke obuhvaćeni su svi potrebni radovi, transporti i pomagala potrebni za izvršenje stavke.
Obračun po kom.
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod.
Ponuđeni proizvod:
Tip:_________________________________
Proizvođač:__________________________
Zemlja porijekla:______________________
| kom | 16 | a |  | kn
7. | Dobava, doprema do deponije gradilišta, ljevanoželjezne kišne rešetke s okvirom za slivnike.
Rešetka je dimenzija 400/400 mm.
Cijenom stavke su obuhvaćeni svi potrebni radovi, materijali, pomagala i transporti za kompletnu izvedbu rada.
Obračun po 1 dobavljenoj rešetki.
nosivost 250 kN, ravna
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod.
Ponuđeni proizvod:
Tip:_________________________________
Proizvođač:__________________________
Zemlja porijekla:______________________
| kom. | 11 | a |  | kn
8. | Dvorišni slivnik, dim. 250x250x355mm, sa pjeskolovom, zaporom za miris, izljev d=110mm, lijevano željezna rešetka, A15 ili jednakovrijedno za prihvat krovnih voda.
Dobava i doprema do deponije gradilišta ACO Self Dvorišnog slivnika, dim. 250x250x355mm, sa pjeskolovom, zaporom za miris, izljev d=110mm, lijevano željeznom rešetkom, A15 ili jednakovrijedno
Obračun po 1 dobavljenom slivniku, sa pjeskolovom, zaporom za miris i lijevano željeznom rešetkom
Ponuđeni proizvod:
Tip:_________________________________
Proizvođač:__________________________
Zemlja porijekla:______________________
| kom | 12 | a |  | kn
9. | Element za povećanje građevinske visine dim. 250x250x200mm, mogućnost spajanja na krovnu vertikalu.
Dobava i doprema do deponije gradilišta opreme za ACO Self Dvorišni slivnik, element za povećanje građevinske visine dim. 250x250x200mm, mogućnost spajanja na krovnu vertikalu ili jednakovrijedno
Obračun po 1 dobavljenom elementu za povećanje građevinske visine.
Ponuđeni proizvod:
Tip:_________________________________
Proizvođač:__________________________
Zemlja porijekla:______________________
| kom | 12 | a |  | kn
| DOBAVA I DOPREMA KANALIZACIJSKOG MATERIJALA I OPREME, |  |  | ukupno, | kn
E. | MONTERSKI I SLIČNI RADOVI
Pod montažom opreme uključeno je:
* zapisničko preuzimanje opreme na deponiji (privremena deponija) od strane dobavljača, kao i propisno skladištenje na odgovarajućoj gradilišnoj deponiji uz zapisnik potpisan od dobavljača
* doprema pojedinog komada opreme ili drugih dijelova od deponije gradilišta do mjesta ugradnje opreme
* ugradnja opreme u ispravni položaj sa dovođenjem u funkciju, te puštanjem u probni rad
1. | Transport materijala od privremene deponije do pogodne lokacije gradilišne privremene deponije.
Stavkom je obuhvaćeno i raznašanje od gradilišne privremene deponije do položaja za montažu duž rova, spuštanje na pripremljenu posteljicu, poravnanje po pravcu i niveleti uz kontrolu geodetskim instrumentom i potrebnu montersku pripomoć.
Raznašanje obaviti ručno ili strojno, ovisno o terenskim prilikama. Spuštanje na posteljicu izvesti pažljivo prema uputama Proizvođača.
Jediničnom cijenom stavke obuhvaćeni su svi potrebni radovi, transporti i pomagala potrebni za izvršenje stavke.
Obračun po 1 m' transportirane cijevi, odnosno 1 kom. fazonskih komada, poklopaca, rešetki i penjalica i dr., potrebnih za montažu.
1.1 | težine do 100 kg
| kom. | 224 | a |  | kn
1.2. | Kanalizacijske cijevi PVC DN 100 do DN 300 mm sa spojnim materijalom
| m' | 161 | a |  | kn
2. | Kompletna izrada svih spojeva kanalizacijskih PVC cijevi SN8, u svemu prema uputama proizvođača.
Uključeno je čišćenje spojnih mjesta, priprema i postava spojnih komada i dr. Također uključeni su potrebni pomoćni radovi, postavljanje komada koji se spajaju u položaj prema monterskom planu, pomoćna sredstva
(npr. pomoćne skele, podupore, ručne dizalice, pridržavanja i sl.).
Jediničnom cijenom stavke obuhvaćeni su svi potrebni radovi, transporti i pomagala potrebni za izvršenje stavke.
Obračun po 1 m' montiranog cjevovoda.
2.1. | kanalizacijske cijevi PVC SN8 DN 100 mm
| m' | 12 | a |  | kn
2.2. | kanalizacijske cijevi PVC SN8 DN 200 mm
| m' | 75 | a |  | kn
2.3. | kanalizacijske cijevi PVC SN8 DN 300 mm
| m' | 71 | a |  | kn
3. | Montaža gotovih kanala za linijsku odvodnju oborinskih voda .
Podrazumijeva dovoz monolitnih tijela kanala sa pokrovnom rešetkom, sabirni element sa privremene deponije, sav rad i materijal, sve prijevoze i prijenose, potrebne za ugradnju, komplet sa svom opremom.
Cijenom stavke su obuhvaćeni svi potrebni radovi, materijali, pomagala i transporti za kompletnu izvedbu rada.
Obračun po komadu ugrađenih kanala i elemenata.
3.1. | Montaža kanala sa pokrovnom rešetkom za linijsku odvodnju oborinskih voda (po sistemu ACO DRAIN V300 ili jednakovrijedno). Svjetla širina kanala je 300 mm, građevinska širina 350 mm, građevinska dužina 1000/500 mm
3.1.1. | građevinska dužina 1000 mm
| kom | 19 | a |  | kn
3.1.2. | građevinska dužina 500 mm
| kom | 2 | a |  | kn
3.2. | Monaža tipskog sabirnog elementa (po sistemu ACO DRAIN V300 ili jednakovrijedno).
| kom. | 3 | a |  | kn
3.3. | Montaža pokrovne mosne rešetke sa okvirom za oborinske linijske rešetke po sistemu ACO DRAIN V300 ili jednakovrijedno. Rešetka je širine 338 mm, duljine 50 cm.
Cijenom stavke su obuhvaćeni svi potrebni radovi, materijali, pomagala i transporti za kompletnu izvedbu rada.
Obračun po 1 m' montirane rešetke.
klase C250
| kom | 43 | a |  | kn
4. | Postavljanje dvorišnog slivnika sa lijevano željeznom rešetkom za prihvat krovnih voda i elementa za povećanje građevinske visine sa mogućnosi spajanja na krovnu vertikalu.
Uključen je potreban pomoćni rad pri postavljanju u potreban položaj, pomoćna sredstva (npr. pomoćne skele, podupore, ručne dizalice, pridržavanja i sl.), spajanje krovne vertikale i potrebne pripomoći.
Stavkom je obuhvaćeno i raznašanje potrebnog materijala od gradilišne privremene deponije do položaja za montažu, spuštanje na mjesto montaže, poravnanje po pravcu i niveleti uz kontrolu geodetskim instrumentom uz potrebnu montersku pripomoć.
Raznašanje obaviti ručno ili strojno, ovisno o terenskim prilikama. Spuštanje na mjesto montaže, izvesti pažljivo prema uputama Proizvođača.
Dodirnu površinu slivnika i objekta zaštititi hidroizolacijom.
Jediničnom cijenom stavke obuhvaćeni su svi potrebni materijali, radovi zajedno sa zidarskom pripomoći transporti za kompletnu izvedbu stavke.
Obračun po 1 kom.
| kom. | 12 | a |  | kn
5. | Mimovod prispjele otpadne vode postojećeg kolektora tijekom izvođenja radova.
Kako bi se radovi mogli izvoditi u suhome, a postojeći kolektor sanitarne kanalizacije ostati u funkciji, potreban je mimovod prispjele otpadne vode. Predviđena dužina mimovoda je 65 m.
Obračun po kompletu.
| komplet | 1 | a |  | kn
| MONTERSKI I SLIČNI RADOVI |  |  | ukupno, | kn
F. | OSTALI KANALIZACIJSKI RADOVI
1. | Izrada Geodetskog situacijskog nacrta stvarnog stanja za izgrađenu građevinu, koji je kao dio geodetskog elaborata ovjerio katastarski ured, a prilaže se dokumentaciji za tehnički pregled, odnosno izrada geodetskog elaborata za katastar, ovjerenog od tijela državne uprave nadležnog za poslove katastra, koji je podloga za evidentiranje građevine u katastarskom operatu sukladno Zakonu o prostornom uređenju i građenju.
Elaborat mora izraditi i potpisati osoba ragistrirana za obavljanje te djelatnosti po posebnom propisu. Geodetski snimak i elaborat treba izraditi za gravitacijske kolektore u ukupnoj dužini 157 m. Jednako i za vodovod u ukupnoj dužini 71 m.
Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne terenske i uredske radove, te materijale za izradu elaborata.
Izraditi kao digitalnu snimku u .dwg formatu na CD-u uz tri primjerka uvezanog i ovjerenog elaborata, uz obvezu da se najmanje 4 primjerka moraju predati Investitoru za potrebe tehničkog pregleda, odnosno njegovu arhivu.
Obračun po komplet izvedenom radu.
| kompletno | 1 | a |  | kn
2. | Završno ispitivanje kanalizacije na vodonepropusnost.
Završno ispitivanje izgrađene kanalizacije na vodonepropusnost, zajedno sa kontrolnim oknima i izvedenim pripremama za kućne priključke V” ili „Z“ postupkom (ispitivanje vodom ili zrakom) prema normi za Polaganje i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala HRN EN 1610, sve u skladu sa Pravilnikom o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje, otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (N.N. 03/11).
Ispitivanje mora vršiti akreditirani laboratorij osposobljen prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025. Osim toga, laboratorij koji vrši ispitivanja mora zadovoljavati i sve ostale posebne uvjete propisane Pravilnikom o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda (N.N. 01/11), odnosno mora imati Rješenje o ispunjenju posebnih uvjeta sukladno zahtjevu istog Pravilnika.
Ispitivanje vršiti prije izrade završnog sloja partera, a poslije zatrpavanja. Ako cjevovod ili kontrolno okno ne zadovoljava ispitne zahtjeve Izvođač je dužan sanirati cjevovod ili/i kontrolno okno, te ponoviti ispitivanje. Sva višekratna ispitivanja neće se posebno obračunavati, već svako drugo i daljnje ispitivanje ide na teret Izvoditelja radova.
Završno izvješće mora biti ovjereno od laboratorija koji je akreditiran za provedbu ispitivanja.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, vodu koja se koristi za ispitivanje i pomoćna sredstva za izvedbu opisanog rada i završno izvješće predano u najmanje 3 primjerka izdano i ovjereno od laboratorija koji je vršio ispitivanje.
Obračun po 1 m' kompletnog kolektora.
| m' | 157 | a |  | kn
3. | Kontrolno snimanje izvedenog kolektora.
Kontrola ispravnosti strukturalne stabilnosti i osiguranja funkcionalnosti koja se mora dokazati CCTV inspekcijom sukladno normi Uvjeti za sustave odvodnje izvan zgrada-2.dio: Sustav kodiranja optičkog nadzora HRN EN 13508-2/AC, sve u skladu sa Pravilnikom o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje, otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (N.N. 03/11).
CCTV inspekcija, odnosno snimanje kolektora robot–kamerom mora se vršiti nakon polaganja i zatrpavanja, a prije asfaltiranja dionice.
Prilikom kontrole/snimanja, cjevovod i okna moraju biti čista, te ukoliko se prilikom snimanja uoči da u cjevovodu ima materijala, snimanje treba ponoviti nakon što se cjevovod očisti, sve kako bi se sva eventualna oštećenja, deformacije i neispravnosti na izvedenom cjevovodu mogle uočiti snimanjem i evidentirati izvješćem.
CCTV inspekcija ne smije se vršiti brzinom većom od 15cm/s. Minimalna rezolucija snimke CCTV inspekcije mora biti 768x576 pixela. Robot kamera kojom se vrši CCTV inspekcija mora posjedovati pan&tilt opciju za mjerenje stvarnog pada kanala. Stvarni pad kanala za svaku dionicu/sekciju kolektora mora biti sastavni dio izvještaja.
Izvješće CCTV inspekcije se mora proanalizirati i pregledati zajedno sa nadzornim inžinjerom i ako postoje nepravilnosti koje je potrebno sanirati, odnosno ako su izvješćem evidentirani kodovi prema normi HRN EN 13508-2/AC koji opisuju neispravnosti po uvjetu vodonepropusnosti, strukturalne stabilnosti ili osiguranja funkcionalnosti koje treba sanirati, Izvođač je dužan sanirati te nepravilnosti u cilju postizanja kvalitete ispravnosti izvedenog cjevovoda po sva tri uvjeta.
Po izvršenoj sanaciji potrebno je ispravnost saniranog cjevovoda dokazati ponovnom CCTV inspekcijom i izvješćem prema normi HRN EN 13508-2/AC. Sva te višekratne CCTV inspekcije/snimanja robot-kamerom sa izradom izvješća neće se posebno obračunavati, već svako drugo i daljnje snimanje kao i izrada izvješća ide na teret Izvoditelja radova.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, opremu i pomoćna sredstva za izvedbu opisanog rada i završno izvješće predano u najmanje 3 primjeraka i na CD-u, izdano i ovjereno od specijalizirane tvrtke /ispitivača koji je vršio CCTV inspekciju sukladno normi HRN EN 13508-2/AC. .
Obračun po m'.
| m' | 157 | a |  | kn
4. | Izrada projekta izvedenog stanja sa svim dopunama i izmjenama koje su nastale tokom građenja (uključujući i vodovod).
Podloga za izradu projekta je izvedbeni projekt, dopune izvedbenog projekta, geodetski snimak izrađena tijekom građenja (elaborat izvedenog stanja), skice i foto dokumentacija, a sve izrađeno u fazi građenja.
Projekt izvedenog stanja potrebno je predati kao digitalnu snimku u .dwg formatu na CD-u uz šest primjeraka uvezanog elaborata.
Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne terenske i uredske radove, te materijale za izradu kompletne stavke.
| komplet | 1 |  |  | kn
5. | Izrada izvedbenog projekta (uključujući i vodovod).
Izvedbeni projekt izraditi u skladu sa glavnim projektom, s odredbama propisa i zakona, te eventualnim revizijama.
Obračun po kompletu projekta.
| komplet. | 1 | a |  | kn
6. | Projektantski nadzor
| izlazaka | 1 | a |  | kn
| OSTALI RADOVI |  |  |  | kn
G. | PRIPREMA ZA KUĆNE PRIKLJUČKE
U ovu grupu radova spadaju radovi na dijelu kanalizacijskih kućnih priključaka koji se moraju izvesti zajedno sa radovima na javnoj kanalizaciji. Tu spadaju radovi na priključnom cjevovodu na javnoj površini, od spoja na javni kolektor do granice privatne građevinske parcele, okućnice i sl. Također i izvedbi priključnog okna smještenog na javnoj površini, uz samu granicu parcela korisnika i prespajanje postojećeg okna kućnog priključka na novi kolektor. Treba uzeti u obzir visinu i poziciju koja odgovara svim elementima za buduće spajanje interne kanalizacije korisnika na to priključno okno.
1. | Ručni iskop rova.
Ručni iskop rova za polaganje cijevi kanalizacijskog kućnog priključka, bez obzira na kategoriju tla.
Za karakteristični presjek rova uzet je pravokutni presjek rova širine 0.60 m, prosječne dubine 1.30 m i prosječne duljine 2,0 m koji će se kao idealni presjek koristiti za obračun radova.
Iskopani materijal odvesti, paralelno s iskopom, na trajnu deponiju gradilišta, što je obračunato stavkom.
Uključena su sva potrebna produbljenja i proširenja rova na mjestima izrade okana kanalizacijskih kućnih priključaka.
Sva proširenja i produbljenja koja nastanu uslijed neravnomjernosti iskopa ili kao posljedica zarušavanja neće se obračunati već moraju biti uračunati u jediničnu cijenu iskopa.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad i materijal za kompletnu izvedbu iskopa.
Obračun po 1 m3 iskopanog materijala u sraslom stanju.
| m3 | 30 | a |  | kn
2. | Dobava, doprema i izrada pješčane posteljice i pješčane obloge cijevi.
Izrada posteljice cijevi kanalizacijskog kućnog priključka, debljine 10 cm ispod cijevi, te obloge bočno i 25 cm iznad tjemena cijevi sa odgovarajućim ručnim i strojnim zbijanjem.
Posteljica i obloga će se izvesti od pijeska veličine zrna 0-8 mm. Najprije izvesti donji dio, tako da cijev naliježe 90°, te potom zatrpavanje 25 cm iznad tjemena cijevi pijeskom u slojevima.
Zbijanje posteljice izvoditi pažljivo, isključivo ručnim ili lakim strojnim nabijačima. Posebno dobro nabiti posteljicu bočno oko cijevi. Zbijenost gornje površine gotove posteljice min. 20 MN/m2.
Jedinična cijena stavke uključuje dobavu, dopremu, raznašanje duž rova prirodnog ili strojnog pijeska, ubacivanje pijeska u rov sa razastiranjem i planiranjem posteljice, kao i ostale radove vezane za izradu posteljice.
Obračun po 1 m3 ugrađenog pijeska.
| m3 | 2 | a |  | kn
3. | Izrada betonske obloge, za cijev priključka pod utjecajem mora.
U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćeni su svi potrebni materijali, radovi, oplata, pomoćna sredstva i transporti za kompletnu izvedbu .
Obračun po 1m3.
Betonska obloga C 20/25
| m3 | 10 | a |  | kn
4. | Dobava, doprema materijala i zatrpavanje dijela rova iznad cjevovoda zamjenskim materijalom ili odgovarajućim materijalom iz iskopa koji je sa max 10% primjesa zemlje.
Zamjenski materijal je kameni materijal bez prisustva zemljanih čestica. Zatrpavanje u slojevima debljine do 30 cm s polijevanjem vodom i pažljivim ručnim ili strojnim nabijanjem. Maksimalni promjer frakcije 100 mm sa zatrpavanjem prvog sloja ručno, a ostatak strojno. Minimalna zbijenost treba biti Me = 40 MN/m².
Na razini projekta je predviđeno 100 %-tno zatrpavanje zamjenskim materijalom, ukoliko se procijeni da materijal iz iskopa zadovoljava uvjete propisane za zamjenski matrijal može se koristiti za zatrpavanje uz odobrenje nadzornog inženjera.
Zatrpavanje sa zbijanjem izvesti do kolničke konstrukcije.
Za obračun radova koristiti karakteristični presjek rova kolektora prema stavci iskopa.
Povećanje zatrpavanja uslijed proširenog presjeka zbog neravnomjernosti iskopa uključiti u jediničnu cijenu radova.
Obračun po 1 m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju.
Zatrpavanje sa zbijanjem izvesti do kote ispod kolničke konstrukcije
| m3 | 20 | a |  | kn
5. | Utovar i odvoz cjelokupnog materijala iz iskopa rova kućnog priključka na trajnu deponiju gradilišta, bez obzira na udaljenost.
U naseljima i na prometnicama iskopani materijal se odmah odvozi na trajnu deponiju.
Troškove iznalaženja deponije odštete, pristup i uređenje deponije snosi izvođač radova. Izvođač je dužan u potpunosti osigurati prijevoz na samom gradilištu, kao i na javnim prometnim površinama.
Za obračun radova koristiti presjek kao u stavkama iskopa. Povećanje utovara i odvoza uslijed proširenog presjeka zbog neravnomjernosti iskopa uključiti u jediničnu cijenu radova.
Koeficijent rastresitosti odvezenog materijala 1.25
Obračun po 1 m3 odvezenog materijala.
| m3 | 13 | a |  | kn
6. | Probijanje postojećih ogradnih betonskih i/ili kamenih zidova i/ili temelja, radi izvedbe kanalizacijskih kućnih priključaka.
Materijal od probijanja sakupiti i odvesti na trajnu deponiju.
Obuhvaćeni su svi potrebni radovi, pomoćna sredstva, transporti i sve ostalo za kompletnu izvedbu.
Prosječna količina probijanja jednog zida/temelja: 0.20 m3.
Obračun po 1 mjestu probijanja.
| kom | 25 | a |  | kn
7. | Dobava, doprema do deponije gradilišta, te transport od deponije gradilišta do mjesta ugradnje, te kompletna montaža kanalizacijske cijevi, spojnog i brtvenog materijala i fazonskih komada, PVC kanalizacijske cijevi sukladno standardima HRN 1401-1:2009 ili jednakovrijedno. Cijevi se spajaju na naglavak, a nepropusnost spoja se postiže gumenom brtvom prema HRN EN 681-1 ili jednakovrijedno.
Jediničnom cijenom obuhvaćen je i sav potreban spojni i brtveni materijal, što uključuje nabavu i dopremu brtve, te potreban alat za montažu.
U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćeni su svi potrebni materijali, radovi, pomoćna sredstva i transporti potrebni za izvršenje stavke.
Obračunata kompletna izrada svih spojeva kanalizacijskih cijevi ovisno o načinu spajanja, u svemu prema uputama Proizvođača.
Uključeno je rezanje cijevi, čišćenje spojnih mjesta, priprema i postava brtvi i sve ostalo.
Stavkom je obuhvaćen i transport cijevi i spojnica od gradilišne deponije do položaja za montažu duž rova, spuštanje na pripremljenu posteljicu, poravnavanje po pravcu i niveleti uz kontrolu geodetskim instrumentom, te pripomoći pri montaži.
Obračun po 1 m' dobavljene i montirane cijevi, komplet.
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod.
PVC SN8 f 160 mm
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| m' | 50 | a |  | kn
8. | Izrada direktnog spajanja cijevi kućnog priključka na glavni sanitarni kolektor.
Izrada takvih spojeva i točnu poziciju potrebno je definirati tijekom izvođenja radova na licu mjesta.
Na svim mjestima gdje u neposrednoj blizini postoji okno glavnog sanitarnog kolektora nije dozvoljen ovaj tip spoja.
Izvedba spoja pomoću brtve za kućni priključak, te koljena od 45o, sve prema uputama Proizvođača. Brtve i koljena obračunati u stavkama sanitarnog kolektora.
Uključen transport sa montažom do potrebne funkcionalnosti.
Obračun po komadu direktnih priključaka sa komplet izvedenim spojem kućnog priključka direktno na cijev kolektora.
spoj cijevi priključka PVC DN 160 mm na sanitarni kolektor od PVC cijevi DN 200 mm
| kom | 3 | a |  | kn
| PRIPREMA ZA KUĆNE PRIKLJUČKE |  |  |  | kn
REKAPITULACIJA - OBORINSKA I SANITARNA KANALIZACIJA - DIO 2. GRAĐEVINE
A. | PRIPREMNI RADOVI
|  |  |  | ukupno, | kn
B. | ZEMLJANI I SLIČNI RADOVI
|  |  |  | ukupno, | kn
C. | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
|  |  |  | ukupno, | kn
D. | DOBAVA I DOPREMA KANALIZACIJSKOG MATERIJALA I OPREME
|  |  |  | ukupno, | kn
E. | MONTERSKI I SLIČNI RADOVI
|  |  |  | ukupno, | kn
F. | OSTALI KANALIZACIJSKI RADOVI
|  |  |  | ukupno, | kn
G. | PRIPREMA ZA KUĆNE PRIKLJUČKE
|  |  |  | ukupno, | kn
| UKUPNO |  |  |  | kn

## 2.dio vodovod
II. VODOVOD
Napomena: U svim koracima, odnosno fazama radova koji se direktno vežu uz kontinuiranu i kvalitetnu isporuku vode (privremeni mimovodi, prespoji, lokacije okana kućnih priključaka...) Glavni inženjer gradilišta i Nadzorni inženjer moraju zajednički poduzimati i dogovarati pojedine radnje, a sve u koordinaciji sa Šefom/Poslovođom Komunalnog poduzeća i ostalim predstavnicima Investitora. Isto tako potrebno je, u trenutku preuzimanja gradilišta, definirati točan broj i lokacije okana kućnih priključaka, te promjere spojnih vodova, kao i broj poklopaca okana kućnih priključka koje će trebati sačuvati u ispravnom stanju tijekom i nakon završetka svih radova, a o čemu će ovisiti i količina materijala za kućne priključke koju će trebati dobaviti. Tijekom cijelog vremena izvođenja radova Izvođač mora osigurati pristup postojećim vodomjernim oknima, odnosno mora omogućiti nesmetano očitavanje vodomjera. Također je posebnu pažnju potrebno obratiti na interne (privatne) vodovodne instalacije čije lokacije i položaji Komunalnom Društvu nisu poznate. U slučaju oštećenja istih potrebno ih je u što kraćem roku sanirati, te zabilježiti stanje vodomjera prije i nakon popravka.
O navedenom događaju moraju se izvijestiti Nadzorni inženjer i predstavnik Komunalnog poduzeća, a u slučajevima kada radovi prouzroče bilo kakav prekid u vodoopskrbi predstavnici Komunalnog poduzeća moraju o istom odmah biti obaviješteni.
Zajednički pripremni radovi za vodovod i kanalizaciju, prikazani su u troškovniku oborinske i sanitarne kanalizacije.
| VODOVOD V3 | DUKTIL DN 150 mm |  |  | L= | 17.48
| VODOVOD V4 | DUKTIL DN 150 mm |  |  | L= | 53.02
| UKUPNO |  |  |  | L= | 70.5
A. ZEMLJANI I SLIČNI RADOVI
1. | Kombinirani iskop rova.
Kombinirani strojno-ručni iskop kanala za cjevovode, priključak hidranta, produbljenja i proširenja kod okana, bez obzira na kategoriju tla.
Iskope obaviti prema datim raznim karakterističnim obračunskim presjecima kanala duž trase, uz planiranje dna kanala s točnošću +/- 3 cm prema uzdužnom profilu.
Gdje god je moguće iskop vršiti strojno ili ručno uz pomoć pneumatskog pribora, bez upotrebe eksploziva.
Iskopani materijal odvesti, paralelno s iskopom, na privremenu deponiju gradilišta, te će se dio materijala iskoristiti prilikom zatrpavanja.
Odvoz obračunat posebnom stavkom.
Uključena su sva potrebna produbljenja i proširenja kanala na mjestima izrade vodovodnih okana, te sidrenih blokova i hidranata.
Sva proširenja i produbljenja koja nastanu uslijed neravnomjernosti iskopa ili kao posljedica zarušavanja neće se obračunati već moraju biti uračunati u jediničnu cijenu iskopa.
Na dionicama po prometnicama ili u naseljima iskopani materijal utovariti, odvesti i deponirati.
Produbljenja i proširenja nastala miniranjem, pogrešan iskop ili prekop, svi pokosi stranica iskopa bez obzira na kategoriju zemljišta, odroni i obrušavanja uslijed nepažnje ili atmosferskih utjecaja, radovi na zaštiti postojećih instalacija, kao i svi prateći radovi vezani za iskop neće se posebno priznavati niti u naročito otežanim okolnostima. Stoga sve gore navedeno treba uključiti u jediničnu cijenu rada.
Stabilnost pokosa kanala treba postići ako je to potrebno s obzirom na fizičko-mehanička svojstva tla prikladnim razupiranjem ili drugim prikladnim načinom.
Kod većih se dubina rovovi obavezno moraju razupirati, a način razupiranja ovisi o dubini rova i vrsti tla. Način razupiranja predlaže izvođač, a odobrava nadzorni inženjer. Kao svijetla širina kod nerazupiranih rovova računa se razmak u dnu, a kod razupiranja se računa razmak između razupiranih stijenki rova.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad i materijal za kompletnu izvedbu iskopa.
Obračun po 1 m3 iskopanog materijala u sraslom stanju.
Iskop kanala za cjevovode
| m3 | 33 | a |  | kn
2. | Planiranje dna kanala cjevovoda nakon iskopa.
Obuhvaćeno planiranje dna kanala s točnošću +/-3 cm prema uzdužnom profilu.
Kod složenih profila kanala planirati svaku projektiranu razinu zasebno. Planiranje proširenja kanala na mjestu okana.
Eventualna prekomjerna produbljenja kanala ispuniti kamenom sitneži 0/8 mm i zbiti strojno.
Zbijenost podloge min. 20 MN/m2.
Obračun po 1 m2 isplaniranog dna kanala.
| m2 | 43 | a |  | kn
3. | Dobava, doprema pijeska veličine zrna 0-8 mm za izradu pješčane posteljice 10 cm ispod cijevi, te pijeska 0-8 mm za zatrpavanje oko i cca 30 cm iznad tjemena cijevi.
Zbijanje posteljice izvoditi pažljivo, isključivo ručnim nabijačima. Posebno dobro nabiti posteljicu bočno oko cijevi.
Jedinična cijena stavke uključuje dobavu, dopremu, raznašanje duž rova prirodnog ili strojnog pijeska, ubacivanje pijeska u rov sa razastiranjem i planiranjem posteljice, kao i ostale radove vezane za izradu posteljice.
Obračun po 1 m3 ugrađenog pijeska.
3.1. | pijesak 0-8 mm za izradu pješčane posteljice
| m3 | 5 | a |  | kn
3.2. | pijesak 0-8 mm za zatrpavanje oko i iznad cijevi
| m3 | 18 | a |  | kn
4. | Dobava, doprema i zatrpavanje dijela rova iznad pješčane posteljice cjevovoda zamjenskim materijalom ili odgovarajućim materijalom iz iskopa koji je sa max 10% primjesa zemlje.
Zamjenski materijal je kameni materijal bez prisustva zemljanih čestica. Zatrpavanje u slojevima debljine do 30 cm s polijevanjem vodom i pažljivim ručnim ili strojnim nabijanjem. Maksimalni promjer frakcije 100 mm sa zatrpavanjem prvog sloja ručno, a ostatak strojno. Minimalna zbijenost treba biti Me = 40 MN/m².
Zatrpavanje sa zbijanjem izvesti do kolničke konstrukcije.
Povećanje zatrpavanja uslijed proširenog presjeka zbog neravnomjernosti iskopa uključiti u jediničnu cijenu radova.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transport za izvedbu opisanog rada.
Obračun po 1 m3 dobavljenog, dopremljenog i ugrađenog materijala u zbijenom stanju.
| m3 | 11 | a |  | kn
5. | Utovar i odvoz materijala iz iskopa rova vodovoda na privremenu deponiju gradilišta. U ovisnosti organizacije gradilišta izvođača radova privremena deponija može biti i trajna. Odvoz bez obzira na udaljenost deponije, t.j. Izvođač pri nuđenju radova mora uzeti u obzir daljinu prijevoza. Ukoliko ona nije trajna deponija, jediničnom cijenom obuhvaćeno je konačno zbrinjavanje svog materijala s privremene na trajnu deponiju sa svim potrebnim radnjama.
U naseljima i na prometnicama iskopani materijal se nakon iskopa odvozi na privremenu deponiju.
Cijenom je uključeno utovar, prijevoz, probiranje materijala, te odvoz sa istovarom.
Troškove iznalaženja privremene i trajne deponije, pristup i uređenje deponije snosi izvođač radova. Izvođač je dužan u potpunosti osigurati prijevoz na samom gradilištu, kao i na javnim prometnim površinama.
Za obračun radova koristiti presjek kao u stavkama iskopa. Povećanje utovara i odvoza uslijed proširenog presjeka zbog neravnomjernosti iskopa uključiti u jediničnu cijenu radova.
Koeficijent rastresitosti odvezenog materijala 1.25
Obračun po 1 m3 odvezenog materijala.
| m3 | 28 | a |  | kn
6. | Izvedba tucaničkog sloja granulacije 32-64, oko ispusta vode na hidrantima, da bi se spriječilo njihovo začepljenje.
Sloj je dim. 50x50 cm ,debljine 20 cm.
Jedinična cijena uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za izvedbu opisanog rada.
Obračun po 1 kom. hidranta.
| kom | 1 | a |  | kn
7. | Demontaža, vađenje postojećih lj.ž. cijevi DN 125 mm i POC. DN 20/25 mm, polaganje kraj rova, transport do kamiona, ukrcaj u kamione, odvoz i istovar na deponiju gdje je zakonom dopušteno deponiranje ovakvog materijala.
Obavezno se pridržavati Zakona o otpadu i izmjena i dopuna istog: NN 178/04; NN 153/05; NN 111/06; NN 60/08; NN 87/09
Jediničnom cijenom stavke obuhvaćen je sav potreban rad, pomoćna sredstva, strojevi i transporti za izvedbu kompletne stavke.
Obračun po 1 m' izvađene i deponirane cijevi.
| m' | 70 | a |  | kn
| ZEMLJANI RADOVI |  |  | ukupno | kn
B. BETONSKI I ASFALTERSKI RADOVI
1. | Izrada betonskih blokova na odvojcima, kraju cjevovoda i za potrebe ZV i NH betonom C16/20, a u svemu prema detalju iz projekta.
U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćeni su svi potrebni materijali, radovi, oplata te pomoćna sredstva i transport za kompletnu izvedbu.
Obračun po 1 kom. izrađenog betonskog bloka.
1.1. | bet. blok na odvojcima, dim.50/50/50 cm
| kom. | 1 | a |  | kn
1.2. | bet. blok iza X komada, dim.50/50/50 cm.
| kom. | 1 | a |  | kn
1.3. | bet. blok ispod ZV, dim.50/80/10 cm.
| kom. | 1 | a |  | kn
1.4. | bet. blok kape ZV, dim.90/90/30 cm.
| kom. | 1 | a |  | kn
1.5. | bet.podloga ispod N-komada , dim.50/50/20 cm.
| kom. | 1 | a |  | kn
1.6. | bet.podloga oko hidranta , dim.130/80/40 cm.
| kom. | 1 | a |  | kn
2. | Izrada sidrenih blokova na vertikalnim i horizontalnim lomovima dionica cjevovoda, u svemu prema detalju.
Betoniranje betonom C12/15, u jami iskopanoj u terenu, odnosno u postavljenoj oplati.
Obrada betona prema TPBK.
U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćeni su svi potrebni materijali, radovi, oplata, te pomoćna sredstva i transport za kompletnu izvedbu.
Za jedan blok potrebno je:
| beton C12/15, s oplatom | m3 |  | 0.2
Obračun po 1 kompletno izgrađenom bloku.
| kom. | 7 | a |  | kn
3. | Kompletna izvedba betonskih blokova na cjevovodu za tlačno ispitivanje po dionicama i skupno.
Betoniranje betonom C12/15, u jami iskopanoj u terenu, odnosno u postavljenoj oplati.
Obrada betona prema TPBK.
U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćeni su svi potrebni materijali, radovi, pomoćna sredstva i transport za kompletnu izvedbu, kao i razbijanje blokova po tlačnom ispitivanju.
Za jedan sidreni blok potrebno je:
| beton C12/15, s oplatom | m3 |  | 1
Obračun po 1 kompletno izgrađenom bloku.
| kom. | 2 | a |  | kn
| BETONSKI I OSTALI RADOVI, |  |  | ukupno | kn
C. | DOBAVA I DOPREMA VODOVODNOG MATERIJALA
NAPOMENA:
Cijene koje se odnose na materijal i opremu u sebi trebaju sadržavati:
* cijena obuhvaća i sav potrebni spojni, brtveni i ostali materijal za postavljanje pojedine opreme i materijala u položaj za upotrebu i ispravno funkcioniranje
* za uvoznu opremu cijena treba sadržavati i carinu
* ateste za materijal i opremu, te priručnike za montažu opreme, održavanje i servisiranje (na jeziku zemlje proizvođača opreme i prijevod na hrvatski jezik).
* garancijske listove
U cijeni opreme prodavatelj treba uključiti i:
* prisustvovanje prilikom iskrcaja opreme na privremenu deponiju i zapisnička primopredaja opreme.
* provjera ispravnosti skladištenja opreme sa zapisnikom o istome
1. | Dobava i doprema do deponije koju odredi Investitor vodovodnih cijevi od nodularnog lijeva (duktil), sa spajanjem na naglavak - s omotačem od cementnog morta (ZM-U) ojačan vlaknima i modificiran plastikom, klasa debljine stijenke K9, za radni pritisak 10 bara, izrađene u svemu prema standardima DIN 28063. Cijev od nodularnog lijeva s omotačem od cementnog morta sastoji se od višeslojnog omotača s pasivnim i aktivnim zaštitnim djelovanjem. Na metalno pocinčanu (200g/m2) cijev od nodularnog lijeva nanosi se međusloj, koji čini povezni sloj prema najmanje 5mm debelom omotaču od modificiranog cementnog morta. Montažom GT pocinčane brtve u području spoja osigurava se potpuna zaštita od korozije.
Cijevi su dužine l=6.0 m sa spojem tipa TYTON -Langmufe u svemu prema standardima DIN 28603. Sve cijevi su za radni tlak od NP 16 bara , izrađene u svemu sa navedenim zaštitama
* Unutarnja zaštita: cementna obloga (ZM) za pitku vodu prema DIN EN 545 DIO 4.4.3. tj. DIN 2614.
* Vanjska zaštita dionica izvan utjecaja mora: pocinčano (200g/m2) sa dodatnim bitumenskim premazom prema DIN 30674 dio 3.
* Vanjska zaštita dionica pod utjecajem mora: pocinčano (200g/m2) sa dodatnom cementnom oblogom (ZM-U) prema DIN 30674 dio 2. Ravni kraj cijevi i unutarnja zaštita naglavka plavim pokrivnim slojem prema DIN 30674 dio 3. Vanjska zaštita naglavka gumenom zaštitnom manžetom.
Cijevi i spojni materijal dobaviti prema uputama proizvođača, a radi eventualnog oštećenja, te krojenja cijevi dobavljeno je 2% više cijevi.
U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćeni su svi potrebni materijali, radovi, pomoćna sredstva i transporti potrebni za izvršenje stavke.
Obračun po 1 m' dobavljene cijevi.
Vodovodne duktil cijevi DN 150mm za dionice vodovoda pod utjecajem mora.
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| m' | 78 | a |  | kn
2. | Dobava, doprema i istovar na deponiju gradilišta, svih fazonskih komada od nodularnog lijeva za cjevovod i objekte na njemu, prema monterskim planovima i priloženoj specifikaciji.
Sve ukladno normama HRN EN 545:2007 i EN 545:2006 ili jednakovrijedno.
Fazonski komadi su iznutra zaštićeni cementnom oblogom, a izvana epoxy premazom.
Jediničnom cijenom obuhvaćen je i sav potreban spojni i brtveni materijal, što uključuje nabavu i dopremu vijaka s elastičnom podloškom i maticom, brtvi , kao i mast za podmazivanje, te potreban alat za montažu.
Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne materijale, radove pomoćna sredstva i transporte, osim spajanja komada međusobno i na ostalu opremu.
Obračun po 1 kom.
2.1. | Ravni komad s dvostranom prirubnicom FFG, DN 80 mm, L=200 mm , PN 16 bara - POZ. 3
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom. | 1 | a |  | kn
2.2. | Komad s prirubnicom i "tyton" naglavkom EU DN 150 mm, PN 16 bara - POZ.8
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom. | 3 | a |  | kn
2.3. | Otcjepni komad s prirubnicama T, DN 150/80mm, L=440/205 mm, PN 16 bara - POZ. 5
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom. | 1 | a |  | kn
2.4. | Reducirani komad sa prirubnicama, FFR, DN 150/125 mm, L= 200 mm, PN 16 bara - POZ.9
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom. | 2 | a |  | kn
2.5. | Otcjepni komad s "tyton" kolčacima MMB DN 150/150 mm, L= 255/125 mm, PN 16 bara - POZ.11
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom. | 1 | a |  | kn
2.6. | Komad E-FLEX DN 125 mm, PN 16 bara - POZ.16
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom. | 2 | a |  | kn
2.7. | Lučni komad sa prirubnicom, FFK 45° DN 80 mm, PN 16 bara - POZ.15
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom. | 1 | a |  | kn
2.8. | Otcjepni komad s dvostrukim tyton kolčakom i prirubnicom MMA, DN 150/80 mm, L=170/205mm, PN 16 bara - POZ. 12
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom. | 1 | a |  | kn
2.9. | Lučni komad sa stopalom, N 90° DN 80 mm, PN 16 bara - POZ.10
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom. | 1 | a |  | kn
2.10. | X - završnici za prirubnicu, DN 150 mm, PN 16 bara - POZ.18
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom. | 1 | a |  | kn
3. | Dobava, doprema i istovar na deponiju gradilišta, svih vodovodnih armatura za cjevovod i objekte na njemu, prema montažnim planovima i priloženoj specifikaciji.
Sve ukladno normama HRN EN 1074-1:2002, EN 1074-2:2002, EN 1074-2:2002/A1:2008, EN 1074-3:2002, EN 1074-4:2002, EN 1074-5:2002, EN 1074-6:2008 ili jednakovrijedno.
Uz specificirane armature koje se spajaju pomoću prirubnica dobaviti potreban broj nerđajućih vijaka s maticom odgovarajuće veličine i odgovarajuće brtve za prirubnice.
Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne materijale, radove pomoćna sredstva i transporte, osim spajanja komada međusobno i na ostalu opremu.
3.1. | Eliptični zasun s elastičnim dosjedom, DN 150 mm, BEZ RUČNOG KOLA , za ugradnju ugradbene garniture, NP 16 bara-POZ.27
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom. | 1 | a |  | kn
3.2. | Eliptični zasun s elastičnim dosjedom, DN 80 mm, BEZ RUČNOG KOLA , za ugradnju ugradbene garniture, NP 16 bara-POZ.29
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom. | 1 | a |  | kn
3.3. | Zračni ventil tip "A.R.I.", D-090-P ili jednakovrijedno, DN 80 mm, NP 16 bara - POZ.30
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom | 1 | a |  | kn
3.4. | Ugradbena garnitura (kao V9-01 od MIV-a ili jednakovrijedno), Rd=1.00 m , -POZ.32
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom. | 2 | a |  | kn
3.5. | Nadzemni hidrant, crvene boje, lomljiva izvedba, tip"Barok" ili jednakovrijedan, DN 80 mm, NP 16 bara, Rd=1.0m, poz. 31
Dizajn hidranta: tip kao Barok - MIV (V4-11) ili jednakvrijedno.
Na stupu hidranta trebaju biti ugrađene tri (3) spojnice:
-na gornjem dijelu dvije spojnice tipa C Ø 50 mm, prema DIN-u 14317 B48 ili jednakovrijedno
-niže se nalazi spojnica tipa B Ø 65 mm, prema DIN-u 14318 ili jednakovrijedno
Hidrant treba biti sa prirubničkom spojnicom prema EN 1092-2 (DIN 2501) ili jednakovrijedno
Hidrant treba biti lomljive izvedbe u svom gornjem dijelu.
Hidrant treba biti opremljen s automatskim ispustom vode iz nadzemnog tijela hidranta.
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom | 1 | a |  | kn
3.6. | Ulična kapa (kao V9-11 od MIV-a ili jednakovrijedno)-POZ.33
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom. | 2 | a |  | kn
3.7. | Ulična kapa za zračni ventil (kao V9-10 od MIV-a ili jednakovrijedno)-POZ.34
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom. | 1 | a |  | kn
4. | Dobava, doprema i istovar na deponiju gradilišta, lukova od nodularnog lijeva (duktil) za horizontalne i vertikalne lomove na trasi, sa obostranim spojem na naglavak, tip TYTON sukladno normama HRN EN 545:2007 ili jednakovrijedno i EN 545:2006 ili jednakovrijedno
Svi lukovi su iznutra zaštićeni cementnom oblogom, a izvana s epoxy premazom.
Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne materijale, radove, pomočna sredstva i transporte, osim spajanja komada međusobno i na ostalu opremu.
Obračun po 1 dobavljenom komadu.
duktil lukovi DN 150 mm
4.1. | MMK11 - Luk 11 1/4°
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom. | 5 | a |  | kn
4.2. | MMK22 - Luk 22 1/2°
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom. | 1 | a |  | kn
4.3. | MMK30 - Luk 30°
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom. | 1 | a |  | kn
| DOBAVA I DOPREMA |  |  | ukupno | kn
D. | MONTERSKI RADOVI
1. | Transport materijala sa privremene deponije gradilišta do mjesta ugradnje.
Jediničnom cijenom stavke obuhvaćeni su svi potrebni radovi, transporti i pomagala potrebni za izvršenje stavke.
Obračun po 1 m' transportirane cijevi, odnosno 1 kom. fazona i armatura, te ljevanoželjeznih poklopaca, penjalica, potrebnih za montažu.
1.1. | težine do 100 kg
| kom. | 30 | a |  | kn
1.2. | duktil cijevi DN 150 mm
| m' | 78 | a |  | kn
2. | Kompletna izrada svih spojeva cijevi i lukova od nodularnog lijeva (duktil) pomoću naglavaka, u svemu prema uputama Proizvođača.
Uključeno je rezanje cijevi, čišćenje spojnih mjesta, priprema i postava brtvi, uvlačenje u naglavak i sve ostalo.
Stavkom je obuhvaćen i transport duktil cijevi i od gradilišne privremene deponije do položaja za montažu duž rova, spuštanje na pripremljenu posteljicu, poravnanje po pravcu i niveleti uz kontrolu geodetskim instrumentom i potrebnu pripomoć pri montaži.
Transport obaviti ručno ili strojno, ovisno o terenskim prilikama. Spuštanje na posteljicu izvesti pažljivo prema uputama Proizvođača.
Obračun po 1 m' cijevi, sve komplet sa odgovarajućim brtvenim materijalom.
duktil cijevi DN 150 mm
| m' | 74 | a |  | kn
3. | Montaža fazonske opreme i armatura spajanjem na prirubnicu i naglavak.
Uključeno je čišćenje spojnih mjesta, priprema i postava brtvi, spajanje vijcima s maticom i pritezanje predviđenom silom.
Također je uključen potreban pomoćni rad pri postavljanju komada koji se spajaju u položaj prema monterskom planu, pomoćna sredstva (npr. pomoćne skele, podupore, ručne dizalice, pridržavanja i sl. ) i popravljanje rupa na prirubnicama ukoliko postojeće ne odgovaraju.
Stavkom je obuhvaćeno i raznašanje potrebnog materijala od gradilišne privremene deponije do položaja za montažu duž rova, spuštanje na pripremljenu posteljicu, odnosno u izvedeno okno, poravnanje po pravcu i niveleti uz kontrolu geodetskim instrumentom uz potrebnu montersku pripomoć.
Raznašanje obaviti ručno ili strojno, ovisno o terenskim prilikama. Spuštanje na posteljicu, odonosno u okno, izvesti pažljivo prema uputama Proizvođača.
Jediničnom cijenom stavke obuhvaćeni su svi potrebni materijali, radovi zajedno sa zidarskom pripomoći postavljanja podložnih betonskih blokova i transporte za kompletnu izvedbu stavke.
Obračun po 1 kom. montirane fazonske opreme, fitinga i armatura na prirubnicu, odnosno na naglavak, sa raznašanjem, sve komplet.
Montaža fazonskih komada
3.1. | Ravni komad s dvostranom prirubnicom FFG, DN 80 mm, L=200 mm , PN 16 bara - POZ. 3
| kom. | 1 | a |  | kn
3.2. | Komad s prirubnicom i "tyton" naglavkom EU DN 150 mm, PN 16 bara - POZ.8
| kom. | 3 | a |  | kn
3.3. | Otcjepni komad s prirubnicama T, DN 150/80mm, L=440/205 mm, PN 16 bara - POZ. 5
| kom. | 1 | a |  | kn
3.4. | Reducirani komad sa prirubnicama, FFR, DN 150/125 mm, L= 200 mm, PN 16 bara - POZ.9
| kom. | 2 | a |  | kn
3.5. | Otcjepni komad s "tyton" kolčacima MMB DN 150/150 mm, L= 255/125 mm, PN 16 bara - POZ.11
| kom. | 1 | a |  | kn
3.6. | Komad E-FLEX DN 125 mm, PN 16 bara - POZ.16
| kom. | 2 | a |  | kn
3.7. | Lučni komad sa prirubnicom, FFK 45° DN 80 mm, PN 16 bara - POZ.15
| kom. | 1 | a |  | kn
3.8. | Otcjepni komad s dvostrukim tyton kolčakom i prirubnicom MMA, DN 150/80 mm, L=170/205mm, PN 16 bara - POZ. 12
| kom. | 1 | a |  | kn
3.9. | Lučni komad sa stopalom, N 90° DN 80 mm, PN 16 bara - POZ.10
| kom. | 1 | a |  | kn
3.10. | X - završnici za prirubnicu, DN 150 mm, PN 16 bara - POZ.18
| kom. | 1 | a |  | kn
Montaža armatura
3.11. | Eliptični zasun s elastičnim dosjedom, DN 150 mm, BEZ RUČNOG KOLA , za ugradnju ugradbene garniture, NP 16 bara-POZ.27
| kom. | 1 | a |  | kn
3.12. | Eliptični zasun s elastičnim dosjedom, DN 80 mm, BEZ RUČNOG KOLA , za ugradnju ugradbene garniture, NP 16 bara-POZ.29
| kom. | 1 | a |  | kn
3.13. | Zračni ventil tip "A.R.I.", D-090-P ili jednakovrijedno, DN 80 mm, NP 16 bara - POZ.30
| kom | 1 | a |  | kn
3.14. | Ugradbena garnitura (kao V9-01 od MIV-a ili jednakovrijedno), Rd=1.00 m , -POZ.32
| kom. | 2 | a |  | kn
3.15. | Nadzemni hidrant, crvene boje, lomljiva izvedba, tip"Barok" ili jednakovrijedan, DN 80 mm, NP 16 bara, Rd=1.0m, poz. 31
| kom | 1 | a |  | kn
3.16. | Ulična kapa (kao V9-11 od MIV-a ili jednakovrijedno)-POZ.33
| kom. | 2 | a |  | kn
3.17. | Ulična kapa za zračni ventil (kao V9-10 od MIV-a ili jednakovrijedno)-POZ.34
| kom. | 1 | a |  | kn
4. | Izvršenje potrebnih montažerskih radova na spoju novog cjevovoda duktil DN100 mm sa postojećim cjevovodima.
Jediničnom cijenom stavke obuhvaćeni su svi potrebni radovi, materijal i pomagala potrebni za izvršenje stavke.
Obračun po kompletno izvršenoj stavci.
4.1. | Spoj na post. vodovod lj.ž. DN 125 mm
| kom | 2 | a |  | kn
4.2. | Spoj na post. vodovod DUKTIL DN 150 mm u Ul. Studenac
| kom | 2 | a |  | kn
5. | Kompletna izvedba sklopa na krajevima dionice cjevovoda koja se tlačno ispituje, uprtog u sidrene blokove (priprema za tlačnu probu) .
Sklop je F ili E/EU ili E-BS ili "multi-joint" sa X-prirubnicom, potrebnog DN i PN prema zahtjevima projektiranog cjevovoda na datoj dionici.
Potrebna oprema, materijali i radova za izvedbu:
| Dobava i doprema fazonskih komada tipa F ili E/EU ili E-BS ili "multi-joint", potrebnog DN i PN prema uvjetima cjevovoda. Uključen je spojni komplet brtve, vijci s maticama dimenz. prema standardu. | kom. |  | 2
| Dobava i doprema X prirubnice, potrebnog DN i PN prema prethodnom. Uključen je spojni komplet brtve, vijci s maticama dimenz. prema standardu. | kom. |  | 2
| Kompletna ugradnja sklopa od fazona. Potrebno učvršćivanje za betonski sidreni blok. | komplet |  | 1
| Kompletno demontiranje sklopa. | komplet |  | 1
| Potrebni građevinski radovi s materijalima za učvršćenje/usidrenje sklopa, nužno za punu funkcionalnost sklopa. | komplet |  | 1
Stavka obuhvaća sve potrebne materijale, opremu, radove i pomoćna sredstva za kompletnu izvedbu.
Nakon provedene tlačne probe sklop se kompletno demontira i ugrađuje na novoj poziciji.
Obračun po 1 kompletno izvedenom s naknadno demontiranom sklopu.
Sklop DN 150 mm, PN 16 bara.
| komplet | 3 | a |  | kn
6. | Obavljanje tlačne probe cjevovoda prema normi HRN EN 805 ili jednakovrijedno zajedno s montiranim hidrantima i ogrlicama te otvorenim hidrantskim zasunima. Tlačnu probu izvesti prema važećim tehničkim propisima i uputstvima proizvođača cijevi. Jediničnom cijenom obuhvatiti i dobavu vode za sva ispitivanja.
Radove je potrebno izvoditi u dogovoru i u prisustvu nadležne službe.
U cijenu stavke su uključeni i diferencijalni FF čelični komadi dužine 500mm, promjera DN100/150.
Uključena dobava, doprema i montaža FFG komada dužine 500 mm koji se montiraju na mjesto diferencijalnih FF čeličnih komada nakon obavljene tlačne probe i skidanja FF čeličnih komada.
Diferencijalni FF komadi su sa blendom u sredini i priključcima 2" i 3/4" (sve puta 2) koji omogućuju razdvajanje izgrađenih dionica i onih u izgradnji. Nakon kompletne izvedbe vodovoda diferencijalni komadi se zamjenjuju FFG komadima iste dužine. Predviđaju se četiri tlačne probe.
Cijenom stavke obuhvaćeni su svi potrebni radovi, materijali, pomagala i transporti za kompletno ispitivanje sve do konačne uspješnosti.
Sva višekratna ispitivanja na jednoj dionici neće se posebno priznavati, već svako drugo i daljnje ispitivanje na istoj dionici ide na teret Izvođača.
Obračun po 1 m' uspješno ispitanog cjevovoda.
DUKTIL cijevi DN 150 mm, PN 16 bara
| m' | 74 | a |  | kn
7. | Priprema za dezinfekciju cjevovoda.
Cijenom stavke su obuhvaćeni svi potrebni radovi i materijali (spoj vatrogasnog crijeva, te mogućnost spoja hidrantskog nastavka od 2" za ulaz i izlaz), pomagala i transporti za kompletnu izvedbu rada.
Dužina cjevovoda: 74 m
Obračun po kompletu.
| komplet. | 1 | a |  | kn
8. | Pranje, dezinfekcija i ispiranje cjevovoda s rastopinom klorne lužine
Cijeli tijek procesa dezinfekcije cjevovoda kroz svaku fazu mora se provoditi uz prethodnu verifikaciju ovlaštene osobe komunalnog poduzeća. Sve faze izvođenja tehnološkog procesa dezinfekcije cjevovoda i neutralizacije hiperklorirane vode provode se pod nadzorom odgovorne osobe za rad s kemikalijama Izvođača. Sredstvo za dezinfekciju mora imati certifikat za kontakt s vodom za piće, koristi se od strane educiranih djelatnika sukladno propisanim Zakonom o kemikalijama, a prilikom njihove upotrebe djelatnici su obavezni nositi propisanu zaštitnu opremu.
I.FAZA: Kako bi se provela dezinfekcija cjevovoda, tehnologija procesa dezinfekcije mora pored detaljnih opisa postupka i pripadajućih proračuna potrebnih količina za iste, sadržavati i situacijski prikaz cjevovoda koji se obrađuju s pripadajućim uzdužnim profilima na kojima moraju biti naznačena sva karakteristična mjesta na cjevovodu (hidranti, ispusna mjesta, odzračnici), te dužine i profili cjevovoda, a mjesta uključena u proces dezinfekcije moraju biti posebno označena.
II.FAZA: Izvoditelj radova ima obvezu montaže odobrenog priključnog mjesta na cjevovodu za izvođenje procesa dezinfekcije.
III.FAZA: Prije provođenja procesa dezinfekcije cjevovoda potrebno je napuniti i odzračiti cjevovod, te izvršiti ispiranje na svim hidrantima i ispusnim mjestima na trasi, uz istovremeno dopunjavanje cjevovoda svježom vodom. Ispiranje cjevovoda provodi se dok mutnoća vode na svim hidrantima i ispusnim mjestima nije < 3NTU.
IV.FAZA: Početak procesa dezinfekcje je punjenje cjevovoda hiperkloriranom vodom na način da se propusti u ovisnosti o volumenu cjevovoda svježe vode uz doziranje 14%-tnog natrijevog hipoklorita (NaOCl) na poziciji odobrenog priključnog mjesta, u koncentraciji aktivnog klora od 50 mg/l. Punjenje hiperkloriranom vodom provodi se pod pretpostavkom da je cjevovod prethodno napunjen, a voda se ispušta na prethodno odobrenim hidrantima i ispusnim mjestima naznačenim u situacijskom prikazu cjevovoda i uzdužnom profilu. Nakon što se na prethodno odobrenim hidrantima i ispusnim mjestima izmjeri tražena koncentracija slobodnog klora (mg/l Cl2) od 50 mg/l, prestaje se s doziranjem natrijevog hipoklorita, te se tako napunjen cjevovod ostavlja da stoji 24 h. Na cjevovodu zatvoriti sve ventile (osim odzračnih) radi sprječavanja ulaza vode i istjecanja radne otopine za dezinfekciju, reviziona okna poklopiti pripadajućim poklopcem. Ukoliko će cjevovod za vrijeme provođenja postupka dezinfekcije biti bez nadzora postavlja se natpis "POSTUPAK DEZINFEKCIJE U TIJEKU-NE DIRAJ"
V.FAZA: Po isteku 24h mjeri se količina preostalog slobodnog klora redom na odobrenim hidrantima i ispusnim mjestima. Ukoliko je rezidualna koncentracija slobodnog klora <0.08mg/l, potrebno je ponoviti postupak ispiranja i dezinfekcije cjevovoda. Ukoliko je izmjerena rezidualna koncentracija slobodnog klora > 0.08mg/l voda se propušta u daljnje dionice.
VI.FAZA: Hiperklorirana voda od procesa dezinfekcije cjevovoda ispušta se na prethodno odobrenim hidrantima i ispusnim mjestima u skladu s priloženim situacijskim prikazom s uzdužnim profilima. Postupanje s otpadnom vodom nakon provedenog procesa dezinfekcije i ispiranja mora se provesti sukladno Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda. U recepijent se može ispuštati samo hiperklorirana voda uz razrjeđenje vodom ukoliko je izmjerena koncentracija slobodnog klora < od 0.5 mg/l. Ako je koncentracija slobodnog klora > od 0.5 mg/l, hiperklorirana voda se prije ispuštanja u prirodni recepijent mora neutralizirati natrijevim bisulfitom. Za oba navedena postupka potrebno je navesti i opisati tehnologiju neutralizacije hiperklorirane vode, te osigurati odgovarajuće spremnike za provođenje procesa neutralizacije koji moraju biti opisani u Prilogu 4. Istovremeno s ispuštanjem vode cjevovodi se nadopunjavaju svježom vodom za piće.
VII.FAZA: Nakon provedenog procesa dezinfekcije cjevovoda, ispiranja i punjenja svježom vodom za piće potrebno je uzeti uzorak na analizu na predhodnom odobrenom mjestu od strane neovisnog ovlaštenog laboratorija. VIII.FAZA:Proces dezinfekcje cjevovoda smatra se uspješno provedenim nakon dobivanja analitičkog izvješća neovisnog ovlaštenog laboratorija da je analizirani uzorak vode nakon dezinfekcije cjevovoda sukladan važećem Pravilniku o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju. Prije pristupanja dezinfekciji cjevovoda Izvoditelj radova u obvezi je izraditi „Tehnologiju dezinfekcije vodoopskrbnog cjevovoda“ koja u prilogu mora sadržavati:
PRILOG 1: Opis tehnološkog procesa dezinfekcije cjevovoda Izvođač radova sukladno navedenom u troškovničkoj stavci u obvezi je izraditi opis tehnološkog procesa izvođenja dezinfekcije cjevovoda koju je potrebno prethodno dostaviti nadležnim stručnim službama na verifikaciju kao preduvjet pristupanju izvođenja navedenih radova. PRILOG 2: Izračun potrebnog broja sati za izvođenje pojedinih faza procesa dezinfekcije cjevovoda U ovisnosti o složenosti postupaka dezinfekcije cjevovoda i sukladno danom opisu svake faze istog, potrebno je predvidjeti potreban broj sati (po fazama i ukupno) te ga uvrstiti ukupni dinamički plan.
PRILOG 3: Proračun doziranja 14% natrijevog hipoklorita (NaOCl) kod hiperkloriranja cjevovoda Zahtijevana koncentracija klora: 50 mg/lit Masena koncentracija otopine NaOCl: 14 % Profil cjevovoda – unutarnji promjer: 150 mm Dužina cjevovoda: 74 m Volumen cjevovoda: 1,31 m3 Potrebna količina NaOCl: 0,47 L 14%-tne otopine za duktil cijev DN 150mm dužine 74 m,
PRILOG 4: Opis postupka neutralizacije hiperklorirane vode nakon procesa dezinfekcje cjevovoda Opis tehnološkog procesa neutralizacije mora sadržavati razradu svih potrebnih faza provođenja postupka, kao i opis spremnika odnosno lokacije na kojoj se provodi sama neutralizacija. Dekloriranje hiperklorirane vode provodi se natrijevim hidrogen sulfitom (bisulfitom). Polazna sirovina iz koje će se dobiti 20 %-na otopina je kruti natrijev metabisulfit: Na2S2O5 + H2O  2 NaHSO3; Dekloriranje hiperklorirane vode vršiti će se prema kemijskoj reakciji: NaHSO3 + HOCl  NaHSO4 + HCl;
Teoretski je za uklanjanje 50 mg/l slobodnog klora iz vode potrebno 68.5 mg/l Na2S2O5, odnosno 51,9 mg/l NaHSO3. Praktično se, međutim računa sa 150 mg/l NaHSO3 za dekloriranje hiperklorirane vode sa 50 mg/l slobodnog klora. Tu vrijednost zbog neidealnih uvjeta (ne postojanja statičkog mješača i neutralizacijskog tanka – koji nisu niti potrebni jer je kemijska reakcija trenutna), valja udvostručiti pa se tako dobiva vrijednost od 300 mg/l NaHSO3 za neutralizaciju 50 mg/l slobodnog klora. Potrebno je stoga za dekloriranje 1000m³ hiperklorirane vode sa 50 mg/l slobodnog klora utrošiti 300 kg NaHSO3, odnosno 1.500 litara 20%-tne otopine NaHSO3
U cijeni stavke obračunata je potrebna količina vode, sredstvo za dezinfekciju, te sav potreban rad i materijal.
Obračun po 1 m' cjevovoda.
duktil cijevi DN 150 mm
| m' | 74 | a |  | kn
9. | Ispitivanje pritiska i protočnosti hidranata.
Obvezno od Ovlaštene institucije koja po obavljenom ispitivanju izdaje atest..
Obračun po komadu hidranta.
| kom. | 1 | a |  | kn
10. | Izrada obilaznog voda vodovoda sa kućnim priključcima.
Stavkom su obuhvaćeni svi građevinski i monterski radovi potrebni za izvedbu mimovoda i normalno funkcioniranje vodoopskrbe tijekom cjelokupnog izvođenja radova, te sva pomagala i transporti potrebnni za isto, a što uključuje i prespoje na postojeće cjevovode kao i prespoje kućnih priključaka. Radove izvoditi uz obavezno prisustvo i u koordinaciji s djelatnicima nadležnog vodovoda.
Stavka uključuje dobavu, transport i ugradnju privremenih mimovodnih opskrbnih cjevovoda na trasi , d=50 mm/NP 10 bara iz PEHD-a, zajedno sa svim fazonskim komadima i armaturama, kao i dovoljan broj spojnih elemenata za izradu privremenih kućnih priključaka.
Mimovod se premješta duž trase prema dinamici građenja. Cjevovod se polaže po terenu uz trasu ili se ukopava, a u cilju zaštite od mehaničkih oštećenja i temperaturnih utjecaja, a što ovisi o mjestu ugradnje/polaganja, godišnjem dobu, te lokalnim uvjetima. Toplinske izolacije cjevovoda također su uključene u stavku.
Izvođač radova mora osigurati pristup vodomjernim oknima tijekom cijelog vremena izvođenja radova, tj. mora omogućiti nesmetano očitavanje vodomjera.
Izvođač je dužan mimovod održavati u ispravnom stanju dok god za istim postoji potreba , te je odgovoran za njegovu funkcionalnost i ispravnost.
Na mimovod se privremenim priključcima prespajaju postojeći kućni priključci. Za izvedbu priključaka potrebna je ogrlica, ventil, cijev PEHD malog profila, spojnice i dr.Nakon prestanka potrebe za mimovodom isti se demontira i premješta na novu poziciju. Na kraju se materijal mimovoda odvozi na skladište komunalnog društva (predviđeni broj priključaka kom. 20).
Mimovod DN50, ukupne dužine 80 m
Obračun po m'
| m' | 80 |  |  | kn
| MONTERSKI RADOVI |  |  | ukupno | kn
E. | OSTALI RADOVI
1. | Dobava, doprema i polaganje PVC trake kao znak upozorenja za vodovodnu cijev. PVC traka postavlja se neposredno ispod tampona.
Obračun po 1 m' .
| m' | 74 | a |  | kn
2. | Dobava, doprema i polaganje pocinčane trake (pop.presjeka 2,5x40 mm) kao znak upozorenja za vodovodnu cijev. Pocinčana traka postavlja se 5-10 cm iznad tjemena vodovodne cijevi, a u svrhu naknadne detekcije cjevovoda na terenu.
Obračun po 1 m' .
| m' | 74 | a |  | kn
3. | Dobava, doprema i ugradnja netkanog geoteksila od polipropilena (PP) prema normama HRN EN ISO 10319:2008 i HRN EN ISO 12956:2010.
Postavlja se po rubovima rova koji su pod utjecajem mora radi odvajanja slojeva materijala različitih karakteristika
U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćeni su svi potrebni materijali, radovi, pomoćna sredstva i transport za kompletnu izvedbu.
Obračun po 1 m' .
| m2 | 225 | a |  | kn
| OSTALI RADOVI |  |  | ukupno | kn
G. | VODOVODNI KUĆNI PRIKLJUČCI
G.1 | GRAĐEVINSKI RADOVI
1. | Obilježavanje i identifikacija postojećih kućnih priključaka.
Pozicije će se odrediti u zajedničkom obilasku izvoditelja, nadzora i predstavnika KD, a sukladno projektu. Izvoditelj radova je dužan osigurati vodootpornu boju.
Stavka uključuje iskop probnih šliceva za one instalacije koje se sa sigurnošću ne može odrediti točan položaj. Radove izvoditi u dogovoru i prisutnosti sa predstavnicima KD-a.
Obračun po komadu
| kom | 20 | a |  | kn
2. | Ručni iskop kanala za smještaj cijevi kućnog priključka, bez obzira na kategoriju tla s planiranjem dna kanala.
Sve zbog eventualnih oštećenja nastalih uslijed neprimjenjenje zaštite i nestručnog rada, snosit će izvoditelj radova.
Iskopani materijal odmah utovarivati u vozilo za odvoz na gradilišnu deponiju.
Investitor nije u obavezi osigurati deponiju materijala.
Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i materijal.
Obračun po 1 m3 iskopanog i odvezenog materijala.
| m3 | 24 | a |  | kn
3. | Ručni iskop za izradu novih okana vodomjera s planiranjem dna okna.
Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i materijal.
Obračun po 1 m3 iskopanog materijala.
| m3 | 38 | a |  | kn
4. | Dobava, doprema i polaganje pijeska u rov, kao podloga i obloga priključne pocinčane cijevi.
Pijesak se nasipa na dno rova u sloju deb. 10 cm. Na posteljicu se polažu cijevi, koje se nakon montaže zatrpavaju slojem pijeska 10 cm iznad tjemena cijevi.
Obračun po 1 m3 ugrađenog pijeska u zbijenom stanju..
| m3 | 6 | a |  | kn
5. | Zatrpavanje preostalog rova kućnih priključaka, iznad sloja pješčane obloge.
Jedinična cijena uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za izvedbu opisanog rada.
Obračun po 1 m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju.
| m3 | 50 | a |  | kn
6. | Kompletna izvedba betonskih vodomjernih okana, dimenzija prema detalju u projektu. Debljina stijenke zidova 12 cm. Beton C25/30, razreda izloženosti XS3, vodonepropusnost VDP3 - u zoni utjecaja mora.
Stavka uključuje sve potrebne radove, betonske, armiranobetonske, zidarske, tesarske i dr.
| Prosječna količina betona za 1 okno : | m3 |  | 0.22
| * ugradnja upuštenog poklopca, 400x500 mm, | kom. |  | 1
Jedinična cijena uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za izvedbu opisanog rada.
Obračun po broju gotovih okana vodomjera.
| kom. | 20 | a |  | kn
7. | Odvoz materijala iz iskopa, na stalno odlagalište.
Izvesti potpuno sa prenosom, utovarom i istovarom.
Jedinična cijena uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za izvedbu opisanog rada, bez obzira na udaljenost. Izvođač je u obavezi snositi troškove privremenog i stalnog deponiranja materijala.
Koeficijent rastresitosti odvezenog materijala 1.25.
Obračun po 1 m3 odvezenog materijala.
| m3 | 15 | a |  | kn
8. | Dobava, doprema i ugradnja netkanog geoteksila od polipropilena (PP) prema normama HRN EN ISO 10319:2008 i HRN EN ISO 12956:2010.
Postavlja se po rubovima rova koji su pod utjecajem mora radi odvajanja slojeva materijala različitih karakteristika
U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćeni su svi potrebni materijali, radovi, pomoćna sredstva i transport za kompletnu izvedbu.
Obračun po 1 m' .
| m2 | 120 | a |  | kn
| GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  | ukupno | kn
G.2 | DOBAVA I DOPREMA VODOVODNOG MATERIJALA
1. | Dobava , doprema i istovar na deponiju gradilišta, svih fazonskih komada, armatura, priključne cijevi i svog ostalog materijala potrebnog za izvedbu jednog vodovodnog kućnog priključka.
Za jedan priključka, prosječne duljine 2.0 m :
*Ogrlica za lijevano željezne DN 150 / 1 1/2" (l.g.) cijevi i cijevi od nodularnog lijeva treba se sastojati od dva dijela:
*Univerzalna obujmica sa navojem za ubušivanje pod tlakom
Univerzalna obujmica treba treba biti izrađena od nodularnog lijeva kvalitete GGG 40 ili jednakovrijedno, zaštićena epoksi (EWS) premazom i priključnim navojem.
Univerzalna obujmica treba treba se izrađivati za cijevi od nodularnog lijeva.
Maksimalni radni tlak treba biti 16 bara ( NP -16).
Univerzalna obujmica sa novojem za ubušivanje pod tlakom treba biti kao Hawle art.371 ili jednakovrijedno.
*Stremen ( držač) za univerzalnu obujmicu od DN 150
Stremen ( držač ) za univerzalnu obujmicu treba biti izrađen od nehrđajućeg čelika
potpuno vulkaniziran.
Navojni klin treba biti iz nehrđajućeg čelika.
Matica navojnog klina treba biti iz nehrđajućeg čelika prema DIN 934 normi ili jednakovrijedno.
Podloška treba biti iz polyamida ojačana staklenim vlaknima.
Sedlasta brtva treba biti iz NBR gume.
Minimalna širina stremena ( držača ) treba biti 70 mm prema DIN 3543 -2 normi ili
jednakovrijedno.
Stremen ( držač ) za univerzalnu obujmicu treba biti kao Hawle art. 310 ili jednakovrijedno
Namjena uporabe: Pitka voda
Vanjski promjer stremena treba biti 90-100 mm, min.mase 1,48 kg.
* Kuglasti ventil s punim protokom Ø 1”, PN - 40 art.KV 104 -tip Kovina ili jednakovrijedno, komada 2
Namjena upotrebe: pitka voda. Kuglasti ventil sa punim protokom treba biti ojačan i minimalni radni pritisak do 25 bara (PN -25). Minimalna masa do 0,625 kg, minimalna ugradbena mjera do 80 mm.
Kuglasti ventil sa punim protokom treba biti ispitan na pritisak od 63 bara. Kućište kuglastog ventila sa punim protokom treba biti izrađeno iz prešanog mesinga MS 58 prema normi DIN 17660 ili jednakovrijedno.
Kugla kuglastog ventila sa punim protokom treba biti izrađena od prešanog mesinga MS 58 prema normi DIN 17672 ilil jednakovrijedno. Brtvilo kugle kuglastog ventila sa punim protokom treba biti od teflona oznake PTFE.
Brtvilo poluge kuglastog ventila sa punim protokom treba biti kao O - prsten iz NBR materijala prema normi DIN 3771 ili jednakovrijedno. Ručica kuglastog ventila sa punim protokom treba biti izrađena od silumina T.AISI 12 prema normi DIN 1725 ili jedankovrijedno. Svi navojni priključci "G" trebaju biti izrađeni za cijevne spojeve prema ISO 228 ili jednakovrijedno.
* pocinčana cijev f 1", prosječne duljine 2.0 m
* redukcija f 1/1/2" / 1"
* sitni vodovodni materijal (brtve, spojnice, spojni pribor i sl.)
* dekorodal traka (2 koluta/5m cijevi)
* 6 koljena f 1"
* 6 nipela f 1"
Jedinična cijena uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za izvedbu opisanog rada.
Obračun po broju komadu priključka.
NP 16 bara
| kom. | 20 | a |  | kn
2. | Poklopci od nodularnog lijeva.
Dobava i doprema do deponije gradilišta poklopaca od nodularnog lijeva.
Poklopac mora zadovoljiti HRN EN 124 ili jednakovrijedno.
Poklopac je kvadratni, tip za popunjavanje, (Hedone ili jednakovrijedno)
U poklopce okana ugraditi kamen prema rasteru koji je projektiran.
Ponuditelj je dužan priložiti izjavu o sukladnost izdanu od ovlaštene kuće u RH.
Obračun po 1 dobavljenom poklopcu sa pripadajućim okvirom.
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod.
Poklopac širine okvira 400x500 mm, klase nosivosti B125
Ponuđeni proizvod:
Tip:_________________________________
Proizvođač:__________________________
Zemlja porijekla:______________________
| kom | 20 | a |  | kn
| DOBAVA I DOPREMA VODOVODNOG MATERIJALA |  |  | ukupno | kn
G.3 | MONTERSKI RADOVI
1. | Preuzimanje materijala, doprema pojedinog komada oprema ili drugih dijelova do mjesta ugradnje, te kompletna ugradnja i montaža materijala.
Za jedan priključak potrebno je:
* lijevano željezna ogrlica bez ventila DN 150/ 1/1/2" mm. Vrsta ogrlice usklađena s materijalom glavne (duktil) i priključne cijevi .
* pocinčana cijev f 1", prosječne duljine 2.0 m
* redukcija f 1/1/2" / 1"
* sitni vodovodni materijal (brtve, spojnice, spojni pribor i sl.)
* dekorodal traka (1 kolut/3m cijevi)
* 2 stand. kuglastog ventila, s ručkom,( od toga jedan sa ispustom) ispred i iza vodomjera.
* 6 koljena f 1"
* 6 nipela f 1"
* vodomjer
Jedinična cijena uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za izvedbu opisanog rada.
Obračun po broju komadu priključka.
| kom. | 20 | a |  | kn
2. | Demontaža postojećih vodomjera, fazonskih komada i fitinga, te ponovna ugradnja u okna za vodomjere.
Jedinična cijena uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za izvedbu opisanog rada.
Obračun po komadu demontiranog priključka.
| kom. | 20 | a |  | kn
| MONTERSKI RADOVI |  |  | ukupno | kn
G. | VODOVODNI KUĆNI PRIKLJUČCI
G.1 | GRAĐEVINSKI RADOVI
|  |  |  | ukupno | kn
G.2 | DOBAVA I DOPREMA VODOVODNOG MATERIJALA
|  |  |  | ukupno | kn
G.3 | MONTERSKI RADOVI
|  |  |  | ukupno | kn
| UKUPNO |  |  |  | kn
REKAPITULACIJA - VODOVOD - DIO 2. GRAĐEVINE
A. | ZEMLJANI RADOVI
|  |  |  | ukupno | kn
B. | BETONSKI I ASFALTERSKI RADOVI
|  |  |  | ukupno | kn
C. | DOBAVA I DOPREMA VODOVODNOG MATERIJALA
|  |  |  | ukupno | kn
D. | MONTERSKI RADOVI
|  |  |  | ukupno | kn
E . | OSTALI RADOVI
|  |  |  | ukupno | kn
G. | VODOVODNI KUĆNI PRIKLJUČCI
|  |  |  | ukupno | kn
| UKUPNO |  |  |  | kn
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA - DIO 2. GRAĐEVINE
I. | OBORINSKA I SANITARNA KANALIZACIJA
|  |  |  | ukupno | kn
II. | VODOVOD
|  |  |  | ukupno | kn
| SVEUKUPNO |  |  |  | kn

## 3.dio kolektori
DIO 3. GRAĐEVINE
I. OBORINSKA I SANITARNA KANALIZACIJA
Napomena:
U svim stavkama troškovnika gdje je predviđen odvoz na deponij, izvođač mora uključiti u jediničnu cijenu osiguranje deponiranja materijala i odvoz bez obzira na udaljenost. Investitor nije u obvezi osiguranja privremene i trajne deponije.
Uz kanalizaciju se izvodi paralelno i vodovod.
| OBORINSKI KOLEKTOR OK1 | PVC DN 300 mm |  |  | L= | 81.63
| SANITARNI KOLEKTOR SK1 | PVC DN 200 mm |  |  | L= | 48.83
| SPOJ DVORIŠNOG SLIVNIKA | PVC DN 110 mm |  |  | L= | 7
| UKUPNO |  |  |  | L= | 137.46
A. | PRIPREMNI RADOVI
1. | Izrada iskolčenja i elaborata iskolčenja po glavnom projektu od strane ovlaštenog geodeta.
Iskolčenje građevine mora obaviti osoba ovlaštena za obavljanje poslova državne izmjere katastra nekretnina prema posebom zakonu.
Na terenu je potrebno iskolčiti trase cjevovoda tj. pozicije svih objekata definiranih projektom.
Elaborat iskolčenja potrebno je izraditi u skladu s Zakonom o prostornom uređenju i gradnji, predati kao digitalnu snimku u .dwg formatu na CD-u uz tri primjerka uvezanog elaborata.
Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne terenske i uredske radove, te materijale za izradu komplet elaborata katastra
Uključen je i pripadajući dio za vodovod.
Obračun po 1 m' iskolčene trase u osi, te elaboratu komplet za definirane duljine cjevovoda.
Izrada iskolčenja i izrada elaborata iskolčenja
1.1. | Izrada iskolčenja
| m' | 215 | a |  | kn
1.2. | Izrada elaborata iskolčenja
| m' | 215 | a |  | kn
2. | Označavanje pozicija kanalizacijskih kućnih priključaka.
Označavanje bojom na terenu kanalizacijskih kućnih priključaka na rubu privatne parcele (na javnoj površini) ili unutar parcele ovisno o dogovoru s vlasnikom i nadležnim komunalnim društvom prije izvedbe glavnog kolektora.
O definiciji priključka izrađuje se zapisnik u prisustvu izvođača, i predstavnika investitora i vlasnika priključka.
Priključci se izvode paralelno sa izvedbom glavnog kolektora.
Jedinična cijena stavka uključuje sve potrebne radove, materijale, pomoćna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu stavke.
Obračun po 1 kom.
| kom. | 3 | a |  | kn
3. | Pažljivi ručni iskop probnih šliceva na mjestima postojećih instalacija za utvrđivanje točnog položaja postojećih instalacija.
Prosječno 6 m3 iskopa po 1 probnom šlicu. Planira se izvedba 2 iskopa po postojećim instalacijama na terenu.
Uključujući i pripadajući dio za vodovod.
Jedinična cijena stavka uključuje sve potrebne radove, materijale, pomoćna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu stavke.
Obračun po 1 komplet izvedenom ručnom iskopu probnih šliceva.
| kom. | 2 | a |  | kn
4. | Dvostrano ograđivanje gradilišta u skladu s propisima zaštite na radu.
Zaštitna građa mora biti u svemu u skladu sa važećim pravilnicima i propisima, odnosno postojećom zakonskom regulativom.
Uključujući i pripadajući dio za vodovod.
Obračun po 1 m' ograde.
| m' | 170 | a |  | kn
5. | Kompletna izrada i postava privremenih prijelaza - mostića preko kanala gradilišta za prijelaz pješaka ili vozila, za vrijeme izvođenja radova.
Potrebna je izrada mostića na način da se mogu upotrebljavati višekratno, što znači po završetku određene dionice planirana je njihova demontaža, preseljnje na novu lokaciju i ponovna montaža.
Uključujući i pripadajući dio za vodovod.
Jedinična cijena stavka uključuje sve potrebne radove, materijale, pomoćna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu stavke.
Obračun po 1 kom. mostića.
Mostić za pješake, širine 0.80 m.
Mostiće izraditi od odgovarajućih drvenih profila i mosnica. Prijelaz mora imati obostranu ogradu visine 1,00 m. Izrada u svemu prema propisima zaštite na radu.
5.1. | Izrada mostića
| kom. | 3 | a |  | kn
5.2. | Postava i demontaža mostića
| kom. | 5 | a |  | kn
6. | Rušenje postojećih vodomjernih okana (5 kom) i postojećih okana sanitarne kanalizacije (2 kom).
Materijal se mora utovariti i odvesti na stalnu deponiju, koju osigurava Izvođač, bez obzira na udaljenost
Jedinična cijena stavke uključuje rušenje, prijevoz kamionom, te utovar i istovar sa kamiona, odnosno sav potreban rad i materijal za kompletnu izradu stavke.
Obračun po kompletno izvedenoj stavci.
| kompletno | 7 | a |  | kn
7. | Izrada fotodokumentacije karakterističnih detalja na trasi prije i za vrijeme izvođenja radova, koji se ruše/obnavljaju prilikom izvođenja radova ili specifičnih detalja izvedbe.
Fotodokumentaciju je potrebno izraditi na trasi kolektora uz okućnice, potporne ili ogradne zidove, a posebno na ulazima u okućnice, suhozide, križanja s postojećim instalacijama, te izvedbu prelaganja istih.
Izrađenu fotodokumentaciju potrebno je popratiti skicom pozicije snimka, kao i upisom u građevinski dnevnik.
Uključujući i pripadajući dio za vodovod.
Stavka se izvodi prije i za vrijeme trajanja gradilišta.
Obračun komplet.
| komplet | 1 | a |  | kn
| PRIPREMNI RADOVI, |  |  | ukupno, | kn
B. | ZEMLJANI I SLIČNI RADOVI
1. | Kombinirani iskop rova.
Kombinirani strojno-ručni iskop rova za nove kolektore, bez obzira na kategoriju tla.
Gdjegod je moguće iskop vršiti strojno ili ručno uz pomoć pneumatskog pribora, bez upotrebe eksploziva.
Iskopani materijal odvesti, paralelno s iskopom, na privremenu deponiju gradilišta.
Odvoz obračunat posebnom stavkom.
Na dionicama po prometnicama ili u naseljima iskopani materijal utovariti,odvesti i deponirati.
Uključena su sva potrebna produbljenja i proširenja rova na mjestima izrade revizijskih okana.
Za karakteristični presjek rova kolektora uzet je presjek rova sa vertikalnim stranicama, koji će se kao idealni presjek koristiti za obračun radova.
Za karakteristični obračunski presjek proširenja rova okana uzet je presjek obostrano 50 cm širi od vanjske stijenke okna, sa nagibom stijenki 5:1, koji će se kao idealni presjek koristiti za obračun radova.
Iskope obaviti prema datim raznim karakterističnim obračunskim presjecima kanala duž trase.
Pri iskopu rova postoji mogućnost utjecaja mora (plima), pa je potrebno predvidjeti ispumpavanje rova muljnim pumpama, radi lakšeg iskopa, poravnanja i planiranja dna rova. Sva proširenja i produbljenja koja nastanu uslijed neravnomjernosti iskopa ili kao posljedica zarušavanja neće se obračunati već moraju biti uračunati u jediničnu cijenu iskopa.
Produbljenja i proširenja nastala zbog pogrešnog iskopa ili prekopa, svi pokosi stranica iskopa bez obzira na kategoriju zemljišta, odroni i obrušavanja uslijed nepažnje ili atmosferskih utjecaja, radovi na zaštiti postojećih instalacija, kao i svi prateći radovi vezani za iskop neće se posebno priznavati niti u naročito otežanim okolnostima. Stoga sve gore navedeno treba uključiti u jediničnu cijenu rada.
Uključena su sva potrebna produbljenja i proširenja kanala na mjestima gdje je to potrebno (npr. podzemne instalacije, podzemne građevine).
Stabilnost pokosa kanala treba postići ako je to potrebno s obzirom na fizičko-mehanička svojstva tla prikladnim razupiranjem ili drugim prikladnim načinom.
Kod većih se dubina rovovi obavezno moraju razupirati, a način razupiranja ovisi o dubini rova i vrsti tla. Način razupiranja predlaže izvođač, a odobrava nadzorni inženjer. Kao svijetla širina kod nerazupiranih rovova računa se razmak u dnu, a kod razupiranja se računa razmak između razupiranih stijenki rova.
Vađenje postojećeg cjevovoda je obračunato u posebnoj stavci.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad i materijal za kompletnu izvedbu iskopa.
Obračun po 1 m3 iskopanog materijala u sraslom stanju.
1.1. | Iskop rova za polaganje kolektora
| m3 | 120 | a |  | kn
1.2. | Iskop produbljenja i proširenja oko okana, slivnika i rešetki
| m3 | 87 | a |  | kn
2. | Ručni iskopi u neposrednoj blizini postojećih različitih instalacija, temelja građevina i gdjegod je to potrebno, a radi zaštite istih, bez obzira na kategoriju terena.
Iskopani materijal odmah utovarivati u vozilo za odvoz na gradilišnu deponiju, što je obračunato posebnom stavkom. Odvoz bez obzira na udaljenost deponije.
U jediničnoj cijeni uključiti sve zaštitne i sigurnosne mjere duž trase cjevovoda i instalacija, a posebno u naseljima, na prometnici i sl.
Stavka uključuje i potrebno razupiranje stranica kanala da ne dođe do obrušavanja u iskopani kanal.
Obračun po 1 m3 iskopanog materijala u sraslom stanju, prema idealnom presjeku.
| m3 | 50 | a |  | kn
3. | Planiranje dna kanala kolektora nakon iskopa.
Obuhvaćeno planiranje dna kanala s točnošću +/-3 cm prema uzdužnom profilu.
Kod složenih profila kanala planirati svaku projektiranu razinu zasebno. Planiranje proširenja kanala na mjestu okana. Planiranje kanala kućnih priključaka.
Eventualna prekomjerna produbljenja kanala ispuniti kamenom sitneži 0/8 mm i zbiti strojno.
Zbijenost podloge min. 20 MN/m2.
Obračun po 1 m2 isplaniranog dna kanala.
| m2 | 104 | a |  | kn
4. | Dobava i doprema pijeska, te izrada pješčane posteljice kolektora, te spojeva rešetki i dvorišnih slivnika pijeskom. Izrada pješčane posteljice 10 cm ispod cijevi, te zatrpavanje oko i cca 30 cm iznad tjemena cijevi.
Veličine zrna 0-8 mm, prirodni ili drobljeni.
Podloga se izvodi nakon što nadzorni inženjer primi izvedbu rova.
Posteljica se izvodi od 2 dijela: donji dio ispod cijevi, razastrti cijelom širinom kanala, poravnati u točno projektiranoj visini i nagibu, te strojno zbiti na Ms ≥ 20 MN/m2.
Na donji dio posteljice položiti cijev kolekora i podbiti je s obje strane pijeskom, tako da naliježe min 90°.
Gornji dio : nakon polaganja cijevi izvodi se bočni i gornji dio posteljice. Posebno dobro nabiti posteljicu bočno oko cijevi. Zbijenost gornje površine gotove posteljice Ms ≥20 MN/m2.
Zbijanje posteljice izvoditi pažljivo, isključivo ručnim nabijačima, uz vlaženje do tražene zbijenosti, način zbijanja odobrava nadzorni inžinjer, a sve u skladu sa Programom kontrole i osiguranja kvalitete.
Pješčana posteljica će se mjestimično razvoziti ručno na dijelovima trase gdje se iskopi izvode ručno i gdje razvoz drukčije nije moguće provesti.
Nakon niveliranja po pravcu i niveleti potrebna je geodetska kontrola od strane ovlaštenog geodete koji će vršiti izradu katastra izvedenog stanja. Nakon kontrole i odobrenja nadzora može se krenuti s izradom gornjeg dijela posteljice.
Na dionicama gdje je niveleta cjevovoda >10% izvode se betonski pragovi koji su posebno obračunati.
Jedinična cijena stavke uključuje dobavu, dopremu, raznašanje duž rova prirodnog ili strojnog pijeska, ubacivanje pijeska u rov sa razastiranjem i planiranjem posteljice, kao i ostale radove vezane za izradu posteljice.
Obračun po 1 m3 ugrađenog pijeska.
4.1. | pijesak 0-8 mm za izradu pješčane posteljice
| m3 | 10 | a |  | kn
4.2. | pijesak 0-8 mm za zatrpavanje oko i iznad cijevi
| m3 | 49 | a |  | kn
5. | Dobava, doprema i zatrpavanje dijela rova iznad pješčane posteljice cjevovoda zamjenskim materijalom ili odgovarajućim materijalom iz iskopa koji je sa max 10% primjesa zemlje.
Zamjenski materijal je kameni materijal bez prisustva zemljanih čestica. Zatrpavanje u slojevima debljine do 30 cm s polijevanjem vodom i pažljivim ručnim ili strojnim nabijanjem. Maksimalni promjer frakcije 100 mm sa zatrpavanjem prvog sloja ručno, a ostatak strojno. Minimalna zbijenost treba biti Me = 40 MN/m².
Zatrpavanje sa zbijanjem izvesti do kolničke konstrukcije.
Povećanje zatrpavanja uslijed proširenog presjeka zbog neravnomjernosti iskopa uključiti u jediničnu cijenu radova.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transport za izvedbu opisanog rada.
Obračun po 1 m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju.
| m3 | 187 | a |  | kn
6. | Utovar i odvoz materijala iz iskopa na deponiju gradilišta. U ovisnosti organizacije gradilišta izvođača radova privremena deponija može biti i trajna. Odvoz bez obzira na udaljenost deponije, t.j. Izvođač pri nuđenju radova mora uzeti u obzir daljinu prijevoza. Ukoliko ona nije trajna deponija, jediničnom cijenom obuhvaćeno je konačno zbrinjavanje svog materijala s privremene na trajnu deponiju sa svim potrebnim radnjama.
U naseljima i na prometnicama iskopani materijal se nakon iskopa odvozi na privremenu deponiju.
Cijenom je uključeno utovar, prijevoz, probiranje materijala, te odvoz sa istovarom.
Troškove iznalaženja privremene i trajne deponije odštete, pristup i uređenje deponije snosi izvođač radova. Izvođač je dužan u potpunosti osigurati prijevoz na samom gradilištu, kao i na javnim prometnim površinama.
Za obračun radova koristiti presjek kao u stavkama iskopa. Povećanje utovara i odvoza uslijed proširenog presjeka zbog neravnomjernosti iskopa uključiti u jediničnu cijenu radova.
Koeficijent rastresitosti odvezenog materijala 1.25
Obračun po 1 m3 odvezenog materijala.
| m3 | 87 | a |  | kn
7. | Vađenje postojećih cjevovoda, polaganje kraj rova, transport do kamiona, ukrcaj u kamione, odvoz i istovar na deponiju gdje je zakonom dopušteno deponiranje ovakvog materijala.
Obavezno se pridržavati Zakona o otpadu i izmjena i dopuna istog: NN 178/04; NN 153/05; NN 111/06; NN 60/08; NN 87/09
Jediničnom cijenom stavke obuhvaćen je sav potreban rad, pomoćna sredstva, strojevi i transporti za izvedbu kompletne stavke.
Obračun po 1 m' izvađene i deponirane cijevi.
PVC DN 150 mm
| m' | 15 | a |  | kn
| ZEMLJANI I SLIČNI RADOVI, |  |  | ukupno, | kn
C. | BETONSKI I SLIČNI RADOVI
1. | Kompletna izvedba kanalizacijskih okana, od armiranog betona, kvadratnog tlocrta.
Kompletna izvedba novih betonskih revizijskih okana kanalizacije debljine stijenke dna i zidova 15 cm.
Stavka uključuje dobavu i dopremu svih potrebnih materijala i opreme, potrebne radove, betonske, armiranobetonske, zidarske, tesarske, ugradbu opreme i dr.
Radovi i materijali za izvedbu jednog okna:
Betoniranje dna i zidova okna betonom razreda tlačne čvrstoće C30/37, sa dodatkom sredstva za povećanje vodonepropusnosti, u dvostranoj glatkoj oplati.
Izvedba armiranobetonske pokrovne ploče okna betonom razreda tlačne čvrstoće C30/37
Uključena je sva potrebna armatura oznake čelika B500B. Na donjoj površini ploče ne smije se pojaviti armatura, a zaštitni sloj betona mora biti najmanje 3.5 cm.
Beton ugrađivati pomoću pervibratora, a pripremiti ga i njegovati prema Pravilniku TPBK.
Kinetu izraditi od betona C20/25 u pravilnom hidrauličkom obliku. Površinu kinete obraditi cementinim mortom omjera 1:2, debljine 2 cm, zagladiti do crnog sjaja. Kineta unutar okna mora imati uzdužni nagib kao i ostali dio trase. Dubina kinete mora iznositi 2/3 promjera cijevi, a minimalna visina od dna okna 10 cm.
Dobava, doprema, izrada, montiranje i skidanje glatke oplate.
Unutarnje površine dna i zidova okna obraditi brzovezućim kitom (tikovit ili sličan materijal), zapunjavanjem rupa u betonu do postizanja vodonepropusnosti, te gletanjem istom vodonepropusnom masom, do visine pokrovne ploče, u dva sloja, u svemu prema uputama Proizvođača.
Ugradnja lijevanoželjeznog poklopca za popunjavanje u skladu sa okolnim materijalom, nosivosti B125.
U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćeni su svi potrebni materijali, radovi, pomoćna sredstva i transport za kompletnu izvedbu.
1.1. | Kompletna izrada betonskog okna veličine 0.60x0.60 m, hsr = 1.30 m
Prosječne količine materijala za 1 okno :
| beton C30/37 za dno, | m3 |  | 0.12
| beton C30/37 za zidove, s oplatom, | m3 |  | 0.63
| armatura B500B | kg |  | 70
| ugradnja inox penjalica | kom. |  | 2
| ugradnja upuštenog poklopca, 600x600 mm, | kom. |  | 1
Obračun po 1 kompletno izrađenom oknu.
| kom | 1 | a |  | kn
1.2. | Kompletna izrada betonskog okna veličine 0.40x0.40 m, hsr = 1.30 m
Prosječne količine materijala za 1 okno :
| beton C30/37 za dno, | m3 |  | 0.08
| beton C30/37 za zidove, s oplatom, | m3 |  | 0.46
| armatura B500B | kg |  | 50
| ugradnja inox penjalica | kom. |  | 2
| ugradnja upuštenog poklopca, 400x400 mm, | kom. |  | 1
Obračun po 1 kompletno izrađenom oknu.
| kom | 2 | a |  | kn
2. | Izrada betonskih slivnika sa jednom rešetkom. Slivnici moraju biti vodonepropusni.
U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćeni su svi potrebni materijali, radovi, pomoćna sredstva i transporti za kompletnu izvedbu.
slivnik sa jednom rešetkom
Za jedan slivnik potrebno je :
beton C 30/37, m3 1.30
oplata , m2 8.00
armatura B500B, kg 10.20
dobava, doprema i ugradnja PVC cijevi f 500 mm, SN4, l = 1.80 m
ugradnja kišne rešetke , kom. 1
Obračun po 1 kompletno izgrađenom slivniku .
| kom. | 14 | a |  | kn
3. | Izrada betonskih blokova na strmim dionicama cjevovoda.
Betoniranje betonom C20/25, u jami iskopanoj u terenu, odnosno u postavljenoj oplati. Blok je širine 50 cm i postavlja se na svakih 5 m' cijelom širinom rova.
Obrada betona prema TPBK.
U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćeni su svi potrebni materijali, radovi, oplata, te pomoćna sredstva i transport za kompletnu izvedbu.
Za jedan blok potrebno je:
| beton C20/25, s oplatom | m3 |  | 1.2
Obračun po 1 kompletno izgrađenom bloku.
| kom. | 15 | a |  | kn
4. | Izrada betonskog temelja kanala linijskih rešetki, betonom C 20/25, a u svemu prema detalju iz projekta.
U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćeni su svi potrebni materijali, radovi, oplata te pomoćna sredstva i transport za kompletnu izvedbu.
Obračun po m3 betona.
| m3 | 7 | a |  | kn
| BETONSKI I SLIČNI RADOVI, |  |  | ukupno, | kn
D. | DOBAVA I DOPREMA KANALIZACIJSKOG MATERIJALA I OPREME
Cijene koje se odnose na materijal i opremu u sebi trebaju sadržavati:
* vrijednost opreme i materijala s troškovima transporta i osiguranja do gradilišne deponije
* cijena obuhvaća i sav potrebni spojni, brtveni i ostali materijal za postavljanje pojedine opreme i materijala u položaj za upotrebu i ispravno funkcioniranje
* za uvoznu opremu cijena treba sadržavati i carinu
* certifikate za materijal i opremu, te priručnike za montažu opreme, održavanje i servisiranje (na jeziku zemlje proizvođača opreme i prijevod na hrvatski jezik).
* garancijske listove
Od dobave materajala na gradilišnu deponiju do ugradnje potrebno je sav materijal ispravno skladištiti u skladu s uputama Proizvođača.
1. | Dobava i doprema do deponije gradilišta gradilišta PVC glatkih cijevi obodne krutosti SN 8 prema HRN EN 1401-1:2000 ili jednakovrijedno.
Cijevi se spajaju na naglavak, sa brtvljenjem spoja sintetičkom gumenom brtvom. Cijevi i spojni materijal dobaviti prema uputama proizvođača.
Radi eventualnog oštećenja i krojenja cijevi između okana dobavljeno je 2 % više cijevi.
Obveza Investitora je osigurati odgovarajuću deponij, a obveza isporučitelja je deponirati materijal u skladu sa preporukama proizvođača.
O primopredaji materijala potrebno je izraditi zapisnik kojeg potpisuje ovlaštena osoba naručitelja i dobavljača.
U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćeni su svi potrebni materijali, radovi, pomoćna sredstva i transporti potrebni za izvršenje stavke.
Obračun po 1 m' dobavljene cijevi.
1.1. | PVC SN8 DN 100 mm
Ponuđeni proizvod:
Tip:_________________________________
Proizvođač:__________________________
Zemlja porijekla:______________________
| m' | 7 | a |  | kn
1.2. | PVC SN8 DN 200 mm
Ponuđeni proizvod:
Tip:_________________________________
Proizvođač:__________________________
Zemlja porijekla:______________________
| m' | 49 | a |  | kn
1.3. | PVC SN8 DN 300 mm
Ponuđeni proizvod:
Tip:_________________________________
Proizvođač:__________________________
Zemlja porijekla:______________________
| m' | 82 | a |  | kn
2. | Dobava i doprema do deponije gradilišta fazonskih komada za PVC cjevovode.
Komade dobaviti prema uputama proizvođača.
Jediničnom cijenom stavke obuhvaćen je sav brtveni materijal, svi potrebni radovi i transporti potrebni za izvršenje stavke.
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod.
Obračun po 1 komadu .
2.1. | RDS umetak za spajanje PVC cijevi na betonsko okno DN 200 mm
Ponuđeni proizvod:
Tip:_________________________________
Proizvođač:__________________________
Zemlja porijekla:______________________
| kom | 5 | a |  | kn
2.2. | KGS umetak za spajanje PVC cijevi na betonsko okno DN 300 mm
Ponuđeni proizvod:
Tip:_________________________________
Proizvođač:__________________________
Zemlja porijekla:______________________
| kom | 27 | a |  | kn
2.3. | PVC odvojak za spoj slivnika KGEA 45o DN 300/100 mm
Ponuđeni proizvod:
Tip:_________________________________
Proizvođač:__________________________
Zemlja porijekla:______________________
| kom | 6 | a |  | kn
2.4. | DN 160 mm, koljeno 45o
Ponuđeni proizvod:
Tip:_________________________________
Proizvođač:__________________________
Zemlja porijekla:______________________
| kom | 6 | a |  | kn
2.5. | DN 100 mm, koljeno 45o
Ponuđeni proizvod:
Tip:_________________________________
Proizvođač:__________________________
Zemlja porijekla:______________________
| kom | 6 | a |  | kn
2.6. | PVC koljeno 150 DN 300 mm
Ponuđeni proizvod:
Tip:_________________________________
Proizvođač:__________________________
Zemlja porijekla:______________________
| kom | 1 | a |  | kn
3. | Dobava i doprema do deponije gradilišta kanala za linijsku odvodnju ACO Multiline V300 nosivosti C250 prema HR EN 1433. Kanal se zbog specifičnog V-presjeka odlikuje većom brzinom otjecanja vode i boljim efektom samočišćenja. Kanal je izrađen iz polimerbetona, građevinske visine 385 mm. Svjetla širina kanala je 300 mm, građevinska širina 350 mm, građevinska dužina 1000/500 mm. Rubovi kanala ojačani su kutnikom od pocinčanog čelika debljine 4 mm koji služi kao dosjed za polaganje pokrovne rešetke. Kanalski elementi su izvedeni u pet građevinskih visina (kaskadni pad) ili kontinuiranim padom od 0,5%. Kanal se izvodi polaganjem na betonsku podlogu marke B25 debljine sloja 15 cm, bočno kanal založiti betonom. Gornji rub rešetke se izvodi u razini 2 - 5 mm ispod kote gotove završne okolne površine. Sve sa priborom za montažu do potpune funkcionalnosti. Spajanje na kanalizaciju izvesti preko čeone stijenke integriranom gumenom brtvom za spoj cijevi dn 200 mm.
Jediničnom cijenom stavke obuhvaćen je sav brtveni materijal, svi potrebni radovi i transporti potrebni za izvršenje stavke.
Uz kanal dobaviti i 26 kom čeonih stjenki s zaštitnim rubom s odvodom DN 200 za priključak na slivnik.
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod.
Obračun po kompletno dobavljenom kanalu.
kanal za linijsku oborinsku odvodnju h= 385 mm
3.1. | L= 1000 mm
Ponuđeni proizvod:
Tip:_________________________________
Proizvođač:__________________________
Zemlja porijekla:______________________
| m' | 10 | a |  | kn
3.2. | L= 500 mm
Ponuđeni proizvod:
Tip:_________________________________
Proizvođač:__________________________
Zemlja porijekla:______________________
| m' | 11 | a |  | kn
4. | Dobava, doprema do deponije gradilišta pokrovne rešetke za oborinsku linijsku rešetku (po sistemu ACO DRAIN V300, klase opterećenja C250 ili jednakovrijedno), HR EN 1433 iz lijevanog željeza, mosna sa sistemom bezvijčane ukrute DRAINLOCK. Rešetka je širine 338 mm, duljine 50 cm , upojne površine 1146 cm²/m.
Jediničnom cijenom stavke obuhvaćeni su svi potrebni radovi, transporti i pomagala potrebni za izvršenje stavke.
Obračun po kom.
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod.
Ponuđeni proizvod:
Tip:_________________________________
Proizvođač:__________________________
Zemlja porijekla:______________________
| kom | 42 | a |  | kn
5. | Kanalizacijski poklopci od nodularnog lijeva.
Dobava i doprema do deponije gradilišta kanalizacijskih poklopaca od nodularnog lijeva.
Poklopac mora zadovoljiti HRN EN 124 ili jednakovrijedno.
Poklopac je kvadratni, tip za popunjavanje, (Hedone ili jednakovrijedno)
U poklopce okana ugraditi kamen prema rasteru koji je projektiran.
Ponuditelj je dužan priložiti izjavu o sukladnost izdanu od ovlaštene kuće u RH.
Obračun po 1 dobavljenom poklopcu sa pripadajućim okvirom.
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod.
5.1. | Poklopac širine okvira 400x400 mm, klase nosivosti B125
Ponuđeni proizvod:
Tip:_________________________________
Proizvođač:__________________________
Zemlja porijekla:______________________
| kom | 2 | a |  | kn
5.2. | Poklopac širine okvira 600x600 mm, klase nosivosti B125
Ponuđeni proizvod:
Tip:_________________________________
Proizvođač:__________________________
Zemlja porijekla:______________________
| kom | 1 | a |  | kn
6. | Dobava, doprema do deponije gradilišta penjalica od inox čelika AISI 304, dim. 450x150 mm, f 16 mm.
Jediničnom cijenom stavke obuhvaćeni su svi potrebni radovi, transporti i pomagala potrebni za izvršenje stavke.
Obračun po kom.
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod.
Ponuđeni proizvod:
Tip:_________________________________
Proizvođač:__________________________
Zemlja porijekla:______________________
| kom | 3 | a |  | kn
7. | Dobava, doprema do deponije gradilišta, ljevanoželjezne kišne rešetke s okvirom za slivnike.
Rešetka je dimenzija 400/400 mm.
Cijenom stavke su obuhvaćeni svi potrebni radovi, materijali, pomagala i transporti za kompletnu izvedbu rada.
Obračun po 1 dobavljenoj rešetki.
nosivost 250 kN, ravna
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod.
Ponuđeni proizvod:
Tip:_________________________________
Proizvođač:__________________________
Zemlja porijekla:______________________
| kom. | 14 | a |  | kn
8. | Dvorišni slivnik, dim. 250x250x355mm, sa pjeskolovom, zaporom za miris, izljev d=110mm, lijevano željezna rešetka, A15 ili jednakovrijedno za prihvat krovnih voda.
Dobava i doprema do deponije gradilišta ACO Self Dvorišnog slivnika, dim. 250x250x355mm, sa pjeskolovom, zaporom za miris, izljev d=110mm, lijevano željeznom rešetkom, A15 ili jednakovrijedno
Obračun po 1 dobavljenom slivniku, sa pjeskolovom, zaporom za miris i lijevano željeznom rešetkom
Ponuđeni proizvod:
Tip:_________________________________
Proizvođač:__________________________
Zemlja porijekla:______________________
| kom | 6 | a |  | kn
9. | Element za povećanje građevinske visine dim. 250x250x200mm, mogućnost spajanja na krovnu vertikalu.
Dobava i doprema do deponije gradilišta opreme za ACO Self Dvorišni slivnik, element za povećanje građevinske visine dim. 250x250x200mm, mogućnost spajanja na krovnu vertikalu ili jednakovrijedno
Obračun po 1 dobavljenom elementu za povećanje građevinske visine.
Ponuđeni proizvod:
Tip:_________________________________
Proizvođač:__________________________
Zemlja porijekla:______________________
| kom | 6 | a |  | kn
| DOBAVA I DOPREMA KANALIZACIJSKOG MATERIJALA I OPREME, |  |  | ukupno, | kn
E. | MONTERSKI I SLIČNI RADOVI
Pod montažom opreme uključeno je:
* zapisničko preuzimanje opreme na deponiji (privremena deponija) od strane dobavljača, kao i propisno skladištenje na odgovarajućoj gradilišnoj deponiji uz zapisnik potpisan od dobavljača
* doprema pojedinog komada opreme ili drugih dijelova od deponije gradilišta do mjesta ugradnje opreme
* ugradnja opreme u ispravni položaj sa dovođenjem u funkciju, te puštanjem u probni rad
1. | Transport materijala od privremene deponije do pogodne lokacije gradilišne privremene deponije.
Stavkom je obuhvaćeno i raznašanje od gradilišne privremene deponije do položaja za montažu duž rova, spuštanje na pripremljenu posteljicu, poravnanje po pravcu i niveleti uz kontrolu geodetskim instrumentom i potrebnu montersku pripomoć.
Raznašanje obaviti ručno ili strojno, ovisno o terenskim prilikama. Spuštanje na posteljicu izvesti pažljivo prema uputama Proizvođača.
Jediničnom cijenom stavke obuhvaćeni su svi potrebni radovi, transporti i pomagala potrebni za izvršenje stavke.
Obračun po 1 m' transportirane cijevi, odnosno 1 kom. fazonskih komada, poklopaca, rešetki i penjalica i dr., potrebnih za montažu.
1.1 | težine do 100 kg
| kom. | 157 | a |  | kn
1.2. | Kanalizacijske cijevi PVC DN 100 do DN 300 mm sa spojnim materijalom
| m' | 138 | a |  | kn
2. | Kompletna izrada svih spojeva kanalizacijskih PVC cijevi SN8, u svemu prema uputama proizvođača.
Uključeno je čišćenje spojnih mjesta, priprema i postava spojnih komada i dr. Također uključeni su potrebni pomoćni radovi, postavljanje komada koji se spajaju u položaj prema monterskom planu, pomoćna sredstva
(npr. pomoćne skele, podupore, ručne dizalice, pridržavanja i sl.).
Jediničnom cijenom stavke obuhvaćeni su svi potrebni radovi, transporti i pomagala potrebni za izvršenje stavke.
Obračun po 1 m' montiranog cjevovoda.
2.1. | kanalizacijske cijevi PVC SN8 DN 100 mm
| m' | 7 | a |  | kn
2.2. | kanalizacijske cijevi PVC SN8 DN 200 mm
| m' | 49 | a |  | kn
2.3. | kanalizacijske cijevi PVC SN8 DN 300 mm
| m' | 82 | a |  | kn
3. | Montaža gotovih kanala za linijsku odvodnju oborinskih voda .
Podrazumijeva dovoz monolitnih tijela kanala sa pokrovnom rešetkom, sabirni element sa privremene deponije, sav rad i materijal, sve prijevoze i prijenose, potrebne za ugradnju, komplet sa svom opremom.
Cijenom stavke su obuhvaćeni svi potrebni radovi, materijali, pomagala i transporti za kompletnu izvedbu rada.
Obračun po komadu ugrađenih kanala i elemenata.
3.1. | Montaža kanala sa pokrovnom rešetkom za linijsku odvodnju oborinskih voda (po sistemu ACO DRAIN V300 ili jednakovrijedno). Svjetla širina kanala je 300 mm, građevinska širina 350 mm, građevinska dužina 1000/500 mm
3.1.1. | građevinska dužina 1000 mm
| kom | 10 | a |  | kn
3.1.2. | građevinska dužina 500 mm
| kom | 22 | a |  | kn
3.2. | Montaža pokrovne mosne rešetke sa okvirom za oborinske linijske rešetke po sistemu ACO DRAIN V300 ili jednakovrijedno. Rešetka je širine 338 mm, duljine 50 cm.
Cijenom stavke su obuhvaćeni svi potrebni radovi, materijali, pomagala i transporti za kompletnu izvedbu rada.
Obračun po 1 m' montirane rešetke.
klase C250
| kom | 42 | a |  | kn
4. | Postavljanje dvorišnog slivnika sa lijevano željeznom rešetkom za prihvat krovnih voda i elementa za povećanje građevinske visine sa mogućnosi spajanja na krovnu vertikalu.
Uključen je potreban pomoćni rad pri postavljanju u potreban položaj, pomoćna sredstva (npr. pomoćne skele, podupore, ručne dizalice, pridržavanja i sl.), spajanje krovne vertikale i potrebne pripomoći.
Stavkom je obuhvaćeno i raznašanje potrebnog materijala od gradilišne privremene deponije do položaja za montažu, spuštanje na mjesto montaže, poravnanje po pravcu i niveleti uz kontrolu geodetskim instrumentom uz potrebnu montersku pripomoć.
Raznašanje obaviti ručno ili strojno, ovisno o terenskim prilikama. Spuštanje na mjesto montaže, izvesti pažljivo prema uputama Proizvođača.
Dodirnu površinu slivnika i objekta zaštititi hidroizolacijom.
Jediničnom cijenom stavke obuhvaćeni su svi potrebni materijali, radovi zajedno sa zidarskom pripomoći transporti za kompletnu izvedbu stavke.
Obračun po 1 kom.
| kom. | 6 | a |  | kn
| MONTERSKI I SLIČNI RADOVI |  |  | ukupno, | kn
F. | OSTALI KANALIZACIJSKI RADOVI
1. | Izrada Geodetskog situacijskog nacrta stvarnog stanja za izgrađenu građevinu, koji je kao dio geodetskog elaborata ovjerio katastarski ured, a prilaže se dokumentaciji za tehnički pregled, odnosno izrada geodetskog elaborata za katastar, ovjerenog od tijela državne uprave nadležnog za poslove katastra, koji je podloga za evidentiranje građevine u katastarskom operatu sukladno Zakonu o prostornom uređenju i građenju.
Elaborat mora izraditi i potpisati osoba ragistrirana za obavljanje te djelatnosti po posebnom propisu. Geodetski snimak i elaborat treba izraditi za gravitacijske kolektore u ukupnoj dužini 138 m. Jednako i za vodovod u ukupnoj dužini 78 m.
Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne terenske i uredske radove, te materijale za izradu elaborata.
Izraditi kao digitalnu snimku u .dwg formatu na CD-u uz tri primjerka uvezanog i ovjerenog elaborata, uz obvezu da se najmanje 4 primjerka moraju predati Investitoru za potrebe tehničkog pregleda, odnosno njegovu arhivu.
Obračun po komplet izvedenom radu.
| kompletno | 1 | a |  | kn
2. | Završno ispitivanje kanalizacije na vodonepropusnost.
Završno ispitivanje izgrađene kanalizacije na vodonepropusnost, zajedno sa kontrolnim oknima i izvedenim pripremama za kućne priključke V” ili „Z“ postupkom (ispitivanje vodom ili zrakom) prema normi za Polaganje i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala HRN EN 1610, sve u skladu sa Pravilnikom o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje, otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (N.N. 03/11).
Ispitivanje mora vršiti akreditirani laboratorij osposobljen prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025. Osim toga, laboratorij koji vrši ispitivanja mora zadovoljavati i sve ostale posebne uvjete propisane Pravilnikom o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda (N.N. 01/11), odnosno mora imati Rješenje o ispunjenju posebnih uvjeta sukladno zahtjevu istog Pravilnika.
Ispitivanje vršiti prije izrade završnog sloja partera, a poslije zatrpavanja. Ako cjevovod ili kontrolno okno ne zadovoljava ispitne zahtjeve Izvođač je dužan sanirati cjevovod ili/i kontrolno okno, te ponoviti ispitivanje. Sva višekratna ispitivanja neće se posebno obračunavati, već svako drugo i daljnje ispitivanje ide na teret Izvoditelja radova.
Završno izvješće mora biti ovjereno od laboratorija koji je akreditiran za provedbu ispitivanja.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, vodu koja se koristi za ispitivanje i pomoćna sredstva za izvedbu opisanog rada i završno izvješće predano u najmanje 3 primjerka izdano i ovjereno od laboratorija koji je vršio ispitivanje.
Obračun po 1 m' kompletnog kolektora.
| m' | 138 | a |  | kn
3. | Kontrolno snimanje izvedenog kolektora.
Kontrola ispravnosti strukturalne stabilnosti i osiguranja funkcionalnosti koja se mora dokazati CCTV inspekcijom sukladno normi Uvjeti za sustave odvodnje izvan zgrada-2.dio: Sustav kodiranja optičkog nadzora HRN EN 13508-2/AC, sve u skladu sa Pravilnikom o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje, otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (N.N. 03/11).
CCTV inspekcija, odnosno snimanje kolektora robot–kamerom mora se vršiti nakon polaganja i zatrpavanja, a prije asfaltiranja dionice.
Prilikom kontrole/snimanja, cjevovod i okna moraju biti čista, te ukoliko se prilikom snimanja uoči da u cjevovodu ima materijala, snimanje treba ponoviti nakon što se cjevovod očisti, sve kako bi se sva eventualna oštećenja, deformacije i neispravnosti na izvedenom cjevovodu mogle uočiti snimanjem i evidentirati izvješćem.
CCTV inspekcija ne smije se vršiti brzinom većom od 15cm/s. Minimalna rezolucija snimke CCTV inspekcije mora biti 768x576 pixela. Robot kamera kojom se vrši CCTV inspekcija mora posjedovati pan&tilt opciju za mjerenje stvarnog pada kanala. Stvarni pad kanala za svaku dionicu/sekciju kolektora mora biti sastavni dio izvještaja.
Izvješće CCTV inspekcije se mora proanalizirati i pregledati zajedno sa nadzornim inžinjerom i ako postoje nepravilnosti koje je potrebno sanirati, odnosno ako su izvješćem evidentirani kodovi prema normi HRN EN 13508-2/AC koji opisuju neispravnosti po uvjetu vodonepropusnosti, strukturalne stabilnosti ili osiguranja funkcionalnosti koje treba sanirati, Izvođač je dužan sanirati te nepravilnosti u cilju postizanja kvalitete ispravnosti izvedenog cjevovoda po sva tri uvjeta.
Po izvršenoj sanaciji potrebno je ispravnost saniranog cjevovoda dokazati ponovnom CCTV inspekcijom i izvješćem prema normi HRN EN 13508-2/AC. Sva te višekratne CCTV inspekcije/snimanja robot-kamerom sa izradom izvješća neće se posebno obračunavati, već svako drugo i daljnje snimanje kao i izrada izvješća ide na teret Izvoditelja radova.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, opremu i pomoćna sredstva za izvedbu opisanog rada i završno izvješće predano u najmanje 3 primjeraka i na CD-u, izdano i ovjereno od specijalizirane tvrtke /ispitivača koji je vršio CCTV inspekciju sukladno normi HRN EN 13508-2/AC. .
Obračun po m'.
| m' | 138 | a |  | kn
4. | Izrada projekta izvedenog stanja sa svim dopunama i izmjenama koje su nastale tokom građenja (uključujući i vodovod).
Podloga za izradu projekta je izvedbeni projekt, dopune izvedbenog projekta, geodetski snimak izrađena tijekom građenja (elaborat izvedenog stanja), skice i foto dokumentacija, a sve izrađeno u fazi građenja.
Projekt izvedenog stanja potrebno je predati kao digitalnu snimku u .dwg formatu na CD-u uz šest primjeraka uvezanog elaborata.
Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne terenske i uredske radove, te materijale za izradu kompletne stavke.
| komplet | 1 |  |  | kn
5. | Izrada izvedbenog projekta (uključujući i vodovod).
Izvedbeni projekt izraditi u skladu sa glavnim projektom, s odredbama propisa i zakona, te eventualnim revizijama.
Obračun po kompletu projekta.
| komplet. | 1 | a |  | kn
6. | Projektantski nadzor
| izlazaka | 1 | a |  | kn
| OSTALI RADOVI |  |  |  | kn
G. | PRIPREMA ZA KUĆNE PRIKLJUČKE
U ovu grupu radova spadaju radovi na dijelu kanalizacijskih kućnih priključaka koji se moraju izvesti zajedno sa radovima na javnoj kanalizaciji. Tu spadaju radovi na priključnom cjevovodu na javnoj površini, od spoja na javni kolektor do granice privatne građevinske parcele, okućnice i sl. Također i izvedbi priključnog okna smještenog na javnoj površini, uz samu granicu parcela korisnika i prespajanje postojećeg okna kućnog priključka na novi kolektor. Treba uzeti u obzir visinu i poziciju koja odgovara svim elementima za buduće spajanje interne kanalizacije korisnika na to priključno okno.
1. | Ručni iskop rova.
Ručni iskop rova za polaganje cijevi kanalizacijskog kućnog priključka, bez obzira na kategoriju tla.
Za karakteristični presjek rova uzet je pravokutni presjek rova širine 0.60 m, prosječne dubine 1.30 m i prosječne duljine 2,0 m koji će se kao idealni presjek koristiti za obračun radova.
Iskopani materijal odvesti, paralelno s iskopom, na trajnu deponiju gradilišta, što je obračunato stavkom.
Uključena su sva potrebna produbljenja i proširenja rova na mjestima izrade okana kanalizacijskih kućnih priključaka.
Sva proširenja i produbljenja koja nastanu uslijed neravnomjernosti iskopa ili kao posljedica zarušavanja neće se obračunati već moraju biti uračunati u jediničnu cijenu iskopa.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad i materijal za kompletnu izvedbu iskopa.
Obračun po 1 m3 iskopanog materijala u sraslom stanju.
| m3 | 5 | a |  | kn
2. | Dobava, doprema i izrada pješčane posteljice i pješčane obloge cijevi.
Izrada posteljice cijevi kanalizacijskog kućnog priključka, debljine 10 cm ispod cijevi, te obloge bočno i 25 cm iznad tjemena cijevi sa odgovarajućim ručnim i strojnim zbijanjem.
Posteljica i obloga će se izvesti od pijeska veličine zrna 0-8 mm. Najprije izvesti donji dio, tako da cijev naliježe 90°, te potom zatrpavanje 25 cm iznad tjemena cijevi pijeskom u slojevima.
Zbijanje posteljice izvoditi pažljivo, isključivo ručnim ili lakim strojnim nabijačima. Posebno dobro nabiti posteljicu bočno oko cijevi. Zbijenost gornje površine gotove posteljice min. 20 MN/m2.
Jedinična cijena stavke uključuje dobavu, dopremu, raznašanje duž rova prirodnog ili strojnog pijeska, ubacivanje pijeska u rov sa razastiranjem i planiranjem posteljice, kao i ostale radove vezane za izradu posteljice.
Obračun po 1 m3 ugrađenog pijeska.
| m3 | 2 | a |  | kn
3. | Dobava, doprema materijala i zatrpavanje dijela rova iznad cjevovoda zamjenskim materijalom ili odgovarajućim materijalom iz iskopa koji je sa max 10% primjesa zemlje.
Zamjenski materijal je kameni materijal bez prisustva zemljanih čestica. Zatrpavanje u slojevima debljine do 30 cm s polijevanjem vodom i pažljivim ručnim ili strojnim nabijanjem. Maksimalni promjer frakcije 100 mm sa zatrpavanjem prvog sloja ručno, a ostatak strojno. Minimalna zbijenost treba biti Me = 40 MN/m².
Na razini projekta je predviđeno 100 %-tno zatrpavanje zamjenskim materijalom, ukoliko se procijeni da materijal iz iskopa zadovoljava uvjete propisane za zamjenski matrijal može se koristiti za zatrpavanje uz odobrenje nadzornog inženjera.
Zatrpavanje sa zbijanjem izvesti do kolničke konstrukcije.
Za obračun radova koristiti karakteristični presjek rova kolektora prema stavci iskopa.
Povećanje zatrpavanja uslijed proširenog presjeka zbog neravnomjernosti iskopa uključiti u jediničnu cijenu radova.
Obračun po 1 m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju.
Zatrpavanje sa zbijanjem izvesti do kote ispod kolničke konstrukcije
| m3 | 4 | a |  | kn
4. | Utovar i odvoz cjelokupnog materijala iz iskopa rova kućnog priključka na trajnu deponiju gradilišta, bez obzira na udaljenost.
U naseljima i na prometnicama iskopani materijal se odmah odvozi na trajnu deponiju.
Troškove iznalaženja deponije odštete, pristup i uređenje deponije snosi izvođač radova. Izvođač je dužan u potpunosti osigurati prijevoz na samom gradilištu, kao i na javnim prometnim površinama.
Za obračun radova koristiti presjek kao u stavkama iskopa. Povećanje utovara i odvoza uslijed proširenog presjeka zbog neravnomjernosti iskopa uključiti u jediničnu cijenu radova.
Koeficijent rastresitosti odvezenog materijala 1.25
Obračun po 1 m3 odvezenog materijala.
| m3 | 2 | a |  | kn
5. | Probijanje postojećih ogradnih betonskih i/ili kamenih zidova i/ili temelja, radi izvedbe kanalizacijskih kućnih priključaka.
Materijal od probijanja sakupiti i odvesti na trajnu deponiju.
Obuhvaćeni su svi potrebni radovi, pomoćna sredstva, transporti i sve ostalo za kompletnu izvedbu.
Prosječna količina probijanja jednog zida/temelja: 0.20 m3.
Obračun po 1 mjestu probijanja.
| kom | 4 | a |  | kn
6. | Dobava, doprema do deponije gradilišta, te transport od deponije gradilišta do mjesta ugradnje, te kompletna montaža kanalizacijske cijevi, spojnog i brtvenog materijala i fazonskih komada, PVC kanalizacijske cijevi sukladno standardima HRN 1401-1:2009 ili jednakovrijedno. Cijevi se spajaju na naglavak, a nepropusnost spoja se postiže gumenom brtvom prema HRN EN 681-1 ili jednakovrijedno.
Jediničnom cijenom obuhvaćen je i sav potreban spojni i brtveni materijal, što uključuje nabavu i dopremu brtve, te potreban alat za montažu.
U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćeni su svi potrebni materijali, radovi, pomoćna sredstva i transporti potrebni za izvršenje stavke.
Obračunata kompletna izrada svih spojeva kanalizacijskih cijevi ovisno o načinu spajanja, u svemu prema uputama Proizvođača.
Uključeno je rezanje cijevi, čišćenje spojnih mjesta, priprema i postava brtvi i sve ostalo.
Stavkom je obuhvaćen i transport cijevi i spojnica od gradilišne deponije do položaja za montažu duž rova, spuštanje na pripremljenu posteljicu, poravnavanje po pravcu i niveleti uz kontrolu geodetskim instrumentom, te pripomoći pri montaži.
Obračun po 1 m' dobavljene i montirane cijevi, komplet.
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod.
PVC SN8 f 160 mm
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| m' | 8 | a |  | kn
7. | Izrada direktnog spajanja cijevi kućnog priključka na glavni sanitarni kolektor.
Izrada takvih spojeva i točnu poziciju potrebno je definirati tijekom izvođenja radova na licu mjesta.
Na svim mjestima gdje u neposrednoj blizini postoji okno glavnog sanitarnog kolektora nije dozvoljen ovaj tip spoja.
Izvedba spoja pomoću brtve za kućni priključak, te koljena od 45o, sve prema uputama Proizvođača. Brtve i koljena obračunati u stavkama sanitarnog kolektora.
Uključen transport sa montažom do potrebne funkcionalnosti.
Obračun po komadu direktnih priključaka sa komplet izvedenim spojem kućnog priključka direktno na cijev kolektora.
spoj cijevi priključka PVC DN 160 mm na sanitarni kolektor od PVC cijevi DN 200 mm
| kom | 1 | a |  | kn
| PRIPREMA ZA KUĆNE PRIKLJUČKE |  |  |  | kn
REKAPITULACIJA - OBORINSKA I SANITARNA KANALIZACIJA - DIO 3. GRAĐEVINE
A. | PRIPREMNI RADOVI
|  |  |  | ukupno, | kn
B. | ZEMLJANI I SLIČNI RADOVI
|  |  |  | ukupno, | kn
C. | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
|  |  |  | ukupno, | kn
D. | DOBAVA I DOPREMA KANALIZACIJSKOG MATERIJALA I OPREME
|  |  |  | ukupno, | kn
E. | MONTERSKI I SLIČNI RADOVI
|  |  |  | ukupno, | kn
F. | OSTALI KANALIZACIJSKI RADOVI
|  |  |  | ukupno, | kn
G. | PRIPREMA ZA KUĆNE PRIKLJUČKE
|  |  |  | ukupno, | kn
| UKUPNO |  |  |  | kn

## 3.dio vodovod
II. VODOVOD
Napomena: U svim koracima, odnosno fazama radova koji se direktno vežu uz kontinuiranu i kvalitetnu isporuku vode (privremeni mimovodi, prespoji, lokacije okana kućnih priključaka...) Glavni inženjer gradilišta i Nadzorni inženjer moraju zajednički poduzimati i dogovarati pojedine radnje, a sve u koordinaciji sa Šefom/Poslovođom Komunalnog poduzeća i ostalim predstavnicima Investitora. Isto tako potrebno je, u trenutku preuzimanja gradilišta, definirati točan broj i lokacije okana kućnih priključaka, te promjere spojnih vodova, kao i broj poklopaca okana kućnih priključka koje će trebati sačuvati u ispravnom stanju tijekom i nakon završetka svih radova, a o čemu će ovisiti i količina materijala za kućne priključke koju će trebati dobaviti. Tijekom cijelog vremena izvođenja radova Izvođač mora osigurati pristup postojećim vodomjernim oknima, odnosno mora omogućiti nesmetano očitavanje vodomjera. Također je posebnu pažnju potrebno obratiti na interne (privatne) vodovodne instalacije čije lokacije i položaji Komunalnom Društvu nisu poznate. U slučaju oštećenja istih potrebno ih je u što kraćem roku sanirati, te zabilježiti stanje vodomjera prije i nakon popravka.
O navedenom događaju moraju se izvijestiti Nadzorni inženjer i predstavnik Komunalnog poduzeća, a u slučajevima kada radovi prouzroče bilo kakav prekid u vodoopskrbi predstavnici Komunalnog poduzeća moraju o istom odmah biti obaviješteni.
Zajednički pripremni radovi za vodovod i kanalizaciju, prikazani su u troškovniku oborinske i sanitarne kanalizacije.
| VODOVOD V1 | PEHD DN 110 mm |  |  | L= | 77.15
A. ZEMLJANI I SLIČNI RADOVI
1. | Kombinirani iskop rova.
Kombinirani strojno-ručni iskop kanala za cjevovode, priključak hidranta, produbljenja i proširenja kod okana, bez obzira na kategoriju tla.
Iskope obaviti prema datim raznim karakterističnim obračunskim presjecima kanala duž trase, uz planiranje dna kanala s točnošću +/- 3 cm prema uzdužnom profilu.
Gdje god je moguće iskop vršiti strojno ili ručno uz pomoć pneumatskog pribora, bez upotrebe eksploziva.
Iskopani materijal odvesti, paralelno s iskopom, na privremenu deponiju gradilišta, te će se dio materijala iskoristiti prilikom zatrpavanja.
Odvoz obračunat posebnom stavkom.
Uključena su sva potrebna produbljenja i proširenja kanala na mjestima izrade vodovodnih okana, te sidrenih blokova i hidranata.
Sva proširenja i produbljenja koja nastanu uslijed neravnomjernosti iskopa ili kao posljedica zarušavanja neće se obračunati već moraju biti uračunati u jediničnu cijenu iskopa.
Na dionicama po prometnicama ili u naseljima iskopani materijal utovariti, odvesti i deponirati.
Produbljenja i proširenja nastala miniranjem, pogrešan iskop ili prekop, svi pokosi stranica iskopa bez obzira na kategoriju zemljišta, odroni i obrušavanja uslijed nepažnje ili atmosferskih utjecaja, radovi na zaštiti postojećih instalacija, kao i svi prateći radovi vezani za iskop neće se posebno priznavati niti u naročito otežanim okolnostima. Stoga sve gore navedeno treba uključiti u jediničnu cijenu rada.
Stabilnost pokosa kanala treba postići ako je to potrebno s obzirom na fizičko-mehanička svojstva tla prikladnim razupiranjem ili drugim prikladnim načinom.
Kod većih se dubina rovovi obavezno moraju razupirati, a način razupiranja ovisi o dubini rova i vrsti tla. Način razupiranja predlaže izvođač, a odobrava nadzorni inženjer. Kao svijetla širina kod nerazupiranih rovova računa se razmak u dnu, a kod razupiranja se računa razmak između razupiranih stijenki rova.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad i materijal za kompletnu izvedbu iskopa.
Obračun po 1 m3 iskopanog materijala u sraslom stanju.
Iskop kanala za cjevovode
| m3 | 48 | a |  | kn
2. | Planiranje dna kanala cjevovoda nakon iskopa.
Obuhvaćeno planiranje dna kanala s točnošću +/-3 cm prema uzdužnom profilu.
Kod složenih profila kanala planirati svaku projektiranu razinu zasebno. Planiranje proširenja kanala na mjestu okana.
Eventualna prekomjerna produbljenja kanala ispuniti kamenom sitneži 0/8 mm i zbiti strojno.
Zbijenost podloge min. 20 MN/m2.
Obračun po 1 m2 isplaniranog dna kanala.
| m2 | 47 | a |  | kn
3. | Dobava, doprema pijeska veličine zrna 0-8 mm za izradu pješčane posteljice 10 cm ispod cijevi, te pijeska 0-8 mm za zatrpavanje oko i cca 30 cm iznad tjemena cijevi.
Zbijanje posteljice izvoditi pažljivo, isključivo ručnim nabijačima. Posebno dobro nabiti posteljicu bočno oko cijevi.
Jedinična cijena stavke uključuje dobavu, dopremu, raznašanje duž rova prirodnog ili strojnog pijeska, ubacivanje pijeska u rov sa razastiranjem i planiranjem posteljice, kao i ostale radove vezane za izradu posteljice.
Obračun po 1 m3 ugrađenog pijeska.
3.1. | pijesak 0-8 mm za izradu pješčane posteljice
| m3 | 5 | a |  | kn
3.2. | pijesak 0-8 mm za zatrpavanje oko i iznad cijevi
| m3 | 18 | a |  | kn
4. | Dobava, doprema i zatrpavanje dijela rova iznad pješčane posteljice cjevovoda zamjenskim materijalom ili odgovarajućim materijalom iz iskopa koji je sa max 10% primjesa zemlje.
Zamjenski materijal je kameni materijal bez prisustva zemljanih čestica. Zatrpavanje u slojevima debljine do 30 cm s polijevanjem vodom i pažljivim ručnim ili strojnim nabijanjem. Maksimalni promjer frakcije 100 mm sa zatrpavanjem prvog sloja ručno, a ostatak strojno. Minimalna zbijenost treba biti Me = 40 MN/m².
Zatrpavanje sa zbijanjem izvesti do kolničke konstrukcije.
Povećanje zatrpavanja uslijed proširenog presjeka zbog neravnomjernosti iskopa uključiti u jediničnu cijenu radova.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transport za izvedbu opisanog rada.
Obračun po 1 m3 dobavljenog, dopremljenog i ugrađenog materijala u zbijenom stanju.
| m3 | 28 | a |  | kn
5. | Utovar i odvoz materijala iz iskopa rova vodovoda na privremenu deponiju gradilišta. U ovisnosti organizacije gradilišta izvođača radova privremena deponija može biti i trajna. Odvoz bez obzira na udaljenost deponije, t.j. Izvođač pri nuđenju radova mora uzeti u obzir daljinu prijevoza. Ukoliko ona nije trajna deponija, jediničnom cijenom obuhvaćeno je konačno zbrinjavanje svog materijala s privremene na trajnu deponiju sa svim potrebnim radnjama.
U naseljima i na prometnicama iskopani materijal se nakon iskopa odvozi na privremenu deponiju.
Cijenom je uključeno utovar, prijevoz, probiranje materijala, te odvoz sa istovarom.
Troškove iznalaženja privremene i trajne deponije, pristup i uređenje deponije snosi izvođač radova. Izvođač je dužan u potpunosti osigurati prijevoz na samom gradilištu, kao i na javnim prometnim površinama.
Za obračun radova koristiti presjek kao u stavkama iskopa. Povećanje utovara i odvoza uslijed proširenog presjeka zbog neravnomjernosti iskopa uključiti u jediničnu cijenu radova.
Koeficijent rastresitosti odvezenog materijala 1.25
Obračun po 1 m3 odvezenog materijala.
| m3 | 26 | a |  | kn
6. | Izvedba tucaničkog sloja granulacije 32-64, oko ispusta vode na hidrantima, da bi se spriječilo njihovo začepljenje.
Sloj je dim. 50x50 cm ,debljine 20 cm.
Jedinična cijena uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za izvedbu opisanog rada.
Obračun po 1 kom. hidranta.
| kom | 1 | a |  | kn
7. | Demontaža, vađenje postojećih cijevi POC. DN 32 mm, polaganje kraj rova, transport do kamiona, ukrcaj u kamione, odvoz i istovar na deponiju gdje je zakonom dopušteno deponiranje ovakvog materijala.
Obavezno se pridržavati Zakona o otpadu i izmjena i dopuna istog: NN 178/04; NN 153/05; NN 111/06; NN 60/08; NN 87/09
Jediničnom cijenom stavke obuhvaćen je sav potreban rad, pomoćna sredstva, strojevi i transporti za izvedbu kompletne stavke.
Obračun po 1 m' izvađene i deponirane cijevi.
| m' | 46 | a |  | kn
| ZEMLJANI RADOVI |  |  | ukupno | kn
B. BETONSKI I ASFALTERSKI RADOVI
1. | Izrada betonskih blokova na odvojcima i za potrebe NH betonom C16/20, a u svemu prema detalju iz projekta.
U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćeni su svi potrebni materijali, radovi, oplata te pomoćna sredstva i transport za kompletnu izvedbu.
Obračun po 1 kom. izrađenog betonskog bloka.
1.1. | bet. blok na odvojcima, dim.50/50/50 cm
| kom. | 2 | a |  | kn
1.2. | bet.podloga ispod N-komada , dim.50/50/20 cm.
| kom. | 1 | a |  | kn
1.3. | bet.podloga oko hidranta , dim.130/80/40 cm.
| kom. | 1 | a |  | kn
2. | Izrada sidrenih blokova na vertikalnim i horizontalnim lomovima dionica cjevovoda, u svemu prema detalju.
Betoniranje betonom C12/15, u jami iskopanoj u terenu, odnosno u postavljenoj oplati.
Obrada betona prema TPBK.
U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćeni su svi potrebni materijali, radovi, oplata, te pomoćna sredstva i transport za kompletnu izvedbu.
Za jedan blok potrebno je:
| beton C12/15, s oplatom | m3 |  | 0.2
Obračun po 1 kompletno izgrađenom bloku.
| kom. | 18 | a |  | kn
3. | Kompletna izvedba betonskih blokova na cjevovodu za tlačno ispitivanje po dionicama i skupno.
Betoniranje betonom C12/15, u jami iskopanoj u terenu, odnosno u postavljenoj oplati.
Obrada betona prema TPBK.
U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćeni su svi potrebni materijali, radovi, pomoćna sredstva i transport za kompletnu izvedbu, kao i razbijanje blokova po tlačnom ispitivanju.
Za jedan sidreni blok potrebno je:
| beton C12/15, s oplatom | m3 |  | 1
Obračun po 1 kompletno izgrađenom bloku.
| kom. | 2 | a |  | kn
| BETONSKI I OSTALI RADOVI, |  |  | ukupno | kn
C. | DOBAVA I DOPREMA VODOVODNOG MATERIJALA
NAPOMENA:
Cijene koje se odnose na materijal i opremu u sebi trebaju sadržavati:
* cijena obuhvaća i sav potrebni spojni, brtveni i ostali materijal za postavljanje pojedine opreme i materijala u položaj za upotrebu i ispravno funkcioniranje
* za uvoznu opremu cijena treba sadržavati i carinu
* ateste za materijal i opremu, te priručnike za montažu opreme, održavanje i servisiranje (na jeziku zemlje proizvođača opreme i prijevod na hrvatski jezik).
* garancijske listove
U cijeni opreme prodavatelj treba uključiti i:
* prisustvovanje prilikom iskrcaja opreme na privremenu deponiju i zapisnička primopredaja opreme.
* provjera ispravnosti skladištenja opreme sa zapisnikom o istome
1. | Dobava, doprema i istovar na deponiju gradilišta PEHD vodovodnih cijevi. PEHD vodovodne cijevi od polietilena PE, za NP 16 bara, klase SDR 11, izrađene u svemu prema standardima DIN 8075. Jediničnom cijenom uračunati sav spojni materijal, kao i atesti proizvođača. Cijevi profila DN 110/90 mm su u kolutima od 100 m i u palicama duljine 12.0 m, spajanje elektrozavarivanjem, pomoću elektrospojnica. Stavka uključuje dobavu, dopremu i istovar na deponiju gradilišta, sveg spojnog materijala (elektrospojnice i sl.).
Cijevi i spojni materijal dobaviti prema uputama proizvođača, a radi eventualnog oštećenja, te krojenja cijevi dobavljeno je 2% više cijevi.
U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćeni su svi potrebni materijali, radovi, pomoćna sredstva i transporti potrebni za izvršenje stavke.
Obračun po 1 m' dobavljene cijevi.
PEHD DN 110/90 mm
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| m' | 78 | a |  | kn
2. | Dobava, doprema i istovar na deponiju gradilišta PEHD fazonskih komada i lukova. Fazoni su od polietilena PE 100, za NP 16 bara, klase SDR 11, DN 110/90 mm.
U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćeni su svi potrebni materijali, radovi, pomoćna sredstva i transporti potrebni za izvršenje stavke.
Obračun po 1 kom.
2.1. | Slobodna prirubnica DN 110 mm
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom | 3 | a |  | kn
2.2. | Prirubnički tuljak DN 110 mm
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom | 3 | a |  | kn
2.3. | Elektrospojnica DN 110 mm
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom | 3 | a |  | kn
2.4. | DN 110 mm - Luk 30°
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom. | 1 | a |  | kn
3. | Dobava, doprema i istovar na deponiju gradilišta, svih fazonskih komada od nodularnog lijeva za cjevovod i objekte na njemu, prema monterskim planovima i priloženoj specifikaciji.
Sve ukladno normama HRN EN 545:2007 i EN 545:2006 ili jednakovrijedno.
Fazonski komadi su iznutra zaštićeni cementnom oblogom, a izvana epoxy premazom.
Jediničnom cijenom obuhvaćen je i sav potreban spojni i brtveni materijal, što uključuje nabavu i dopremu vijaka s elastičnom podloškom i maticom, brtvi , kao i mast za podmazivanje, te potreban alat za montažu.
Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne materijale, radove pomoćna sredstva i transporte, osim spajanja komada međusobno i na ostalu opremu.
Obračun po 1 kom.
4.1. | Ravni komad s dvostranom prirubnicom FFG, DN 80 mm, L=300 mm , PN 16 bara - POZ. 2
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom. | 1 | a |  | kn
4.2. | Otcjepni komad s prirubnicama T, DN 100/100mm, L=360/180 mm, PN 16 bara - POZ. 6
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom. | 1 | a |  | kn
4.3. | Otcjepni komad s prirubnicama T, DN 100/80mm, L=360/175 mm, PN 16 bara - POZ. 7
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom. | 1 | a |  | kn
4.4. | Komad E-FLEX DN 100 mm, PN 16 bara - POZ.17
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom. | 2 | a |  | kn
4.5. | Montažno-demontažni komad (kao MDK-A V7-10A od MIV-a ili jednakovrijedno), DN 100mm, NP 16 bara, POZ. 20
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom. | 1 | a |  | kn
4.6. | Lučni komad sa stopalom, N 90° DN 80 mm, PN 16 bara - POZ.10
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom. | 1 | a |  | kn
5. | Dobava, doprema i istovar na deponiju gradilišta, svih vodovodnih armatura za cjevovod i objekte na njemu, prema montažnim planovima i priloženoj specifikaciji.
Sve ukladno normama HRN EN 1074-1:2002, EN 1074-2:2002, EN 1074-2:2002/A1:2008, EN 1074-3:2002, EN 1074-4:2002, EN 1074-5:2002, EN 1074-6:2008 ili jednakovrijedno.
Uz specificirane armature koje se spajaju pomoću prirubnica dobaviti potreban broj nerđajućih vijaka s maticom odgovarajuće veličine i odgovarajuće brtve za prirubnice.
Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne materijale, radove pomoćna sredstva i transporte, osim spajanja komada međusobno i na ostalu opremu.
5.1. | Eliptični zasun s elastičnim dosjedom, DN 100 mm, NP 16 bara - POZ. 28
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom. | 2 | a |  | kn
5.2. | Eliptični zasun s elastičnim dosjedom, DN 80 mm, BEZ RUČNOG KOLA , za ugradnju ugradbene garniture, NP 16 bara-POZ.29
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom. | 1 | a |  | kn
5.3. | Ugradbena garnitura (kao V9-01 od MIV-a ili jednakovrijedno), Rd=1.00 m , -POZ.32
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom. | 3 | a |  | kn
5.4. | Ulična kapa (kao V9-11 od MIV-a ili jednakovrijedno)-POZ.33
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom. | 3 | a |  | kn
5.5. | Nadzemni hidrant, crvene boje, lomljiva izvedba, tip"Barok" ili jednakovrijedan, DN 80 mm, NP 16 bara, Rd=1.0m, poz. 31
Dizajn hidranta: tip kao Barok - MIV (V4-11) ili jednakvrijedno.
Na stupu hidranta trebaju biti ugrađene tri (3) spojnice:
-na gornjem dijelu dvije spojnice tipa C Ø 50 mm, prema DIN-u 14317 B48 ili jednakovrijedno
-niže se nalazi spojnica tipa B Ø 65 mm, prema DIN-u 14318 ili jednakovrijedno
Hidrant treba biti sa prirubničkom spojnicom prema EN 1092-2 (DIN 2501) ili jednakovrijedno
Hidrant treba biti lomljive izvedbe u svom gornjem dijelu.
Hidrant treba biti opremljen s automatskim ispustom vode iz nadzemnog tijela hidranta.
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom | 1 | a |  | kn
| DOBAVA I DOPREMA |  |  | ukupno | kn
D. | MONTERSKI RADOVI
1. | Transport materijala sa privremene deponije gradilišta do mjesta ugradnje.
Jediničnom cijenom stavke obuhvaćeni su svi potrebni radovi, transporti i pomagala potrebni za izvršenje stavke.
Obračun po 1 m' transportirane cijevi, odnosno 1 kom. fazona i armatura, te ljevanoželjeznih poklopaca, penjalica, potrebnih za montažu.
1.1. | težine do 100 kg
| kom. | 27 | a |  | kn
1.2. | PEHD cijevi DN 110 mm
| m' | 78 | a |  | kn
2. | Demontaža postojećeg zračnog ventila (dio građevine 1) sa fazonskim komadima za nastavak trase vodovoda V1.
Jedinična cijena uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za izvedbu opisanog rada.
Obračun po kompletu izvedenog rada.
| komplet | 1 | a |  | kn
3. | Kompletna izrada svih spojeva PEHD cijevi. Spajanje elektrozavarivanjem, pomoću elektrospojnica u svemu prema uputama Proizvođača.
Stavkom je obuhvaćen i transport duktil cijevi i od gradilišne privremene deponije do položaja za montažu duž rova, spuštanje na pripremljenu posteljicu, poravnanje po pravcu i niveleti uz kontrolu geodetskim instrumentom i potrebnu pripomoć pri montaži.
Transport obaviti ručno ili strojno, ovisno o terenskim prilikama. Spuštanje na posteljicu izvesti pažljivo prema uputama Proizvođača.
Obračun po 1 m' cijevi, sve komplet sa svim potrebnim materijalom.
cijevi PEHD DN 110/90 mm
| m' | 78 | a |  | kn
4. | Montaža fazonske opreme i armatura spajanjem na prirubnicu i naglavak.
Uključeno je čišćenje spojnih mjesta, priprema i postava brtvi, spajanje vijcima s maticom i pritezanje predviđenom silom.
Također je uključen potreban pomoćni rad pri postavljanju komada koji se spajaju u položaj prema monterskom planu, pomoćna sredstva (npr. pomoćne skele, podupore, ručne dizalice, pridržavanja i sl. ) i popravljanje rupa na prirubnicama ukoliko postojeće ne odgovaraju.
Stavkom je obuhvaćeno i raznašanje potrebnog materijala od gradilišne privremene deponije do položaja za montažu duž rova, spuštanje na pripremljenu posteljicu, odnosno u izvedeno okno, poravnanje po pravcu i niveleti uz kontrolu geodetskim instrumentom uz potrebnu montersku pripomoć.
Raznašanje obaviti ručno ili strojno, ovisno o terenskim prilikama. Spuštanje na posteljicu, odonosno u okno, izvesti pažljivo prema uputama Proizvođača.
Jediničnom cijenom stavke obuhvaćeni su svi potrebni materijali, radovi zajedno sa zidarskom pripomoći postavljanja podložnih betonskih blokova i transporte za kompletnu izvedbu stavke.
Obračun po 1 kom. montirane fazonske opreme, fitinga i armatura na prirubnicu, odnosno na naglavak, sa raznašanjem, sve komplet.
Montaža fazonskih komada
4.1. | Ravni komad s dvostranom prirubnicom FFG, DN 80 mm, L=300 mm , PN 16 bara - POZ. 2
| kom. | 1 | a |  | kn
4.2. | Otcjepni komad s prirubnicama T, DN 100/100mm, L=360/180 mm, PN 16 bara - POZ. 6
| kom. | 1 | a |  | kn
4.3. | Otcjepni komad s prirubnicama T, DN 100/80mm, L=360/175 mm, PN 16 bara - POZ. 7
| kom. | 1 | a |  | kn
4.4. | Komad E-FLEX DN 100 mm, PN 16 bara - POZ.17
| kom. | 2 | a |  | kn
4.5. | Montažno-demontažni komad (kao MDK-A V7-10A od MIV-a ili jednakovrijedno), DN 100mm, NP 16 bara, POZ. 20
| kom. | 1 | a |  | kn
4.6. | Lučni komad sa stopalom, N 90° DN 80 mm, PN 16 bara - POZ.10
| kom. | 1 | a |  | kn
Montaža armatura
4.7. | Eliptični zasun s elastičnim dosjedom, DN 100 mm, NP 16 bara - POZ. 28
| kom. | 2 | a |  | kn
4.8. | Eliptični zasun s elastičnim dosjedom, DN 80 mm, BEZ RUČNOG KOLA , za ugradnju ugradbene garniture, NP 16 bara-POZ.29
| kom. | 1 | a |  | kn
4.9. | Ugradbena garnitura (kao V9-01 od MIV-a ili jednakovrijedno), Rd=1.00 m , -POZ.32
| kom. | 3 | a |  | kn
4.10. | Ulična kapa (kao V9-11 od MIV-a ili jednakovrijedno)-POZ.33
| kom. | 3 | a |  | kn
4.11. | Nadzemni hidrant, crvene boje, lomljiva izvedba, tip"Barok" ili jednakovrijedan, DN 80 mm, NP 16 bara, Rd=1.0m, poz. 31
| kom | 1 | a |  | kn
5. | Izvršenje potrebnih montažerskih radova na spoju projektiranog cjevovoda V1 PEHD DN110 mm sa postojećim cjevovodima lj.ž. DN 100 mm.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, eventualno potrebne lukove i prijelazne komade (ovisno o stanju postojećeg cjevovoda), pomoćna sredstva i transporte za izvedbu.
Obračun po kompletno izvršenoj stavci.
| kom | 2 | a |  | kn
6. | Kompletna izvedba sklopa na krajevima dionice cjevovoda koja se tlačno ispituje, uprtog u sidrene blokove (priprema za tlačnu probu) .
Sklop je F ili E/EU ili E-BS ili "multi-joint" sa X-prirubnicom, potrebnog DN i PN prema zahtjevima projektiranog cjevovoda na datoj dionici.
Potrebna oprema, materijali i radova za izvedbu:
| Dobava i doprema fazonskih komada tipa F ili E/EU ili E-BS ili "multi-joint", potrebnog DN i PN prema uvjetima cjevovoda. Uključen je spojni komplet brtve, vijci s maticama dimenz. prema standardu. | kom. |  | 2
| Dobava i doprema X prirubnice, potrebnog DN i PN prema prethodnom. Uključen je spojni komplet brtve, vijci s maticama dimenz. prema standardu. | kom. |  | 2
| Kompletna ugradnja sklopa od fazona. Potrebno učvršćivanje za betonski sidreni blok. | komplet |  | 1
| Kompletno demontiranje sklopa. | komplet |  | 1
| Potrebni građevinski radovi s materijalima za učvršćenje/usidrenje sklopa, nužno za punu funkcionalnost sklopa. | komplet |  | 1
Stavka obuhvaća sve potrebne materijale, opremu, radove i pomoćna sredstva za kompletnu izvedbu.
Nakon provedene tlačne probe sklop se kompletno demontira i ugrađuje na novoj poziciji.
Obračun po 1 kompletno izvedenom s naknadno demontiranom sklopu.
Sklop DN 100 mm, PN 16 bara.
| komplet | 2 | a |  | kn
7. | Obavljanje tlačne probe cjevovoda prema normi HRN EN 805 ili jednakovrijedno zajedno s montiranim hidrantima i ogrlicama te otvorenim hidrantskim zasunima. Tlačnu probu izvesti prema važećim tehničkim propisima i uputstvima proizvođača cijevi. Jediničnom cijenom obuhvatiti i dobavu vode za sva ispitivanja.
Radove je potrebno izvoditi u dogovoru i u prisustvu nadležne službe.
U cijenu stavke su uključeni i diferencijalni FF čelični komadi dužine 500mm, promjera DN100.
Uključena dobava, doprema i montaža FFG komada dužine 500 mm koji se montiraju na mjesto diferencijalnih FF čeličnih komada nakon obavljene tlačne probe i skidanja FF čeličnih komada.
Diferencijalni FF komadi su sa blendom u sredini i priključcima 2" i 3/4" (sve puta 2) koji omogućuju razdvajanje izgrađenih dionica i onih u izgradnji. Nakon kompletne izvedbe vodovoda diferencijalni komadi se zamjenjuju FFG komadima iste dužine. Predviđaju se četiri tlačne probe.
Cijenom stavke obuhvaćeni su svi potrebni radovi, materijali, pomagala i transporti za kompletno ispitivanje sve do konačne uspješnosti.
Sva višekratna ispitivanja na jednoj dionici neće se posebno priznavati, već svako drugo i daljnje ispitivanje na istoj dionici ide na teret Izvođača.
Obračun po 1 m' uspješno ispitanog cjevovoda.
PEHD cijevi DN 110 mm, PN 16 bara
| m' | 78 | a |  | kn
8. | Priprema za dezinfekciju cjevovoda.
Cijenom stavke su obuhvaćeni svi potrebni radovi i materijali (spoj vatrogasnog crijeva, te mogućnost spoja hidrantskog nastavka od 2" za ulaz i izlaz), pomagala i transporti za kompletnu izvedbu rada.
Dužina cjevovoda: 78 m
Obračun po kompletu.
| komplet. | 1 | a |  | kn
9. | Pranje, dezinfekcija i ispiranje cjevovoda s rastopinom klorne lužine
Cijeli tijek procesa dezinfekcije cjevovoda kroz svaku fazu mora se provoditi uz prethodnu verifikaciju ovlaštene osobe komunalnog poduzeća. Sve faze izvođenja tehnološkog procesa dezinfekcije cjevovoda i neutralizacije hiperklorirane vode provode se pod nadzorom odgovorne osobe za rad s kemikalijama Izvođača. Sredstvo za dezinfekciju mora imati certifikat za kontakt s vodom za piće, koristi se od strane educiranih djelatnika sukladno propisanim Zakonom o kemikalijama, a prilikom njihove upotrebe djelatnici su obavezni nositi propisanu zaštitnu opremu.
I.FAZA: Kako bi se provela dezinfekcija cjevovoda, tehnologija procesa dezinfekcije mora pored detaljnih opisa postupka i pripadajućih proračuna potrebnih količina za iste, sadržavati i situacijski prikaz cjevovoda koji se obrađuju s pripadajućim uzdužnim profilima na kojima moraju biti naznačena sva karakteristična mjesta na cjevovodu (hidranti, ispusna mjesta, odzračnici), te dužine i profili cjevovoda, a mjesta uključena u proces dezinfekcije moraju biti posebno označena.
II.FAZA: Izvoditelj radova ima obvezu montaže odobrenog priključnog mjesta na cjevovodu za izvođenje procesa dezinfekcije.
III.FAZA: Prije provođenja procesa dezinfekcije cjevovoda potrebno je napuniti i odzračiti cjevovod, te izvršiti ispiranje na svim hidrantima i ispusnim mjestima na trasi, uz istovremeno dopunjavanje cjevovoda svježom vodom. Ispiranje cjevovoda provodi se dok mutnoća vode na svim hidrantima i ispusnim mjestima nije < 3NTU.
IV.FAZA: Početak procesa dezinfekcje je punjenje cjevovoda hiperkloriranom vodom na način da se propusti u ovisnosti o volumenu cjevovoda svježe vode uz doziranje 14%-tnog natrijevog hipoklorita (NaOCl) na poziciji odobrenog priključnog mjesta, u koncentraciji aktivnog klora od 50 mg/l. Punjenje hiperkloriranom vodom provodi se pod pretpostavkom da je cjevovod prethodno napunjen, a voda se ispušta na prethodno odobrenim hidrantima i ispusnim mjestima naznačenim u situacijskom prikazu cjevovoda i uzdužnom profilu. Nakon što se na prethodno odobrenim hidrantima i ispusnim mjestima izmjeri tražena koncentracija slobodnog klora (mg/l Cl2) od 50 mg/l, prestaje se s doziranjem natrijevog hipoklorita, te se tako napunjen cjevovod ostavlja da stoji 24 h. Na cjevovodu zatvoriti sve ventile (osim odzračnih) radi sprječavanja ulaza vode i istjecanja radne otopine za dezinfekciju, reviziona okna poklopiti pripadajućim poklopcem. Ukoliko će cjevovod za vrijeme provođenja postupka dezinfekcije biti bez nadzora postavlja se natpis "POSTUPAK DEZINFEKCIJE U TIJEKU-NE DIRAJ"
V.FAZA: Po isteku 24h mjeri se količina preostalog slobodnog klora redom na odobrenim hidrantima i ispusnim mjestima. Ukoliko je rezidualna koncentracija slobodnog klora <0.08mg/l, potrebno je ponoviti postupak ispiranja i dezinfekcije cjevovoda. Ukoliko je izmjerena rezidualna koncentracija slobodnog klora > 0.08mg/l voda se propušta u daljnje dionice.
VI.FAZA: Hiperklorirana voda od procesa dezinfekcije cjevovoda ispušta se na prethodno odobrenim hidrantima i ispusnim mjestima u skladu s priloženim situacijskim prikazom s uzdužnim profilima. Postupanje s otpadnom vodom nakon provedenog procesa dezinfekcije i ispiranja mora se provesti sukladno Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda. U recepijent se može ispuštati samo hiperklorirana voda uz razrjeđenje vodom ukoliko je izmjerena koncentracija slobodnog klora < od 0.5 mg/l. Ako je koncentracija slobodnog klora > od 0.5 mg/l, hiperklorirana voda se prije ispuštanja u prirodni recepijent mora neutralizirati natrijevim bisulfitom. Za oba navedena postupka potrebno je navesti i opisati tehnologiju neutralizacije hiperklorirane vode, te osigurati odgovarajuće spremnike za provođenje procesa neutralizacije koji moraju biti opisani u Prilogu 4. Istovremeno s ispuštanjem vode cjevovodi se nadopunjavaju svježom vodom za piće.
VII.FAZA: Nakon provedenog procesa dezinfekcije cjevovoda, ispiranja i punjenja svježom vodom za piće potrebno je uzeti uzorak na analizu na predhodnom odobrenom mjestu od strane neovisnog ovlaštenog laboratorija. VIII.FAZA:Proces dezinfekcje cjevovoda smatra se uspješno provedenim nakon dobivanja analitičkog izvješća neovisnog ovlaštenog laboratorija da je analizirani uzorak vode nakon dezinfekcije cjevovoda sukladan važećem Pravilniku o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju. Prije pristupanja dezinfekciji cjevovoda Izvoditelj radova u obvezi je izraditi „Tehnologiju dezinfekcije vodoopskrbnog cjevovoda“ koja u prilogu mora sadržavati:
PRILOG 1: Opis tehnološkog procesa dezinfekcije cjevovoda Izvođač radova sukladno navedenom u troškovničkoj stavci u obvezi je izraditi opis tehnološkog procesa izvođenja dezinfekcije cjevovoda koju je potrebno prethodno dostaviti nadležnim stručnim službama na verifikaciju kao preduvjet pristupanju izvođenja navedenih radova. PRILOG 2: Izračun potrebnog broja sati za izvođenje pojedinih faza procesa dezinfekcije cjevovoda U ovisnosti o složenosti postupaka dezinfekcije cjevovoda i sukladno danom opisu svake faze istog, potrebno je predvidjeti potreban broj sati (po fazama i ukupno) te ga uvrstiti ukupni dinamički plan.
PRILOG 3: Proračun doziranja 14% natrijevog hipoklorita (NaOCl) kod hiperkloriranja cjevovoda Zahtijevana koncentracija klora: 50 mg/lit Masena koncentracija otopine NaOCl: 14 % Profil cjevovoda – unutarnji promjer: 90 mm Dužina cjevovoda: 78 m Volumen cjevovoda: 0,50 m3 Potrebna količina NaOCl: 0,18 L 14%-tne otopine za PEHD cijev DN 110/90mm dužine 78 m,
PRILOG 4: Opis postupka neutralizacije hiperklorirane vode nakon procesa dezinfekcje cjevovoda Opis tehnološkog procesa neutralizacije mora sadržavati razradu svih potrebnih faza provođenja postupka, kao i opis spremnika odnosno lokacije na kojoj se provodi sama neutralizacija. Dekloriranje hiperklorirane vode provodi se natrijevim hidrogen sulfitom (bisulfitom). Polazna sirovina iz koje će se dobiti 20 %-na otopina je kruti natrijev metabisulfit: Na2S2O5 + H2O  2 NaHSO3; Dekloriranje hiperklorirane vode vršiti će se prema kemijskoj reakciji: NaHSO3 + HOCl  NaHSO4 + HCl;
Teoretski je za uklanjanje 50 mg/l slobodnog klora iz vode potrebno 68.5 mg/l Na2S2O5, odnosno 51,9 mg/l NaHSO3. Praktično se, međutim računa sa 150 mg/l NaHSO3 za dekloriranje hiperklorirane vode sa 50 mg/l slobodnog klora. Tu vrijednost zbog neidealnih uvjeta (ne postojanja statičkog mješača i neutralizacijskog tanka – koji nisu niti potrebni jer je kemijska reakcija trenutna), valja udvostručiti pa se tako dobiva vrijednost od 300 mg/l NaHSO3 za neutralizaciju 50 mg/l slobodnog klora. Potrebno je stoga za dekloriranje 1000m³ hiperklorirane vode sa 50 mg/l slobodnog klora utrošiti 300 kg NaHSO3, odnosno 1.500 litara 20%-tne otopine NaHSO3
U cijeni stavke obračunata je potrebna količina vode, sredstvo za dezinfekciju, te sav potreban rad i materijal.
Obračun po 1 m' cjevovoda.
PEHD cijevi DN 110 mm
| m' | 78 | a |  | kn
10. | Ispitivanje pritiska i protočnosti hidranata.
Obvezno od Ovlaštene institucije koja po obavljenom ispitivanju izdaje atest..
Obračun po komadu hidranta.
| kom. | 1 | a |  | kn
11. | Izrada obilaznog voda vodovoda sa kućnim priključcima.
Stavkom su obuhvaćeni svi građevinski i monterski radovi potrebni za izvedbu mimovoda i normalno funkcioniranje vodoopskrbe tijekom cjelokupnog izvođenja radova, te sva pomagala i transporti potrebnni za isto, a što uključuje i prespoje na postojeće cjevovode kao i prespoje kućnih priključaka. Radove izvoditi uz obavezno prisustvo i u koordinaciji s djelatnicima nadležnog vodovoda.
Stavka uključuje dobavu, transport i ugradnju privremenih mimovodnih opskrbnih cjevovoda na trasi , d=50 mm/NP 10 bara iz PEHD-a, zajedno sa svim fazonskim komadima i armaturama, kao i dovoljan broj spojnih elemenata za izradu privremenih kućnih priključaka.
Mimovod se premješta duž trase prema dinamici građenja. Cjevovod se polaže po terenu uz trasu ili se ukopava, a u cilju zaštite od mehaničkih oštećenja i temperaturnih utjecaja, a što ovisi o mjestu ugradnje/polaganja, godišnjem dobu, te lokalnim uvjetima. Toplinske izolacije cjevovoda također su uključene u stavku.
Izvođač radova mora osigurati pristup vodomjernim oknima tijekom cijelog vremena izvođenja radova, tj. mora omogućiti nesmetano očitavanje vodomjera.
Izvođač je dužan mimovod održavati u ispravnom stanju dok god za istim postoji potreba , te je odgovoran za njegovu funkcionalnost i ispravnost.
Na mimovod se privremenim priključcima prespajaju postojeći kućni priključci. Za izvedbu priključaka potrebna je ogrlica, ventil, cijev PEHD malog profila, spojnice i dr.Nakon prestanka potrebe za mimovodom isti se demontira i premješta na novu poziciju. Na kraju se materijal mimovoda odvozi na skladište komunalnog društva (predviđeni broj priključaka kom. 5).
mimovod DN50, ukupne dužine 80 m
Obračun po m'
| m' | 80 |  |  | kn
| MONTERSKI RADOVI |  |  | ukupno | kn
E. | OSTALI RADOVI
1. | Dobava, doprema i polaganje PVC trake kao znak upozorenja za vodovodnu cijev. PVC traka postavlja se neposredno ispod tampona.
Obračun po 1 m' .
| m' | 78 | a |  | kn
2. | Dobava, doprema i polaganje pocinčane trake (pop.presjeka 2,5x40 mm) kao znak upozorenja za vodovodnu cijev. Pocinčana traka postavlja se 5-10 cm iznad tjemena vodovodne cijevi, a u svrhu naknadne detekcije cjevovoda na terenu.
Obračun po 1 m' .
| m' | 78 | a |  | kn
| OSTALI RADOVI |  |  | ukupno | kn
G. | VODOVODNI KUĆNI PRIKLJUČCI
G.1 | GRAĐEVINSKI RADOVI
1. | Obilježavanje i identifikacija postojećih kućnih priključaka.
Pozicije će se odrediti u zajedničkom obilasku izvoditelja, nadzora i predstavnika KD, a sukladno projektu. Izvoditelj radova je dužan osigurati vodootpornu boju.
Stavka uključuje iskop probnih šliceva za one instalacije koje se sa sigurnošću ne može odrediti točan položaj. Radove izvoditi u dogovoru i prisutnosti sa predstavnicima KD-a.
Obračun po komadu
| kom | 5 | a |  | kn
2. | Ručni iskop kanala za smještaj cijevi kućnog priključka, bez obzira na kategoriju tla s planiranjem dna kanala.
Sve zbog eventualnih oštećenja nastalih uslijed neprimjenjenje zaštite i nestručnog rada, snosit će izvoditelj radova.
Iskopani materijal odmah utovarivati u vozilo za odvoz na gradilišnu deponiju.
Investitor nije u obavezi osigurati deponiju materijala.
Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i materijal.
Obračun po 1 m3 iskopanog i odvezenog materijala.
| m3 | 15 | a |  | kn
3. | Ručni iskop za izradu novih okana vodomjera s planiranjem dna okna.
Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i materijal.
Obračun po 1 m3 iskopanog materijala.
| m3 | 10 | a |  | kn
4. | Dobava, doprema i polaganje pijeska u rov, kao podloga i obloga priključne pocinčane cijevi.
Pijesak se nasipa na dno rova u sloju deb. 10 cm. Na posteljicu se polažu cijevi, koje se nakon montaže zatrpavaju slojem pijeska 10 cm iznad tjemena cijevi.
Obračun po 1 m3 ugrađenog pijeska u zbijenom stanju..
| m3 | 4 | a |  | kn
5. | Zatrpavanje preostalog rova kućnih priključaka, iznad sloja pješčane obloge.
Jedinična cijena uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za izvedbu opisanog rada.
Obračun po 1 m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju.
| m3 | 20 | a |  | kn
6. | Zidanje okana za vodomjer iz pune opeke u produžnom mortu debljine zida 1/2 opeke.
Prosječne količine materijala za 1 okno :
| * tucank, 0-30 mm za dno | m3 |  | 0.1
| * puna opeka za zidove | kom. |  | 60
| * vapno | kg |  | 25
| * cement | kg |  | 7
| * pijesak | m3 |  | 0.1
| * ugradnja upuštenog poklopca, 400x500 mm, | kom. |  | 1
Jedinična cijena uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za izvedbu opisanog rada.
Obračun po broju gotovih okana vodomjera.
| kom. | 5 | a |  | kn
7. | Odvoz materijala iz iskopa, na stalno odlagalište.
Izvesti potpuno sa prenosom, utovarom i istovarom.
Jedinična cijena uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za izvedbu opisanog rada, bez obzira na udaljenost. Izvođač je u obavezi snositi troškove privremenog i stalnog deponiranja materijala.
Koeficijent rastresitosti odvezenog materijala 1.25.
Obračun po 1 m3 odvezenog materijala.
| m3 | 7 | a |  | kn
| GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  | ukupno | kn
G.2 | DOBAVA I DOPREMA VODOVODNOG MATERIJALA
1. | Dobava , doprema i istovar na deponiju gradilišta, svih fazonskih komada, armatura, priključne cijevi i svog ostalog materijala potrebnog za izvedbu jednog vodovodnog kućnog priključka.
Za jedan priključka, prosječne duljine 5.0 m :
*Ogrlica za PEHD DN 100 / 1 1/2" (l.g.) cijevi treba se sastojati od dva dijela:
*Univerzalna obujmica sa navojem za ubušivanje pod tlakom
Univerzalna obujmica treba treba biti izrađena od nodularnog lijeva kvalitete GGG 40 ili jednakovrijedno, zaštićena epoksi (EWS) premazom i priključnim navojem.
Univerzalna obujmica treba treba se izrađivati za cijevi od nodularnog lijeva.
Maksimalni radni tlak treba biti 16 bara ( NP -16).
Univerzalna obujmica sa novojem za ubušivanje pod tlakom treba biti kao Hawle art.371 ili jednakovrijedno.
*Stremen ( držač) za univerzalnu obujmicu od DN 100
Stremen ( držač ) za univerzalnu obujmicu treba biti izrađen od nehrđajućeg čelika
potpuno vulkaniziran.
Navojni klin treba biti iz nehrđajućeg čelika.
Matica navojnog klina treba biti iz nehrđajućeg čelika prema DIN 934 normi ili jednakovrijedno.
Podloška treba biti iz polyamida ojačana staklenim vlaknima.
Sedlasta brtva treba biti iz NBR gume.
Minimalna širina stremena ( držača ) treba biti 70 mm prema DIN 3543 -2 normi ili
jednakovrijedno.
Stremen ( držač ) za univerzalnu obujmicu treba biti kao Hawle art. 310 ili jednakovrijedno
Namjena uporabe: Pitka voda
Vanjski promjer stremena treba biti 90-100 mm, min.mase 1,48 kg.
* Kuglasti ventil s punim protokom Ø 1”, PN - 40 art.KV 104 -tip Kovina ili jednakovrijedno, komada 2
Namjena upotrebe: pitka voda. Kuglasti ventil sa punim protokom treba biti ojačan i minimalni radni pritisak do 25 bara (PN -25). Minimalna masa do 0,625 kg, minimalna ugradbena mjera do 80 mm.
Kuglasti ventil sa punim protokom treba biti ispitan na pritisak od 63 bara. Kućište kuglastog ventila sa punim protokom treba biti izrađeno iz prešanog mesinga MS 58 prema normi DIN 17660 ili jednakovrijedno.
Kugla kuglastog ventila sa punim protokom treba biti izrađena od prešanog mesinga MS 58 prema normi DIN 17672 ilil jednakovrijedno. Brtvilo kugle kuglastog ventila sa punim protokom treba biti od teflona oznake PTFE.
Brtvilo poluge kuglastog ventila sa punim protokom treba biti kao O - prsten iz NBR materijala prema normi DIN 3771 ili jednakovrijedno. Ručica kuglastog ventila sa punim protokom treba biti izrađena od silumina T.AISI 12 prema normi DIN 1725 ili jedankovrijedno. Svi navojni priključci "G" trebaju biti izrađeni za cijevne spojeve prema ISO 228 ili jednakovrijedno.
* pocinčana cijev f 1", prosječne duljine 5.0 m
* redukcija f 1/1/2" / 1"
* sitni vodovodni materijal (brtve, spojnice, spojni pribor i sl.)
* dekorodal traka (2 koluta/5m cijevi)
* 6 koljena f 1"
* 6 nipela f 1"
Jedinična cijena uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za izvedbu opisanog rada.
Obračun po broju komadu priključka.
NP 16 bara
| kom. | 5 | a |  | kn
2. | Poklopci od nodularnog lijeva.
Dobava i doprema do deponije gradilišta poklopaca od nodularnog lijeva.
Poklopac mora zadovoljiti HRN EN 124 ili jednakovrijedno.
Poklopac je kvadratni, tip za popunjavanje, (Hedone ili jednakovrijedno)
U poklopce okana ugraditi kamen prema rasteru koji je projektiran.
Ponuditelj je dužan priložiti izjavu o sukladnost izdanu od ovlaštene kuće u RH.
Obračun po 1 dobavljenom poklopcu sa pripadajućim okvirom.
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod.
Poklopac širine okvira 400x500 mm, klase nosivosti B125
Ponuđeni proizvod:
Tip:_________________________________
Proizvođač:__________________________
Zemlja porijekla:______________________
| kom | 5 | a |  | kn
| DOBAVA I DOPREMA VODOVODNOG MATERIJALA |  |  | ukupno | kn
G.3 | MONTERSKI RADOVI
1. | Preuzimanje materijala, doprema pojedinog komada oprema ili drugih dijelova do mjesta ugradnje, te kompletna ugradnja i montaža materijala.
Za jedan priključak potrebno je:
* lijevano željezna ogrlica bez ventila DN 100/ 1/1/2" mm. Vrsta ogrlice usklađena s materijalom glavne i priključne cijevi .
* pocinčana cijev f 1", prosječne duljine 5.0 m
* redukcija f 1/1/2" / 1"
* sitni vodovodni materijal (brtve, spojnice, spojni pribor i sl.)
* dekorodal traka (1 kolut/3m cijevi)
* 2 stand. kuglastog ventila, s ručkom,( od toga jedan sa ispustom) ispred i iza vodomjera.
* 6 koljena f 1"
* 6 nipela f 1"
* vodomjer
Jedinična cijena uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za izvedbu opisanog rada.
Obračun po broju komadu priključka.
| kom. | 5 | a |  | kn
2. | Demontaža postojećih vodomjera, fazonskih komada i fitinga, te ponovna ugradnja u okna za vodomjere.
Jedinična cijena uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za izvedbu opisanog rada.
Obračun po komadu demontiranog priključka.
| kom. | 5 | a |  | kn
| MONTERSKI RADOVI |  |  | ukupno | kn
G. | VODOVODNI KUĆNI PRIKLJUČCI
G.1 | GRAĐEVINSKI RADOVI
|  |  |  | ukupno | kn
G.2 | DOBAVA I DOPREMA VODOVODNOG MATERIJALA
|  |  |  | ukupno | kn
G.3 | MONTERSKI RADOVI
|  |  |  | ukupno | kn
| UKUPNO |  |  |  | kn
REKAPITULACIJA - VODOVOD - DIO 3. GRAĐEVINE
A. | ZEMLJANI RADOVI
|  |  |  | ukupno | kn
B. | BETONSKI I ASFALTERSKI RADOVI
|  |  |  | ukupno | kn
C. | DOBAVA I DOPREMA VODOVODNOG MATERIJALA
|  |  |  | ukupno | kn
D. | MONTERSKI RADOVI
|  |  |  | ukupno | kn
E . | OSTALI RADOVI
|  |  |  | ukupno | kn
G. | VODOVODNI KUĆNI PRIKLJUČCI
|  |  |  | ukupno | kn
| UKUPNO |  |  |  | kn
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA - DIO 3. GRAĐEVINE
I. | OBORINSKA I SANITARNA KANALIZACIJA
|  |  |  | ukupno | kn
II. | VODOVOD
|  |  |  | ukupno | kn
| SVEUKUPNO |  |  |  | kn

## 4.dio kolektori
DIO 4. GRAĐEVINE
I. OBORINSKA I SANITARNA KANALIZACIJA
Napomena:
U svim stavkama troškovnika gdje je predviđen odvoz na deponij, izvođač mora uključiti u jediničnu cijenu osiguranje deponiranja materijala i odvoz bez obzira na udaljenost. Investitor nije u obvezi osiguranja privremene i trajne deponije.
Uz kanalizaciju se izvodi paralelno i vodovod.
| OBORINSKI KOLEKTOR OK2 | PVC DN 300 mm |  |  | L= | 80.42
| SANITARNI KOLEKTOR SK2 | PVC DN 200 mm |  |  | L= | 77.68
| SANITARNI KOLEKTOR SK1.1 | PVC DN 200 mm |  |  | L= | 14.01
| SPOJ DVORIŠNOG SLIVNIKA | PVC DN 110 mm |  |  | L= | 9
| UKUPNO |  |  |  | L= | 181.11
A. | PRIPREMNI RADOVI
1. | Izrada iskolčenja i elaborata iskolčenja po glavnom projektu od strane ovlaštenog geodeta.
Iskolčenje građevine mora obaviti osoba ovlaštena za obavljanje poslova državne izmjere katastra nekretnina prema posebom zakonu.
Na terenu je potrebno iskolčiti trase cjevovoda tj. pozicije svih objekata definiranih projektom.
Elaborat iskolčenja potrebno je izraditi u skladu s Zakonom o prostornom uređenju i gradnji, predati kao digitalnu snimku u .dwg formatu na CD-u uz tri primjerka uvezanog elaborata.
Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne terenske i uredske radove, te materijale za izradu komplet elaborata katastra
Uključen je i pripadajući dio za vodovod.
Obračun po 1 m' iskolčene trase u osi, te elaboratu komplet za definirane duljine cjevovoda.
Izrada iskolčenja i izrada elaborata iskolčenja
1.1. | Izrada iskolčenja
| m' | 260 | a |  | kn
1.2. | Izrada elaborata iskolčenja
| m' | 260 | a |  | kn
2. | Označavanje pozicija kanalizacijskih kućnih priključaka.
Označavanje bojom na terenu kanalizacijskih kućnih priključaka na rubu privatne parcele (na javnoj površini) ili unutar parcele ovisno o dogovoru s vlasnikom i nadležnim komunalnim društvom prije izvedbe glavnog kolektora.
O definiciji priključka izrađuje se zapisnik u prisustvu izvođača, i predstavnika investitora i vlasnika priključka.
Priključci se izvode paralelno sa izvedbom glavnog kolektora.
Jedinična cijena stavka uključuje sve potrebne radove, materijale, pomoćna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu stavke.
Obračun po 1 kom.
| kom. | 8 | a |  | kn
3. | Pažljivi ručni iskop probnih šliceva na mjestima postojećih instalacija za utvrđivanje točnog položaja postojećih instalacija.
Prosječno 6 m3 iskopa po 1 probnom šlicu. Planira se izvedba 2 iskopa po postojećim instalacijama na terenu.
Uključujući i pripadajući dio za vodovod.
Jedinična cijena stavka uključuje sve potrebne radove, materijale, pomoćna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu stavke.
Obračun po 1 komplet izvedenom ručnom iskopu probnih šliceva.
| kom. | 2 | a |  | kn
4. | Dvostrano ograđivanje gradilišta u skladu s propisima zaštite na radu.
Zaštitna građa mora biti u svemu u skladu sa važećim pravilnicima i propisima, odnosno postojećom zakonskom regulativom.
Uključujući i pripadajući dio za vodovod.
Obračun po 1 m' ograde.
| m' | 160 | a |  | kn
5. | Kompletna izrada i postava privremenih prijelaza - mostića preko kanala gradilišta za prijelaz pješaka ili vozila, za vrijeme izvođenja radova.
Potrebna je izrada mostića na način da se mogu upotrebljavati višekratno, što znači po završetku određene dionice planirana je njihova demontaža, preseljnje na novu lokaciju i ponovna montaža.
Uključujući i pripadajući dio za vodovod.
Jedinična cijena stavka uključuje sve potrebne radove, materijale, pomoćna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu stavke.
Obračun po 1 kom. mostića.
Mostić za pješake, širine 0.80 m.
Mostiće izraditi od odgovarajućih drvenih profila i mosnica. Prijelaz mora imati obostranu ogradu visine 1,00 m. Izrada u svemu prema propisima zaštite na radu.
5.1. | Izrada mostića
| kom. | 5 | a |  | kn
5.2. | Postava i demontaža mostića
| kom. | 8 | a |  | kn
6. | Rušenje postojećih vodomjernih okana .
Materijal se mora utovariti i odvesti na stalnu deponiju, koju osigurava Izvođač, bez obzira na udaljenost
Jedinična cijena stavke uključuje rušenje, prijevoz kamionom, te utovar i istovar sa kamiona, odnosno sav potreban rad i materijal za kompletnu izradu stavke.
Obračun po kompletno izvedenoj stavci.
| kompletno | 6 | a |  | kn
7. | Izrada fotodokumentacije karakterističnih detalja na trasi prije i za vrijeme izvođenja radova, koji se ruše/obnavljaju prilikom izvođenja radova ili specifičnih detalja izvedbe.
Fotodokumentaciju je potrebno izraditi na trasi kolektora uz okućnice, potporne ili ogradne zidove, a posebno na ulazima u okućnice, suhozide, križanja s postojećim instalacijama, te izvedbu prelaganja istih.
Izrađenu fotodokumentaciju potrebno je popratiti skicom pozicije snimka, kao i upisom u građevinski dnevnik.
Uključujući i pripadajući dio za vodovod.
Stavka se izvodi prije i za vrijeme trajanja gradilišta.
Obračun komplet.
| komplet | 1 | a |  | kn
| PRIPREMNI RADOVI, |  |  | ukupno, | kn
B. | ZEMLJANI I SLIČNI RADOVI
1. | Kombinirani iskop rova.
Kombinirani strojno-ručni iskop rova za nove kolektore, bez obzira na kategoriju tla.
Gdjegod je moguće iskop vršiti strojno ili ručno uz pomoć pneumatskog pribora, bez upotrebe eksploziva.
Iskopani materijal odvesti, paralelno s iskopom, na privremenu deponiju gradilišta.
Odvoz obračunat posebnom stavkom.
Na dionicama po prometnicama ili u naseljima iskopani materijal utovariti,odvesti i deponirati.
Uključena su sva potrebna produbljenja i proširenja rova na mjestima izrade revizijskih okana.
Za karakteristični presjek rova kolektora uzet je presjek rova sa vertikalnim stranicama, koji će se kao idealni presjek koristiti za obračun radova.
Za karakteristični obračunski presjek proširenja rova okana uzet je presjek obostrano 50 cm širi od vanjske stijenke okna, sa nagibom stijenki 5:1, koji će se kao idealni presjek koristiti za obračun radova.
Iskope obaviti prema datim raznim karakterističnim obračunskim presjecima kanala duž trase.
Pri iskopu rova postoji mogućnost utjecaja mora (plima), pa je potrebno predvidjeti ispumpavanje rova muljnim pumpama, radi lakšeg iskopa, poravnanja i planiranja dna rova. Sva proširenja i produbljenja koja nastanu uslijed neravnomjernosti iskopa ili kao posljedica zarušavanja neće se obračunati već moraju biti uračunati u jediničnu cijenu iskopa.
Produbljenja i proširenja nastala zbog pogrešnog iskopa ili prekopa, svi pokosi stranica iskopa bez obzira na kategoriju zemljišta, odroni i obrušavanja uslijed nepažnje ili atmosferskih utjecaja, radovi na zaštiti postojećih instalacija, kao i svi prateći radovi vezani za iskop neće se posebno priznavati niti u naročito otežanim okolnostima. Stoga sve gore navedeno treba uključiti u jediničnu cijenu rada.
Uključena su sva potrebna produbljenja i proširenja kanala na mjestima gdje je to potrebno (npr. podzemne instalacije, podzemne građevine).
Stabilnost pokosa kanala treba postići ako je to potrebno s obzirom na fizičko-mehanička svojstva tla prikladnim razupiranjem ili drugim prikladnim načinom.
Kod većih se dubina rovovi obavezno moraju razupirati, a način razupiranja ovisi o dubini rova i vrsti tla. Način razupiranja predlaže izvođač, a odobrava nadzorni inženjer. Kao svijetla širina kod nerazupiranih rovova računa se razmak u dnu, a kod razupiranja se računa razmak između razupiranih stijenki rova.
Vađenje postojećeg cjevovoda je obračunato u posebnoj stavci.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad i materijal za kompletnu izvedbu iskopa.
Obračun po 1 m3 iskopanog materijala u sraslom stanju.
1.1. | Iskop rova za polaganje kolektora
| m3 | 183 | a |  | kn
1.2. | Iskop produbljenja i proširenja oko okana, slivnika i rešetki
| m3 | 79 | a |  | kn
2. | Ručni iskopi u neposrednoj blizini postojećih različitih instalacija, temelja građevina i gdjegod je to potrebno, a radi zaštite istih, bez obzira na kategoriju terena.
Iskopani materijal odmah utovarivati u vozilo za odvoz na gradilišnu deponiju, što je obračunato posebnom stavkom. Odvoz bez obzira na udaljenost deponije.
U jediničnoj cijeni uključiti sve zaštitne i sigurnosne mjere duž trase cjevovoda i instalacija, a posebno u naseljima, na prometnici i sl.
Stavka uključuje i potrebno razupiranje stranica kanala da ne dođe do obrušavanja u iskopani kanal.
Obračun po 1 m3 iskopanog materijala u sraslom stanju, prema idealnom presjeku.
| m3 | 50 | a |  | kn
3. | Planiranje dna kanala kolektora nakon iskopa.
Obuhvaćeno planiranje dna kanala s točnošću +/-3 cm prema uzdužnom profilu.
Kod složenih profila kanala planirati svaku projektiranu razinu zasebno. Planiranje proširenja kanala na mjestu okana. Planiranje kanala kućnih priključaka.
Eventualna prekomjerna produbljenja kanala ispuniti kamenom sitneži 0/8 mm i zbiti strojno.
Zbijenost podloge min. 20 MN/m2.
Obračun po 1 m2 isplaniranog dna kanala.
| m2 | 135 | a |  | kn
4. | Dobava i doprema pijeska, te izrada pješčane posteljice kolektora, te spojeva rešetki i dvorišnih slivnika pijeskom. Izrada pješčane posteljice 10 cm ispod cijevi, te zatrpavanje oko i cca 30 cm iznad tjemena cijevi.
Veličine zrna 0-8 mm, prirodni ili drobljeni.
Podloga se izvodi nakon što nadzorni inženjer primi izvedbu rova.
Posteljica se izvodi od 2 dijela: donji dio ispod cijevi, razastrti cijelom širinom kanala, poravnati u točno projektiranoj visini i nagibu, te strojno zbiti na Ms ≥ 20 MN/m2.
Na donji dio posteljice položiti cijev kolekora i podbiti je s obje strane pijeskom, tako da naliježe min 90°.
Gornji dio : nakon polaganja cijevi izvodi se bočni i gornji dio posteljice. Posebno dobro nabiti posteljicu bočno oko cijevi. Zbijenost gornje površine gotove posteljice Ms ≥20 MN/m2.
Zbijanje posteljice izvoditi pažljivo, isključivo ručnim nabijačima, uz vlaženje do tražene zbijenosti, način zbijanja odobrava nadzorni inžinjer, a sve u skladu sa Programom kontrole i osiguranja kvalitete.
Pješčana posteljica će se mjestimično razvoziti ručno na dijelovima trase gdje se iskopi izvode ručno i gdje razvoz drukčije nije moguće provesti.
Nakon niveliranja po pravcu i niveleti potrebna je geodetska kontrola od strane ovlaštenog geodete koji će vršiti izradu katastra izvedenog stanja. Nakon kontrole i odobrenja nadzora može se krenuti s izradom gornjeg dijela posteljice.
Na dionicama gdje je niveleta cjevovoda >10% izvode se betonski pragovi koji su posebno obračunati.
Jedinična cijena stavke uključuje dobavu, dopremu, raznašanje duž rova prirodnog ili strojnog pijeska, ubacivanje pijeska u rov sa razastiranjem i planiranjem posteljice, kao i ostale radove vezane za izradu posteljice.
Obračun po 1 m3 ugrađenog pijeska.
4.1. | pijesak 0-8 mm za izradu pješčane posteljice
| m3 | 13 | a |  | kn
4.2. | pijesak 0-8 mm za zatrpavanje oko i iznad cijevi
| m3 | 60 | a |  | kn
5. | Dobava, doprema i zatrpavanje dijela rova iznad pješčane posteljice cjevovoda zamjenskim materijalom ili odgovarajućim materijalom iz iskopa koji je sa max 10% primjesa zemlje.
Zamjenski materijal je kameni materijal bez prisustva zemljanih čestica. Zatrpavanje u slojevima debljine do 30 cm s polijevanjem vodom i pažljivim ručnim ili strojnim nabijanjem. Maksimalni promjer frakcije 100 mm sa zatrpavanjem prvog sloja ručno, a ostatak strojno. Minimalna zbijenost treba biti Me = 40 MN/m².
Zatrpavanje sa zbijanjem izvesti do kolničke konstrukcije.
Povećanje zatrpavanja uslijed proširenog presjeka zbog neravnomjernosti iskopa uključiti u jediničnu cijenu radova.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transport za izvedbu opisanog rada.
Obračun po 1 m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju.
| m3 | 234 | a |  | kn
6. | Utovar i odvoz materijala iz iskopa na deponiju gradilišta. U ovisnosti organizacije gradilišta izvođača radova privremena deponija može biti i trajna. Odvoz bez obzira na udaljenost deponije, t.j. Izvođač pri nuđenju radova mora uzeti u obzir daljinu prijevoza. Ukoliko ona nije trajna deponija, jediničnom cijenom obuhvaćeno je konačno zbrinjavanje svog materijala s privremene na trajnu deponiju sa svim potrebnim radnjama.
U naseljima i na prometnicama iskopani materijal se nakon iskopa odvozi na privremenu deponiju.
Cijenom je uključeno utovar, prijevoz, probiranje materijala, te odvoz sa istovarom.
Troškove iznalaženja privremene i trajne deponije odštete, pristup i uređenje deponije snosi izvođač radova. Izvođač je dužan u potpunosti osigurati prijevoz na samom gradilištu, kao i na javnim prometnim površinama.
Za obračun radova koristiti presjek kao u stavkama iskopa. Povećanje utovara i odvoza uslijed proširenog presjeka zbog neravnomjernosti iskopa uključiti u jediničnu cijenu radova.
Koeficijent rastresitosti odvezenog materijala 1.25
Obračun po 1 m3 odvezenog materijala.
| m3 | 98 | a |  | kn
| ZEMLJANI I SLIČNI RADOVI, |  |  | ukupno, | kn
C. | BETONSKI I SLIČNI RADOVI
1. | Kompletna izvedba kanalizacijskih okana, od armiranog betona, kvadratnog tlocrta.
Kompletna izvedba novih betonskih revizijskih okana kanalizacije debljine stijenke dna i zidova 15/20cm.
Stavka uključuje dobavu i dopremu svih potrebnih materijala i opreme, potrebne radove, betonske, armiranobetonske, zidarske, tesarske, ugradbu opreme i dr.
Radovi i materijali za izvedbu jednog okna:
Betoniranje dna i zidova okna betonom razreda tlačne čvrstoće C30/37, sa dodatkom sredstva za povećanje vodonepropusnosti, u dvostranoj glatkoj oplati.
Izvedba armiranobetonske pokrovne ploče okna betonom razreda tlačne čvrstoće C30/37
Uključena je sva potrebna armatura oznake čelika B500B. Na donjoj površini ploče ne smije se pojaviti armatura, a zaštitni sloj betona mora biti najmanje 3.5 cm.
Beton ugrađivati pomoću pervibratora, a pripremiti ga i njegovati prema Pravilniku TPBK.
Kinetu izraditi od betona C20/25 u pravilnom hidrauličkom obliku. Površinu kinete obraditi cementinim mortom omjera 1:2, debljine 2 cm, zagladiti do crnog sjaja. Kineta unutar okna mora imati uzdužni nagib kao i ostali dio trase. Dubina kinete mora iznositi 2/3 promjera cijevi, a minimalna visina od dna okna 10 cm.
Dobava, doprema, izrada, montiranje i skidanje glatke oplate.
Unutarnje površine dna i zidova okna obraditi brzovezućim kitom (tikovit ili sličan materijal), zapunjavanjem rupa u betonu do postizanja vodonepropusnosti, te gletanjem istom vodonepropusnom masom, do visine pokrovne ploče, u dva sloja, u svemu prema uputama Proizvođača.
Ugradnja lijevanoželjeznog poklopca za popunjavanje u skladu sa okolnim materijalom, nosivosti B125.
U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćeni su svi potrebni materijali, radovi, pomoćna sredstva i transport za kompletnu izvedbu.
1.1. | Kompletna izrada betonskog okna veličine 0.60x0.60 m, hsr = 1.85 m
Prosječne količine materijala za 1 okno :
| beton C30/37 za dno, | m3 |  | 0.12
| beton C30/37 za zidove, s oplatom, | m3 |  | 0.88
| armatura B500B | kg |  | 90
| ugradnja inox penjalica | kom. |  | 5
| ugradnja upuštenog poklopca, 600x600 mm, | kom. |  | 1
Obračun po 1 kompletno izrađenom oknu.
| kom | 1 | a |  | kn
1.2. | Kompletna izrada betonskog okna veličine 0.40x0.40 m, hsr = 1.36 m
Prosječne količine materijala za 1 okno :
| beton C30/37 za dno, | m3 |  | 0.08
| beton C30/37 za zidove, s oplatom, | m3 |  | 0.48
| armatura B500B | kg |  | 50
| ugradnja inox penjalica | kom. |  | 2
| ugradnja upuštenog poklopca, 400x400 mm, | kom. |  | 1
Obračun po 1 kompletno izrađenom oknu.
| kom | 9 | a |  | kn
2. | Izrada betonskih slivnika sa jednom rešetkom. Slivnici moraju biti vodonepropusni.
U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćeni su svi potrebni materijali, radovi, pomoćna sredstva i transporti za kompletnu izvedbu.
slivnik sa jednom rešetkom
Za jedan slivnik potrebno je :
beton C 30/37, m3 1.30
oplata , m2 8.00
armatura B500B, kg 10.20
dobava, doprema i ugradnja PVC cijevi f 500 mm, SN4, l = 1.80 m
ugradnja kišne rešetke , kom. 1
Obračun po 1 kompletno izgrađenom slivniku .
| kom. | 9 | a |  | kn
3. | Probijanje otvora u postojećem oknu sanitarne i oborinske kanalizacije za izvedbu priključka novoizvedene kanalizacije.
U stijenki betonskog okna debljine 20 cm potrebno je izraditi otvor dim većih od priključne cijevi. Nakon ugradnje cijevi otvor je potrebno zatvoriti betonom C 25/30. Unutarnju stranu okna potrebno je očistiti, stijenke okna obraditi i zagladiti. Unutarnju površinu dna i zidova okna obraditi brzovezućim kitom (tikovit ili sličan materijal), zapunjavanjem rupa u betonu do postizanja vodonepropusnosti, te gletanjem istom vodonepropusnom masom.
Ako je priključak izveden unutar kinete okna ili se ista ošteti, istu je potrebno izraditi od betona C25/30 u pravilnom hidrauličkom obliku. Površinu kinete obraditi cementinim mortom omjera 1:2, debljine 2 cm, zagladiti do crnog sjaja. Kineta unutar okna mora imati uzdužni nagib kao i ostali dio trase.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu opisanog rada.
Obračun po komadu izvedenog priključka.
| kom | 1 | a |  | kn
4. | Izrada betonskih blokova na strmim dionicama cjevovoda.
Betoniranje betonom C20/25, u jami iskopanoj u terenu, odnosno u postavljenoj oplati. Blok je širine 50 cm i postavlja se na svakih 5 m' cijelom širinom rova.
Obrada betona prema TPBK.
U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćeni su svi potrebni materijali, radovi, oplata, te pomoćna sredstva i transport za kompletnu izvedbu.
Za jedan blok potrebno je:
| beton C20/25, s oplatom | m3 |  | 1.2
Obračun po 1 kompletno izgrađenom bloku.
| kom. | 15 | a |  | kn
5. | Radovi na usklađenju položaja postojećih poklopaca sa niveletom nove kolničke konstrukcije sa ugradnjom novog upuštenog poklopca 600x600 mm.
Obuhvaćen sav potreban rad, materijal i transport za kompletnu izvedbu opisanog rada.
Obračun po 1kom.
| kom | 3 | a |  | kn
6. | Izrada betonskog temelja kanala linijskih rešetki, betonom C 20/25, a u svemu prema detalju iz projekta.
U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćeni su svi potrebni materijali, radovi, oplata te pomoćna sredstva i transport za kompletnu izvedbu.
Obračun po m3 betona.
| m3 | 2 | a |  | kn
| BETONSKI I SLIČNI RADOVI, |  |  | ukupno, | kn
D. | DOBAVA I DOPREMA KANALIZACIJSKOG MATERIJALA I OPREME
Cijene koje se odnose na materijal i opremu u sebi trebaju sadržavati:
* vrijednost opreme i materijala s troškovima transporta i osiguranja do gradilišne deponije
* cijena obuhvaća i sav potrebni spojni, brtveni i ostali materijal za postavljanje pojedine opreme i materijala u položaj za upotrebu i ispravno funkcioniranje
* za uvoznu opremu cijena treba sadržavati i carinu
* certifikate za materijal i opremu, te priručnike za montažu opreme, održavanje i servisiranje (na jeziku zemlje proizvođača opreme i prijevod na hrvatski jezik).
* garancijske listove
Od dobave materajala na gradilišnu deponiju do ugradnje potrebno je sav materijal ispravno skladištiti u skladu s uputama Proizvođača.
1. | Dobava i doprema do deponije gradilišta gradilišta PVC glatkih cijevi obodne krutosti SN 8 prema HRN EN 1401-1:2000 ili jednakovrijedno.
Cijevi se spajaju na naglavak, sa brtvljenjem spoja sintetičkom gumenom brtvom. Cijevi i spojni materijal dobaviti prema uputama proizvođača.
Radi eventualnog oštećenja i krojenja cijevi između okana dobavljeno je 2 % više cijevi.
Obveza Investitora je osigurati odgovarajuću deponij, a obveza isporučitelja je deponirati materijal u skladu sa preporukama proizvođača.
O primopredaji materijala potrebno je izraditi zapisnik kojeg potpisuje ovlaštena osoba naručitelja i dobavljača.
U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćeni su svi potrebni materijali, radovi, pomoćna sredstva i transporti potrebni za izvršenje stavke.
Obračun po 1 m' dobavljene cijevi.
1.1. | PVC SN8 DN 100 mm
Ponuđeni proizvod:
Tip:_________________________________
Proizvođač:__________________________
Zemlja porijekla:______________________
| m' | 9 | a |  | kn
1.2. | PVC SN8 DN 200 mm
Ponuđeni proizvod:
Tip:_________________________________
Proizvođač:__________________________
Zemlja porijekla:______________________
| m' | 94 | a |  | kn
1.3. | PVC SN8 DN 300 mm
Ponuđeni proizvod:
Tip:_________________________________
Proizvođač:__________________________
Zemlja porijekla:______________________
| m' | 82 | a |  | kn
2. | Dobava i doprema do deponije gradilišta fazonskih komada za PVC cjevovode.
Komade dobaviti prema uputama proizvođača.
Jediničnom cijenom stavke obuhvaćen je sav brtveni materijal, svi potrebni radovi i transporti potrebni za izvršenje stavke.
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod.
Obračun po 1 komadu .
2.1. | RDS umetak za spajanje PVC cijevi na betonsko okno DN 200 mm
Ponuđeni proizvod:
Tip:_________________________________
Proizvođač:__________________________
Zemlja porijekla:______________________
| kom | 19 | a |  | kn
2.2. | KGS umetak za spajanje PVC cijevi na betonsko okno DN 300 mm
Ponuđeni proizvod:
Tip:_________________________________
Proizvođač:__________________________
Zemlja porijekla:______________________
| kom | 17 | a |  | kn
2.3. | PVC odvojak za spoj slivnika KGEA 45o DN 300/100 mm
Ponuđeni proizvod:
Tip:_________________________________
Proizvođač:__________________________
Zemlja porijekla:______________________
| kom | 5 | a |  | kn
2.4. | DN 160 mm, koljeno 45o
Ponuđeni proizvod:
Tip:_________________________________
Proizvođač:__________________________
Zemlja porijekla:______________________
| kom | 5 | a |  | kn
2.5. | DN 100 mm, koljeno 45o
Ponuđeni proizvod:
Tip:_________________________________
Proizvođač:__________________________
Zemlja porijekla:______________________
| kom | 5 | a |  | kn
2.6. | PVC koljeno 150 DN 200 mm
Ponuđeni proizvod:
Tip:_________________________________
Proizvođač:__________________________
Zemlja porijekla:______________________
| kom | 5 | a |  | kn
2.7. | PVC koljeno 300 DN 200 mm
Ponuđeni proizvod:
Tip:_________________________________
Proizvođač:__________________________
Zemlja porijekla:______________________
| kom | 7 | a |  | kn
2.8. | PVC koljeno 450 DN 200 mm
Ponuđeni proizvod:
Tip:_________________________________
Proizvođač:__________________________
Zemlja porijekla:______________________
| kom | 1 | a |  | kn
2.9. | PVC koljeno 150 DN 300 mm
Ponuđeni proizvod:
Tip:_________________________________
Proizvođač:__________________________
Zemlja porijekla:______________________
| kom | 4 | a |  | kn
2.10. | PVC koljeno 300 DN 300 mm
Ponuđeni proizvod:
Tip:_________________________________
Proizvođač:__________________________
Zemlja porijekla:______________________
| kom | 3 | a |  | kn
3. | Dobava i doprema do deponije gradilišta kanala za linijsku odvodnju ACO Multiline V300 nosivosti C250 prema HR EN 1433. Kanal se zbog specifičnog V-presjeka odlikuje većom brzinom otjecanja vode i boljim efektom samočišćenja. Kanal je izrađen iz polimerbetona, građevinske visine 385 mm. Svjetla širina kanala je 300 mm, građevinska širina 350 mm, građevinska dužina 1000/500 mm. Rubovi kanala ojačani su kutnikom od pocinčanog čelika debljine 4 mm koji služi kao dosjed za polaganje pokrovne rešetke. Kanalski elementi su izvedeni u pet građevinskih visina (kaskadni pad) ili kontinuiranim padom od 0,5%. Kanal se izvodi polaganjem na betonsku podlogu marke B25 debljine sloja 15 cm, bočno kanal založiti betonom. Gornji rub rešetke se izvodi u razini 2 - 5 mm ispod kote gotove završne okolne površine. Sve sa priborom za montažu do potpune funkcionalnosti. Spajanje na kanalizaciju izvesti preko čeone stijenke integriranom gumenom brtvom za spoj cijevi dn 200 mm.
Jediničnom cijenom stavke obuhvaćen je sav brtveni materijal, svi potrebni radovi i transporti potrebni za izvršenje stavke.
Uz kanal dobaviti i 12 kom čeonih stjenki s zaštitnim rubom s odvodom DN 200 za priključak na slivnik.
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod.
Obračun po kompletno dobavljenom kanalu.
kanal za linijsku oborinsku odvodnju h= 385 mm
L= 500 mm
Ponuđeni proizvod:
Tip:_________________________________
Proizvođač:__________________________
Zemlja porijekla:______________________
| m' | 6 | a |  | kn
4. | Dobava, doprema do deponije gradilišta pokrovne rešetke za oborinsku linijsku rešetku (po sistemu ACO DRAIN V300, klase opterećenja C250 ili jednakovrijedno), HR EN 1433 iz lijevanog željeza, mosna sa sistemom bezvijčane ukrute DRAINLOCK. Rešetka je širine 338 mm, duljine 50 cm , upojne površine 1146 cm²/m.
Jediničnom cijenom stavke obuhvaćeni su svi potrebni radovi, transporti i pomagala potrebni za izvršenje stavke.
Obračun po kom.
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod.
Ponuđeni proizvod:
Tip:_________________________________
Proizvođač:__________________________
Zemlja porijekla:______________________
| kom | 12 | a |  | kn
5. | Kanalizacijski poklopci od nodularnog lijeva.
Dobava i doprema do deponije gradilišta kanalizacijskih poklopaca od nodularnog lijeva.
Poklopac mora zadovoljiti HRN EN 124 ili jednakovrijedno.
Poklopac je kvadratni, tip za popunjavanje, (Hedone ili jednakovrijedno)
U poklopce okana ugraditi kamen prema rasteru koji je projektiran.
Ponuditelj je dužan priložiti izjavu o sukladnost izdanu od ovlaštene kuće u RH.
Obračun po 1 dobavljenom poklopcu sa pripadajućim okvirom.
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod.
5.1. | Poklopac širine okvira 400x400 mm, klase nosivosti B125
Ponuđeni proizvod:
Tip:_________________________________
Proizvođač:__________________________
Zemlja porijekla:______________________
| kom | 9 | a |  | kn
5.2. | Poklopac širine okvira 600x600 mm, klase nosivosti B125
Ponuđeni proizvod:
Tip:_________________________________
Proizvođač:__________________________
Zemlja porijekla:______________________
| kom | 4 | a |  | kn
6. | Dobava, doprema do deponije gradilišta penjalica od inox čelika AISI 304, dim. 450x150 mm, f 16 mm.
Jediničnom cijenom stavke obuhvaćeni su svi potrebni radovi, transporti i pomagala potrebni za izvršenje stavke.
Obračun po kom.
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod.
Ponuđeni proizvod:
Tip:_________________________________
Proizvođač:__________________________
Zemlja porijekla:______________________
| kom | 14 | a |  | kn
7. | Dobava, doprema do deponije gradilišta, ljevanoželjezne kišne rešetke s okvirom za slivnike.
Rešetka je dimenzija 400/400 mm.
Cijenom stavke su obuhvaćeni svi potrebni radovi, materijali, pomagala i transporti za kompletnu izvedbu rada.
Obračun po 1 dobavljenoj rešetki.
nosivost 250 kN, ravna
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod.
Ponuđeni proizvod:
Tip:_________________________________
Proizvođač:__________________________
Zemlja porijekla:______________________
| kom. | 9 | a |  | kn
8. | Dvorišni slivnik, dim. 250x250x355mm, sa pjeskolovom, zaporom za miris, izljev d=110mm, lijevano željezna rešetka, A15 ili jednakovrijedno za prihvat krovnih voda.
Dobava i doprema do deponije gradilišta ACO Self Dvorišnog slivnika, dim. 250x250x355mm, sa pjeskolovom, zaporom za miris, izljev d=110mm, lijevano željeznom rešetkom, A15 ili jednakovrijedno
Obračun po 1 dobavljenom slivniku, sa pjeskolovom, zaporom za miris i lijevano željeznom rešetkom
Ponuđeni proizvod:
Tip:_________________________________
Proizvođač:__________________________
Zemlja porijekla:______________________
| kom | 5 | a |  | kn
9. | Element za povećanje građevinske visine dim. 250x250x200mm, mogućnost spajanja na krovnu vertikalu.
Dobava i doprema do deponije gradilišta opreme za ACO Self Dvorišni slivnik, element za povećanje građevinske visine dim. 250x250x200mm, mogućnost spajanja na krovnu vertikalu ili jednakovrijedno
Obračun po 1 dobavljenom elementu za povećanje građevinske visine.
Ponuđeni proizvod:
Tip:_________________________________
Proizvođač:__________________________
Zemlja porijekla:______________________
| kom | 5 | a |  | kn
| DOBAVA I DOPREMA KANALIZACIJSKOG MATERIJALA I OPREME, |  |  | ukupno, | kn
E. | MONTERSKI I SLIČNI RADOVI
Pod montažom opreme uključeno je:
* zapisničko preuzimanje opreme na deponiji (privremena deponija) od strane dobavljača, kao i propisno skladištenje na odgovarajućoj gradilišnoj deponiji uz zapisnik potpisan od dobavljača
* doprema pojedinog komada opreme ili drugih dijelova od deponije gradilišta do mjesta ugradnje opreme
* ugradnja opreme u ispravni položaj sa dovođenjem u funkciju, te puštanjem u probni rad
1. | Transport materijala od privremene deponije do pogodne lokacije gradilišne privremene deponije.
Stavkom je obuhvaćeno i raznašanje od gradilišne privremene deponije do položaja za montažu duž rova, spuštanje na pripremljenu posteljicu, poravnanje po pravcu i niveleti uz kontrolu geodetskim instrumentom i potrebnu montersku pripomoć.
Raznašanje obaviti ručno ili strojno, ovisno o terenskim prilikama. Spuštanje na posteljicu izvesti pažljivo prema uputama Proizvođača.
Jediničnom cijenom stavke obuhvaćeni su svi potrebni radovi, transporti i pomagala potrebni za izvršenje stavke.
Obračun po 1 m' transportirane cijevi, odnosno 1 kom. fazonskih komada, poklopaca, rešetki i penjalica i dr., potrebnih za montažu.
1.1 | težine do 100 kg
| kom. | 140 | a |  | kn
1.2. | Kanalizacijske cijevi PVC DN 100 do DN 300 mm sa spojnim materijalom
| m' | 185 | a |  | kn
2. | Kompletna izrada svih spojeva kanalizacijskih PVC cijevi SN8, u svemu prema uputama proizvođača.
Uključeno je čišćenje spojnih mjesta, priprema i postava spojnih komada i dr. Također uključeni su potrebni pomoćni radovi, postavljanje komada koji se spajaju u položaj prema monterskom planu, pomoćna sredstva
(npr. pomoćne skele, podupore, ručne dizalice, pridržavanja i sl.).
Jediničnom cijenom stavke obuhvaćeni su svi potrebni radovi, transporti i pomagala potrebni za izvršenje stavke.
Obračun po 1 m' montiranog cjevovoda.
2.1. | kanalizacijske cijevi PVC SN8 DN 100 mm
| m' | 9 | a |  | kn
2.2. | kanalizacijske cijevi PVC SN8 DN 200 mm
| m' | 92 | a |  | kn
2.3. | kanalizacijske cijevi PVC SN8 DN 300 mm
| m' | 81 | a |  | kn
3. | Montaža gotovih kanala za linijsku odvodnju oborinskih voda .
Podrazumijeva dovoz monolitnih tijela kanala sa pokrovnom rešetkom, sabirni element sa privremene deponije, sav rad i materijal, sve prijevoze i prijenose, potrebne za ugradnju, komplet sa svom opremom.
Cijenom stavke su obuhvaćeni svi potrebni radovi, materijali, pomagala i transporti za kompletnu izvedbu rada.
Obračun po komadu ugrađenih kanala i elemenata.
Montaža kanala sa pokrovnom rešetkom za linijsku odvodnju oborinskih voda (po sistemu ACO DRAIN V300 ili jednakovrijedno). Svjetla širina kanala je 300 mm, građevinska širina 350 mm, građevinska dužina 500 mm
| kom | 12 | a |  | kn
3.2. | Montaža pokrovne mosne rešetke sa okvirom za oborinske linijske rešetke po sistemu ACO DRAIN V300 ili jednakovrijedno. Rešetka je širine 338 mm, duljine 50 cm.
Cijenom stavke su obuhvaćeni svi potrebni radovi, materijali, pomagala i transporti za kompletnu izvedbu rada.
Obračun po 1 m' montirane rešetke.
klase C250
| kom | 12 | a |  | kn
4. | Postavljanje dvorišnog slivnika sa lijevano željeznom rešetkom za prihvat krovnih voda i elementa za povećanje građevinske visine sa mogućnosi spajanja na krovnu vertikalu.
Uključen je potreban pomoćni rad pri postavljanju u potreban položaj, pomoćna sredstva (npr. pomoćne skele, podupore, ručne dizalice, pridržavanja i sl.), spajanje krovne vertikale i potrebne pripomoći.
Stavkom je obuhvaćeno i raznašanje potrebnog materijala od gradilišne privremene deponije do položaja za montažu, spuštanje na mjesto montaže, poravnanje po pravcu i niveleti uz kontrolu geodetskim instrumentom uz potrebnu montersku pripomoć.
Raznašanje obaviti ručno ili strojno, ovisno o terenskim prilikama. Spuštanje na mjesto montaže, izvesti pažljivo prema uputama Proizvođača.
Dodirnu površinu slivnika i objekta zaštititi hidroizolacijom.
Jediničnom cijenom stavke obuhvaćeni su svi potrebni materijali, radovi zajedno sa zidarskom pripomoći transporti za kompletnu izvedbu stavke.
Obračun po 1 kom.
| kom. | 5 | a |  | kn
| MONTERSKI I SLIČNI RADOVI |  |  | ukupno, | kn
F. | OSTALI KANALIZACIJSKI RADOVI
1. | Izrada Geodetskog situacijskog nacrta stvarnog stanja za izgrađenu građevinu, koji je kao dio geodetskog elaborata ovjerio katastarski ured, a prilaže se dokumentaciji za tehnički pregled, odnosno izrada geodetskog elaborata za katastar, ovjerenog od tijela državne uprave nadležnog za poslove katastra, koji je podloga za evidentiranje građevine u katastarskom operatu sukladno Zakonu o prostornom uređenju i građenju.
Elaborat mora izraditi i potpisati osoba ragistrirana za obavljanje te djelatnosti po posebnom propisu. Geodetski snimak i elaborat treba izraditi za gravitacijske kolektore u ukupnoj dužini 181 m. Jednako i za vodovod u ukupnoj dužini 79 m.
Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne terenske i uredske radove, te materijale za izradu elaborata.
Izraditi kao digitalnu snimku u .dwg formatu na CD-u uz tri primjerka uvezanog i ovjerenog elaborata, uz obvezu da se najmanje 4 primjerka moraju predati Investitoru za potrebe tehničkog pregleda, odnosno njegovu arhivu.
Obračun po komplet izvedenom radu.
| kompletno | 1 | a |  | kn
2. | Završno ispitivanje kanalizacije na vodonepropusnost.
Završno ispitivanje izgrađene kanalizacije na vodonepropusnost, zajedno sa kontrolnim oknima i izvedenim pripremama za kućne priključke V” ili „Z“ postupkom (ispitivanje vodom ili zrakom) prema normi za Polaganje i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala HRN EN 1610, sve u skladu sa Pravilnikom o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje, otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (N.N. 03/11).
Ispitivanje mora vršiti akreditirani laboratorij osposobljen prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025. Osim toga, laboratorij koji vrši ispitivanja mora zadovoljavati i sve ostale posebne uvjete propisane Pravilnikom o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda (N.N. 01/11), odnosno mora imati Rješenje o ispunjenju posebnih uvjeta sukladno zahtjevu istog Pravilnika.
Ispitivanje vršiti prije izrade završnog sloja partera, a poslije zatrpavanja. Ako cjevovod ili kontrolno okno ne zadovoljava ispitne zahtjeve Izvođač je dužan sanirati cjevovod ili/i kontrolno okno, te ponoviti ispitivanje. Sva višekratna ispitivanja neće se posebno obračunavati, već svako drugo i daljnje ispitivanje ide na teret Izvoditelja radova.
Završno izvješće mora biti ovjereno od laboratorija koji je akreditiran za provedbu ispitivanja.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, vodu koja se koristi za ispitivanje i pomoćna sredstva za izvedbu opisanog rada i završno izvješće predano u najmanje 3 primjerka izdano i ovjereno od laboratorija koji je vršio ispitivanje.
Obračun po 1 m' kompletnog kolektora.
| m' | 181 | a |  | kn
3. | Kontrolno snimanje izvedenog kolektora.
Kontrola ispravnosti strukturalne stabilnosti i osiguranja funkcionalnosti koja se mora dokazati CCTV inspekcijom sukladno normi Uvjeti za sustave odvodnje izvan zgrada-2.dio: Sustav kodiranja optičkog nadzora HRN EN 13508-2/AC, sve u skladu sa Pravilnikom o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje, otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (N.N. 03/11).
CCTV inspekcija, odnosno snimanje kolektora robot–kamerom mora se vršiti nakon polaganja i zatrpavanja, a prije asfaltiranja dionice.
Prilikom kontrole/snimanja, cjevovod i okna moraju biti čista, te ukoliko se prilikom snimanja uoči da u cjevovodu ima materijala, snimanje treba ponoviti nakon što se cjevovod očisti, sve kako bi se sva eventualna oštećenja, deformacije i neispravnosti na izvedenom cjevovodu mogle uočiti snimanjem i evidentirati izvješćem.
CCTV inspekcija ne smije se vršiti brzinom većom od 15cm/s. Minimalna rezolucija snimke CCTV inspekcije mora biti 768x576 pixela. Robot kamera kojom se vrši CCTV inspekcija mora posjedovati pan&tilt opciju za mjerenje stvarnog pada kanala. Stvarni pad kanala za svaku dionicu/sekciju kolektora mora biti sastavni dio izvještaja.
Izvješće CCTV inspekcije se mora proanalizirati i pregledati zajedno sa nadzornim inžinjerom i ako postoje nepravilnosti koje je potrebno sanirati, odnosno ako su izvješćem evidentirani kodovi prema normi HRN EN 13508-2/AC koji opisuju neispravnosti po uvjetu vodonepropusnosti, strukturalne stabilnosti ili osiguranja funkcionalnosti koje treba sanirati, Izvođač je dužan sanirati te nepravilnosti u cilju postizanja kvalitete ispravnosti izvedenog cjevovoda po sva tri uvjeta.
Po izvršenoj sanaciji potrebno je ispravnost saniranog cjevovoda dokazati ponovnom CCTV inspekcijom i izvješćem prema normi HRN EN 13508-2/AC. Sva te višekratne CCTV inspekcije/snimanja robot-kamerom sa izradom izvješća neće se posebno obračunavati, već svako drugo i daljnje snimanje kao i izrada izvješća ide na teret Izvoditelja radova.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, opremu i pomoćna sredstva za izvedbu opisanog rada i završno izvješće predano u najmanje 3 primjeraka i na CD-u, izdano i ovjereno od specijalizirane tvrtke /ispitivača koji je vršio CCTV inspekciju sukladno normi HRN EN 13508-2/AC. .
Obračun po m'.
| m' | 181 | a |  | kn
4. | Izrada projekta izvedenog stanja sa svim dopunama i izmjenama koje su nastale tokom građenja (uključujući i vodovod).
Podloga za izradu projekta je izvedbeni projekt, dopune izvedbenog projekta, geodetski snimak izrađena tijekom građenja (elaborat izvedenog stanja), skice i foto dokumentacija, a sve izrađeno u fazi građenja.
Projekt izvedenog stanja potrebno je predati kao digitalnu snimku u .dwg formatu na CD-u uz šest primjeraka uvezanog elaborata.
Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne terenske i uredske radove, te materijale za izradu kompletne stavke.
| komplet | 1 |  |  | kn
5. | Izrada izvedbenog projekta (uključujući i vodovod).
Izvedbeni projekt izraditi u skladu sa glavnim projektom, s odredbama propisa i zakona, te eventualnim revizijama.
Obračun po kompletu projekta.
| komplet. | 1 | a |  | kn
6. | Projektantski nadzor
| izlazaka | 1 | a |  | kn
| OSTALI RADOVI |  |  |  | kn
G. | PRIPREMA ZA KUĆNE PRIKLJUČKE
U ovu grupu radova spadaju radovi na dijelu kanalizacijskih kućnih priključaka koji se moraju izvesti zajedno sa radovima na javnoj kanalizaciji. Tu spadaju radovi na priključnom cjevovodu na javnoj površini, od spoja na javni kolektor do granice privatne građevinske parcele, okućnice i sl. Također i izvedbi priključnog okna smještenog na javnoj površini, uz samu granicu parcela korisnika i prespajanje postojećeg okna kućnog priključka na novi kolektor. Treba uzeti u obzir visinu i poziciju koja odgovara svim elementima za buduće spajanje interne kanalizacije korisnika na to priključno okno.
1. | Ručni iskop rova.
Ručni iskop rova za polaganje cijevi kanalizacijskog kućnog priključka, bez obzira na kategoriju tla.
Za karakteristični presjek rova uzet je pravokutni presjek rova širine 0.60 m, prosječne dubine 1.30 m i prosječne duljine 2,0 m koji će se kao idealni presjek koristiti za obračun radova.
Iskopani materijal odvesti, paralelno s iskopom, na trajnu deponiju gradilišta, što je obračunato stavkom.
Uključena su sva potrebna produbljenja i proširenja rova na mjestima izrade okana kanalizacijskih kućnih priključaka.
Sva proširenja i produbljenja koja nastanu uslijed neravnomjernosti iskopa ili kao posljedica zarušavanja neće se obračunati već moraju biti uračunati u jediničnu cijenu iskopa.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad i materijal za kompletnu izvedbu iskopa.
Obračun po 1 m3 iskopanog materijala u sraslom stanju.
| m3 | 10 | a |  | kn
2. | Dobava, doprema i izrada pješčane posteljice i pješčane obloge cijevi.
Izrada posteljice cijevi kanalizacijskog kućnog priključka, debljine 10 cm ispod cijevi, te obloge bočno i 25 cm iznad tjemena cijevi sa odgovarajućim ručnim i strojnim zbijanjem.
Posteljica i obloga će se izvesti od pijeska veličine zrna 0-8 mm. Najprije izvesti donji dio, tako da cijev naliježe 90°, te potom zatrpavanje 25 cm iznad tjemena cijevi pijeskom u slojevima.
Zbijanje posteljice izvoditi pažljivo, isključivo ručnim ili lakim strojnim nabijačima. Posebno dobro nabiti posteljicu bočno oko cijevi. Zbijenost gornje površine gotove posteljice min. 20 MN/m2.
Jedinična cijena stavke uključuje dobavu, dopremu, raznašanje duž rova prirodnog ili strojnog pijeska, ubacivanje pijeska u rov sa razastiranjem i planiranjem posteljice, kao i ostale radove vezane za izradu posteljice.
Obračun po 1 m3 ugrađenog pijeska.
| m3 | 4 | a |  | kn
3. | Dobava, doprema materijala i zatrpavanje dijela rova iznad cjevovoda zamjenskim materijalom ili odgovarajućim materijalom iz iskopa koji je sa max 10% primjesa zemlje.
Zamjenski materijal je kameni materijal bez prisustva zemljanih čestica. Zatrpavanje u slojevima debljine do 30 cm s polijevanjem vodom i pažljivim ručnim ili strojnim nabijanjem. Maksimalni promjer frakcije 100 mm sa zatrpavanjem prvog sloja ručno, a ostatak strojno. Minimalna zbijenost treba biti Me = 40 MN/m².
Na razini projekta je predviđeno 100 %-tno zatrpavanje zamjenskim materijalom, ukoliko se procijeni da materijal iz iskopa zadovoljava uvjete propisane za zamjenski matrijal može se koristiti za zatrpavanje uz odobrenje nadzornog inženjera.
Zatrpavanje sa zbijanjem izvesti do kolničke konstrukcije.
Za obračun radova koristiti karakteristični presjek rova kolektora prema stavci iskopa.
Povećanje zatrpavanja uslijed proširenog presjeka zbog neravnomjernosti iskopa uključiti u jediničnu cijenu radova.
Obračun po 1 m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju.
Zatrpavanje sa zbijanjem izvesti do kote ispod kolničke konstrukcije
| m3 | 7 | a |  | kn
4 | Utovar i odvoz cjelokupnog materijala iz iskopa rova kućnog priključka na trajnu deponiju gradilišta, bez obzira na udaljenost.
U naseljima i na prometnicama iskopani materijal se odmah odvozi na trajnu deponiju.
Troškove iznalaženja deponije odštete, pristup i uređenje deponije snosi izvođač radova. Izvođač je dužan u potpunosti osigurati prijevoz na samom gradilištu, kao i na javnim prometnim površinama.
Za obračun radova koristiti presjek kao u stavkama iskopa. Povećanje utovara i odvoza uslijed proširenog presjeka zbog neravnomjernosti iskopa uključiti u jediničnu cijenu radova.
Koeficijent rastresitosti odvezenog materijala 1.25
Obračun po 1 m3 odvezenog materijala.
| m3 | 4 | a |  | kn
5. | Probijanje postojećih ogradnih betonskih i/ili kamenih zidova i/ili temelja, radi izvedbe kanalizacijskih kućnih priključaka.
Materijal od probijanja sakupiti i odvesti na trajnu deponiju.
Obuhvaćeni su svi potrebni radovi, pomoćna sredstva, transporti i sve ostalo za kompletnu izvedbu.
Prosječna količina probijanja jednog zida/temelja: 0.20 m3.
Obračun po 1 mjestu probijanja.
| kom | 8 | a |  | kn
6. | Dobava, doprema do deponije gradilišta, te transport od deponije gradilišta do mjesta ugradnje, te kompletna montaža kanalizacijske cijevi, spojnog i brtvenog materijala i fazonskih komada, PVC kanalizacijske cijevi sukladno standardima HRN 1401-1:2009 ili jednakovrijedno. Cijevi se spajaju na naglavak, a nepropusnost spoja se postiže gumenom brtvom prema HRN EN 681-1 ili jednakovrijedno.
Jediničnom cijenom obuhvaćen je i sav potreban spojni i brtveni materijal, što uključuje nabavu i dopremu brtve, te potreban alat za montažu.
U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćeni su svi potrebni materijali, radovi, pomoćna sredstva i transporti potrebni za izvršenje stavke.
Obračunata kompletna izrada svih spojeva kanalizacijskih cijevi ovisno o načinu spajanja, u svemu prema uputama Proizvođača.
Uključeno je rezanje cijevi, čišćenje spojnih mjesta, priprema i postava brtvi i sve ostalo.
Stavkom je obuhvaćen i transport cijevi i spojnica od gradilišne deponije do položaja za montažu duž rova, spuštanje na pripremljenu posteljicu, poravnavanje po pravcu i niveleti uz kontrolu geodetskim instrumentom, te pripomoći pri montaži.
Obračun po 1 m' dobavljene i montirane cijevi, komplet.
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod.
PVC SN8 f 160 mm
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| m' | 16 | a |  | kn
7. | Izrada direktnog spajanja cijevi kućnog priključka na glavni sanitarni kolektor.
Izrada takvih spojeva i točnu poziciju potrebno je definirati tijekom izvođenja radova na licu mjesta.
Na svim mjestima gdje u neposrednoj blizini postoji okno glavnog sanitarnog kolektora nije dozvoljen ovaj tip spoja.
Izvedba spoja pomoću brtve za kućni priključak, te koljena od 45o, sve prema uputama Proizvođača. Brtve i koljena obračunati u stavkama sanitarnog kolektora.
Uključen transport sa montažom do potrebne funkcionalnosti.
Obračun po komadu direktnih priključaka sa komplet izvedenim spojem kućnog priključka direktno na cijev kolektora.
spoj cijevi priključka PVC DN 160 mm na sanitarni kolektor od PVC cijevi DN 200 mm
| kom | 7 | a |  | kn
| PRIPREMA ZA KUĆNE PRIKLJUČKE |  |  |  | kn
REKAPITULACIJA - OBORINSKA I SANITARNA KANALIZACIJA - DIO 4. GRAĐEVINE
A. | PRIPREMNI RADOVI
|  |  |  | ukupno, | kn
B. | ZEMLJANI I SLIČNI RADOVI
|  |  |  | ukupno, | kn
C. | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
|  |  |  | ukupno, | kn
D. | DOBAVA I DOPREMA KANALIZACIJSKOG MATERIJALA I OPREME
|  |  |  | ukupno, | kn
E. | MONTERSKI I SLIČNI RADOVI
|  |  |  | ukupno, | kn
F. | OSTALI KANALIZACIJSKI RADOVI
|  |  |  | ukupno, | kn
G. | PRIPREMA ZA KUĆNE PRIKLJUČKE
|  |  |  | ukupno, | kn
| UKUPNO |  |  |  | kn

## 4.dio vodovod
II. VODOVOD
Napomena: U svim koracima, odnosno fazama radova koji se direktno vežu uz kontinuiranu i kvalitetnu isporuku vode (privremeni mimovodi, prespoji, lokacije okana kućnih priključaka...) Glavni inženjer gradilišta i Nadzorni inženjer moraju zajednički poduzimati i dogovarati pojedine radnje, a sve u koordinaciji sa Šefom/Poslovođom Komunalnog poduzeća i ostalim predstavnicima Investitora. Isto tako potrebno je, u trenutku preuzimanja gradilišta, definirati točan broj i lokacije okana kućnih priključaka, te promjere spojnih vodova, kao i broj poklopaca okana kućnih priključka koje će trebati sačuvati u ispravnom stanju tijekom i nakon završetka svih radova, a o čemu će ovisiti i količina materijala za kućne priključke koju će trebati dobaviti. Tijekom cijelog vremena izvođenja radova Izvođač mora osigurati pristup postojećim vodomjernim oknima, odnosno mora omogućiti nesmetano očitavanje vodomjera. Također je posebnu pažnju potrebno obratiti na interne (privatne) vodovodne instalacije čije lokacije i položaji Komunalnom Društvu nisu poznate. U slučaju oštećenja istih potrebno ih je u što kraćem roku sanirati, te zabilježiti stanje vodomjera prije i nakon popravka.
O navedenom događaju moraju se izvijestiti Nadzorni inženjer i predstavnik Komunalnog poduzeća, a u slučajevima kada radovi prouzroče bilo kakav prekid u vodoopskrbi predstavnici Komunalnog poduzeća moraju o istom odmah biti obaviješteni.
Zajednički pripremni radovi za vodovod i kanalizaciju, prikazani su u troškovniku oborinske i sanitarne kanalizacije.
| VODOVOD V2 | PEHD DN 110 mm |  |  | L= | 79
A. ZEMLJANI I SLIČNI RADOVI
1. | Kombinirani iskop rova.
Kombinirani strojno-ručni iskop kanala za cjevovode, priključak hidranta, produbljenja i proširenja kod okana, bez obzira na kategoriju tla.
Iskope obaviti prema datim raznim karakterističnim obračunskim presjecima kanala duž trase, uz planiranje dna kanala s točnošću +/- 3 cm prema uzdužnom profilu.
Gdje god je moguće iskop vršiti strojno ili ručno uz pomoć pneumatskog pribora, bez upotrebe eksploziva.
Iskopani materijal odvesti, paralelno s iskopom, na privremenu deponiju gradilišta, te će se dio materijala iskoristiti prilikom zatrpavanja.
Odvoz obračunat posebnom stavkom.
Uključena su sva potrebna produbljenja i proširenja kanala na mjestima izrade vodovodnih okana, te sidrenih blokova i hidranata.
Sva proširenja i produbljenja koja nastanu uslijed neravnomjernosti iskopa ili kao posljedica zarušavanja neće se obračunati već moraju biti uračunati u jediničnu cijenu iskopa.
Na dionicama po prometnicama ili u naseljima iskopani materijal utovariti, odvesti i deponirati.
Produbljenja i proširenja nastala miniranjem, pogrešan iskop ili prekop, svi pokosi stranica iskopa bez obzira na kategoriju zemljišta, odroni i obrušavanja uslijed nepažnje ili atmosferskih utjecaja, radovi na zaštiti postojećih instalacija, kao i svi prateći radovi vezani za iskop neće se posebno priznavati niti u naročito otežanim okolnostima. Stoga sve gore navedeno treba uključiti u jediničnu cijenu rada.
Stabilnost pokosa kanala treba postići ako je to potrebno s obzirom na fizičko-mehanička svojstva tla prikladnim razupiranjem ili drugim prikladnim načinom.
Kod većih se dubina rovovi obavezno moraju razupirati, a način razupiranja ovisi o dubini rova i vrsti tla. Način razupiranja predlaže izvođač, a odobrava nadzorni inženjer. Kao svijetla širina kod nerazupiranih rovova računa se razmak u dnu, a kod razupiranja se računa razmak između razupiranih stijenki rova.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad i materijal za kompletnu izvedbu iskopa.
Obračun po 1 m3 iskopanog materijala u sraslom stanju.
Iskop kanala za cjevovode
| m3 | 41 | a |  | kn
2. | Planiranje dna kanala cjevovoda nakon iskopa.
Obuhvaćeno planiranje dna kanala s točnošću +/-3 cm prema uzdužnom profilu.
Kod složenih profila kanala planirati svaku projektiranu razinu zasebno. Planiranje proširenja kanala na mjestu okana.
Eventualna prekomjerna produbljenja kanala ispuniti kamenom sitneži 0/8 mm i zbiti strojno.
Zbijenost podloge min. 20 MN/m2.
Obračun po 1 m2 isplaniranog dna kanala.
| m2 | 48 | a |  | kn
3. | Dobava, doprema pijeska veličine zrna 0-8 mm za izradu pješčane posteljice 10 cm ispod cijevi, te pijeska 0-8 mm za zatrpavanje oko i cca 30 cm iznad tjemena cijevi.
Zbijanje posteljice izvoditi pažljivo, isključivo ručnim nabijačima. Posebno dobro nabiti posteljicu bočno oko cijevi.
Jedinična cijena stavke uključuje dobavu, dopremu, raznašanje duž rova prirodnog ili strojnog pijeska, ubacivanje pijeska u rov sa razastiranjem i planiranjem posteljice, kao i ostale radove vezane za izradu posteljice.
Obračun po 1 m3 ugrađenog pijeska.
3.1. | pijesak 0-8 mm za izradu pješčane posteljice
| m3 | 5 | a |  | kn
3.2. | pijesak 0-8 mm za zatrpavanje oko i iznad cijevi
| m3 | 19 | a |  | kn
4. | Dobava, doprema i zatrpavanje dijela rova iznad pješčane posteljice cjevovoda zamjenskim materijalom ili odgovarajućim materijalom iz iskopa koji je sa max 10% primjesa zemlje.
Zamjenski materijal je kameni materijal bez prisustva zemljanih čestica. Zatrpavanje u slojevima debljine do 30 cm s polijevanjem vodom i pažljivim ručnim ili strojnim nabijanjem. Maksimalni promjer frakcije 100 mm sa zatrpavanjem prvog sloja ručno, a ostatak strojno. Minimalna zbijenost treba biti Me = 40 MN/m².
Zatrpavanje sa zbijanjem izvesti do kolničke konstrukcije.
Povećanje zatrpavanja uslijed proširenog presjeka zbog neravnomjernosti iskopa uključiti u jediničnu cijenu radova.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transport za izvedbu opisanog rada.
Obračun po 1 m3 dobavljenog, dopremljenog i ugrađenog materijala u zbijenom stanju.
| m3 | 19 | a |  | kn
5. | Utovar i odvoz materijala iz iskopa rova vodovoda na privremenu deponiju gradilišta. U ovisnosti organizacije gradilišta izvođača radova privremena deponija može biti i trajna. Odvoz bez obzira na udaljenost deponije, t.j. Izvođač pri nuđenju radova mora uzeti u obzir daljinu prijevoza. Ukoliko ona nije trajna deponija, jediničnom cijenom obuhvaćeno je konačno zbrinjavanje svog materijala s privremene na trajnu deponiju sa svim potrebnim radnjama.
U naseljima i na prometnicama iskopani materijal se nakon iskopa odvozi na privremenu deponiju.
Cijenom je uključeno utovar, prijevoz, probiranje materijala, te odvoz sa istovarom.
Troškove iznalaženja privremene i trajne deponije, pristup i uređenje deponije snosi izvođač radova. Izvođač je dužan u potpunosti osigurati prijevoz na samom gradilištu, kao i na javnim prometnim površinama.
Za obračun radova koristiti presjek kao u stavkama iskopa. Povećanje utovara i odvoza uslijed proširenog presjeka zbog neravnomjernosti iskopa uključiti u jediničnu cijenu radova.
Koeficijent rastresitosti odvezenog materijala 1.25
Obračun po 1 m3 odvezenog materijala.
| m3 | 28 | a |  | kn
6. | Izvedba tucaničkog sloja granulacije 32-64, oko ispusta vode na hidrantima, da bi se spriječilo njihovo začepljenje.
Sloj je dim. 50x50 cm ,debljine 20 cm.
Jedinična cijena uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za izvedbu opisanog rada.
Obračun po 1 kom. hidranta.
| kom | 1 | a |  | kn
7. | Demontaža, vađenje postojećih cijevi POC. DN 40 mm, polaganje kraj rova, transport do kamiona, ukrcaj u kamione, odvoz i istovar na deponiju gdje je zakonom dopušteno deponiranje ovakvog materijala.
Obavezno se pridržavati Zakona o otpadu i izmjena i dopuna istog: NN 178/04; NN 153/05; NN 111/06; NN 60/08; NN 87/09
Jediničnom cijenom stavke obuhvaćen je sav potreban rad, pomoćna sredstva, strojevi i transporti za izvedbu kompletne stavke.
Obračun po 1 m' izvađene i deponirane cijevi.
| m' | 51 | a |  | kn
| ZEMLJANI RADOVI |  |  | ukupno | kn
B. BETONSKI I ASFALTERSKI RADOVI
1. | Izrada betonskih blokova na odvojcima i za potrebe NH betonom C16/20, a u svemu prema detalju iz projekta.
U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćeni su svi potrebni materijali, radovi, oplata te pomoćna sredstva i transport za kompletnu izvedbu.
Obračun po 1 kom. izrađenog betonskog bloka.
1.1. | bet. blok na odvojcima, dim.50/50/50 cm
| kom. | 2 | a |  | kn
1.2. | bet.podloga ispod N-komada , dim.50/50/20 cm.
| kom. | 1 | a |  | kn
1.3. | bet.podloga oko hidranta , dim.130/80/40 cm.
| kom. | 1 | a |  | kn
2. | Izrada sidrenih blokova na vertikalnim i horizontalnim lomovima dionica cjevovoda, u svemu prema detalju.
Betoniranje betonom C12/15, u jami iskopanoj u terenu, odnosno u postavljenoj oplati.
Obrada betona prema TPBK.
U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćeni su svi potrebni materijali, radovi, oplata, te pomoćna sredstva i transport za kompletnu izvedbu.
Za jedan blok potrebno je:
| beton C12/15, s oplatom | m3 |  | 0.2
Obračun po 1 kompletno izgrađenom bloku.
| kom. | 28 | a |  | kn
3. | Kompletna izvedba betonskih blokova na cjevovodu za tlačno ispitivanje po dionicama i skupno.
Betoniranje betonom C12/15, u jami iskopanoj u terenu, odnosno u postavljenoj oplati.
Obrada betona prema TPBK.
U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćeni su svi potrebni materijali, radovi, pomoćna sredstva i transport za kompletnu izvedbu, kao i razbijanje blokova po tlačnom ispitivanju.
Za jedan sidreni blok potrebno je:
| beton C12/15, s oplatom | m3 |  | 1
Obračun po 1 kompletno izgrađenom bloku.
| kom. | 2 | a |  | kn
| BETONSKI I OSTALI RADOVI, |  |  | ukupno | kn
C. | DOBAVA I DOPREMA VODOVODNOG MATERIJALA
NAPOMENA:
Cijene koje se odnose na materijal i opremu u sebi trebaju sadržavati:
* cijena obuhvaća i sav potrebni spojni, brtveni i ostali materijal za postavljanje pojedine opreme i materijala u položaj za upotrebu i ispravno funkcioniranje
* za uvoznu opremu cijena treba sadržavati i carinu
* ateste za materijal i opremu, te priručnike za montažu opreme, održavanje i servisiranje (na jeziku zemlje proizvođača opreme i prijevod na hrvatski jezik).
* garancijske listove
U cijeni opreme prodavatelj treba uključiti i:
* prisustvovanje prilikom iskrcaja opreme na privremenu deponiju i zapisnička primopredaja opreme.
* provjera ispravnosti skladištenja opreme sa zapisnikom o istome
1. | Dobava, doprema i istovar na deponiju gradilišta PEHD vodovodnih cijevi. PEHD vodovodne cijevi od polietilena PE, za NP 16 bara, klase SDR 11, izrađene u svemu prema standardima DIN 8075. Jediničnom cijenom uračunati sav spojni materijal, kao i atesti proizvođača. Cijevi profila DN 110/90 mm su u kolutima od 100 m i u palicama duljine 12.0 m, spajanje elektrozavarivanjem, pomoću elektrospojnica. Stavka uključuje dobavu, dopremu i istovar na deponiju gradilišta, sveg spojnog materijala (elektrospojnice i sl.).
Cijevi i spojni materijal dobaviti prema uputama proizvođača, a radi eventualnog oštećenja, te krojenja cijevi dobavljeno je 2% više cijevi.
U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćeni su svi potrebni materijali, radovi, pomoćna sredstva i transporti potrebni za izvršenje stavke.
Obračun po 1 m' dobavljene cijevi.
PEHD DN 110/90 mm
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| m' | 79 | a |  | kn
2. | Dobava, doprema i istovar na deponiju gradilišta PEHD fazonskih komada i lukova. Fazoni su od polietilena PE 100, za NP 16 bara, klase SDR 11, DN 110/90 mm.
U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćeni su svi potrebni materijali, radovi, pomoćna sredstva i transporti potrebni za izvršenje stavke.
Obračun po 1 kom.
2.1. | Slobodna prirubnica DN 110 mm
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom | 3 | a |  | kn
2.2. | Prirubnički tuljak DN 110 mm
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom | 3 | a |  | kn
2.3. | Elektrospojnica DN 110 mm
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom | 3 | a |  | kn
2.4. | DN 110 mm - Luk 30°
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom. | 9 | a |  | kn
2.5. | DN 110 mm - Luk 45°
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom. | 2 | a |  | kn
3. | Dobava, doprema i istovar na deponiju gradilišta, svih fazonskih komada od nodularnog lijeva za cjevovod i objekte na njemu, prema monterskim planovima i priloženoj specifikaciji.
Sve ukladno normama HRN EN 545:2007 i EN 545:2006 ili jednakovrijedno.
Fazonski komadi su iznutra zaštićeni cementnom oblogom, a izvana epoxy premazom.
Jediničnom cijenom obuhvaćen je i sav potreban spojni i brtveni materijal, što uključuje nabavu i dopremu vijaka s elastičnom podloškom i maticom, brtvi , kao i mast za podmazivanje, te potreban alat za montažu.
Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne materijale, radove pomoćna sredstva i transporte, osim spajanja komada međusobno i na ostalu opremu.
Obračun po 1 kom.
4.1. | Ravni komad s dvostranom prirubnicom FFG, DN 80 mm, L=600 mm , PN 16 bara - POZ. 1
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom. | 1 | a |  | kn
4.2. | Ravni komad s dvostranom prirubnicom FFG, DN 80 mm, L=300 mm , PN 16 bara - POZ. 2
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom. | 1 | a |  | kn
4.3. | Otcjepni komad s prirubnicama T, DN 100/100mm, L=360/180 mm, PN 16 bara - POZ. 6
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom. | 1 | a |  | kn
4.4. | Otcjepni komad s prirubnicama T, DN 100/80mm, L=360/175 mm, PN 16 bara - POZ. 7
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom. | 1 | a |  | kn
4.5. | Komad E-FLEX DN 100 mm, PN 16 bara - POZ.17
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom. | 2 | a |  | kn
4.6. | Montažno-demontažni komad (kao MDK-A V7-10A od MIV-a ili jednakovrijedno), DN 100mm, NP 16 bara, POZ. 20
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom. | 1 | a |  | kn
4.7. | Lučni komad sa stopalom, N 90° DN 80 mm, PN 16 bara - POZ.10
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom. | 1 | a |  | kn
5. | Dobava, doprema i istovar na deponiju gradilišta, svih vodovodnih armatura za cjevovod i objekte na njemu, prema montažnim planovima i priloženoj specifikaciji.
Sve ukladno normama HRN EN 1074-1:2002, EN 1074-2:2002, EN 1074-2:2002/A1:2008, EN 1074-3:2002, EN 1074-4:2002, EN 1074-5:2002, EN 1074-6:2008 ili jednakovrijedno.
Uz specificirane armature koje se spajaju pomoću prirubnica dobaviti potreban broj nerđajućih vijaka s maticom odgovarajuće veličine i odgovarajuće brtve za prirubnice.
Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne materijale, radove pomoćna sredstva i transporte, osim spajanja komada međusobno i na ostalu opremu.
5.1. | Eliptični zasun s elastičnim dosjedom, DN 100 mm, NP 16 bara - POZ. 28
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom. | 2 | a |  | kn
5.2. | Eliptični zasun s elastičnim dosjedom, DN 80 mm, BEZ RUČNOG KOLA , za ugradnju ugradbene garniture, NP 16 bara-POZ.29
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom. | 1 | a |  | kn
5.3. | Ugradbena garnitura (kao V9-01 od MIV-a ili jednakovrijedno), Rd=1.00 m , -POZ.32
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom. | 3 | a |  | kn
5.4. | Ulična kapa (kao V9-11 od MIV-a ili jednakovrijedno)-POZ.33
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom. | 3 | a |  | kn
5.5. | Nadzemni hidrant, crvene boje, lomljiva izvedba, tip"Barok" ili jednakovrijedan, DN 80 mm, NP 16 bara, Rd=1.0m, poz. 31
Dizajn hidranta: tip kao Barok - MIV (V4-11) ili jednakvrijedno.
Na stupu hidranta trebaju biti ugrađene tri (3) spojnice:
-na gornjem dijelu dvije spojnice tipa C Ø 50 mm, prema DIN-u 14317 B48 ili jednakovrijedno
-niže se nalazi spojnica tipa B Ø 65 mm, prema DIN-u 14318 ili jednakovrijedno
Hidrant treba biti sa prirubničkom spojnicom prema EN 1092-2 (DIN 2501) ili jednakovrijedno
Hidrant treba biti lomljive izvedbe u svom gornjem dijelu.
Hidrant treba biti opremljen s automatskim ispustom vode iz nadzemnog tijela hidranta.
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom | 1 | a |  | kn
| DOBAVA I DOPREMA |  |  | ukupno | kn
D. | MONTERSKI RADOVI
1. | Transport materijala sa privremene deponije gradilišta do mjesta ugradnje.
Jediničnom cijenom stavke obuhvaćeni su svi potrebni radovi, transporti i pomagala potrebni za izvršenje stavke.
Obračun po 1 m' transportirane cijevi, odnosno 1 kom. fazona i armatura, te ljevanoželjeznih poklopaca, penjalica, potrebnih za montažu.
1.1. | težine do 100 kg
| kom. | 38 | a |  | kn
1.2. | PEHD cijevi DN 110 mm
| m' | 79 | a |  | kn
2. | Kompletna izrada svih spojeva PEHD cijevi. Spajanje elektrozavarivanjem, pomoću elektrospojnica u svemu prema uputama Proizvođača.
Stavkom je obuhvaćen i transport duktil cijevi i od gradilišne privremene deponije do položaja za montažu duž rova, spuštanje na pripremljenu posteljicu, poravnanje po pravcu i niveleti uz kontrolu geodetskim instrumentom i potrebnu pripomoć pri montaži.
Transport obaviti ručno ili strojno, ovisno o terenskim prilikama. Spuštanje na posteljicu izvesti pažljivo prema uputama Proizvođača.
Obračun po 1 m' cijevi, sve komplet sa svim potrebnim materijalom.
cijevi PEHD DN 110/90 mm
| m' | 79 | a |  | kn
3. | Montaža fazonske opreme i armatura spajanjem na prirubnicu i naglavak.
Uključeno je čišćenje spojnih mjesta, priprema i postava brtvi, spajanje vijcima s maticom i pritezanje predviđenom silom.
Također je uključen potreban pomoćni rad pri postavljanju komada koji se spajaju u položaj prema monterskom planu, pomoćna sredstva (npr. pomoćne skele, podupore, ručne dizalice, pridržavanja i sl. ) i popravljanje rupa na prirubnicama ukoliko postojeće ne odgovaraju.
Stavkom je obuhvaćeno i raznašanje potrebnog materijala od gradilišne privremene deponije do položaja za montažu duž rova, spuštanje na pripremljenu posteljicu, odnosno u izvedeno okno, poravnanje po pravcu i niveleti uz kontrolu geodetskim instrumentom uz potrebnu montersku pripomoć.
Raznašanje obaviti ručno ili strojno, ovisno o terenskim prilikama. Spuštanje na posteljicu, odonosno u okno, izvesti pažljivo prema uputama Proizvođača.
Jediničnom cijenom stavke obuhvaćeni su svi potrebni materijali, radovi zajedno sa zidarskom pripomoći postavljanja podložnih betonskih blokova i transporte za kompletnu izvedbu stavke.
Obračun po 1 kom. montirane fazonske opreme, fitinga i armatura na prirubnicu, odnosno na naglavak, sa raznašanjem, sve komplet.
Montaža fazonskih komada
3.1. | Ravni komad s dvostranom prirubnicom FFG, DN 80 mm, L=600 mm , PN 16 bara - POZ. 1
| kom. | 1 | a |  | kn
3.2. | Ravni komad s dvostranom prirubnicom FFG, DN 80 mm, L=300 mm , PN 16 bara - POZ. 2
| kom. | 1 | a |  | kn
3.3. | Otcjepni komad s prirubnicama T, DN 100/100mm, L=360/180 mm, PN 16 bara - POZ. 6
| kom. | 1 | a |  | kn
3.4. | Otcjepni komad s prirubnicama T, DN 100/80mm, L=360/175 mm, PN 16 bara - POZ. 7
| kom. | 1 | a |  | kn
3.5. | Komad E-FLEX DN 100 mm, PN 16 bara - POZ.17
| kom. | 2 | a |  | kn
3.6. | Montažno-demontažni komad (kao MDK-A V7-10A od MIV-a ili jednakovrijedno), DN 100mm, NP 16 bara, POZ. 20
| kom. | 1 | a |  | kn
3.7. | Lučni komad sa stopalom, N 90° DN 80 mm, PN 16 bara - POZ.10
| kom. | 1 | a |  | kn
Montaža armatura
3.8. | Eliptični zasun s elastičnim dosjedom, DN 100 mm, NP 16 bara - POZ. 28
| kom. | 2 | a |  | kn
3.9. | Eliptični zasun s elastičnim dosjedom, DN 80 mm, BEZ RUČNOG KOLA , za ugradnju ugradbene garniture, NP 16 bara-POZ.29
| kom. | 1 | a |  | kn
3.10 | Ugradbena garnitura (kao V9-01 od MIV-a ili jednakovrijedno), Rd=1.00 m , -POZ.32
| kom. | 3 | a |  | kn
3.11. | Ulična kapa (kao V9-11 od MIV-a ili jednakovrijedno)-POZ.33
| kom. | 3 | a |  | kn
3.12. | Nadzemni hidrant, crvene boje, lomljiva izvedba, tip"Barok" ili jednakovrijedan, DN 80 mm, NP 16 bara, Rd=1.0m, poz. 31
| kom | 1 | a |  | kn
4. | Izvršenje potrebnih montažerskih radova na spoju projektiranog cjevovoda V2 PEHD DN110 mm sa postojećim cjevovodima lj.ž. DN 100 mm.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, eventualno potrebne lukove i prijelazne komade (ovisno o stanju postojećeg cjevovoda), pomoćna sredstva i transporte za izvedbu.
Obračun po kompletno izvršenoj stavci.
| kom | 2 | a |  | kn
5. | Kompletna izvedba sklopa na krajevima dionice cjevovoda koja se tlačno ispituje, uprtog u sidrene blokove (priprema za tlačnu probu) .
Sklop je F ili E/EU ili E-BS ili "multi-joint" sa X-prirubnicom, potrebnog DN i PN prema zahtjevima projektiranog cjevovoda na datoj dionici.
Potrebna oprema, materijali i radova za izvedbu:
| Dobava i doprema fazonskih komada tipa F ili E/EU ili E-BS ili "multi-joint", potrebnog DN i PN prema uvjetima cjevovoda. Uključen je spojni komplet brtve, vijci s maticama dimenz. prema standardu. | kom. |  | 2
| Dobava i doprema X prirubnice, potrebnog DN i PN prema prethodnom. Uključen je spojni komplet brtve, vijci s maticama dimenz. prema standardu. | kom. |  | 2
| Kompletna ugradnja sklopa od fazona. Potrebno učvršćivanje za betonski sidreni blok. | komplet |  | 1
| Kompletno demontiranje sklopa. | komplet |  | 1
| Potrebni građevinski radovi s materijalima za učvršćenje/usidrenje sklopa, nužno za punu funkcionalnost sklopa. | komplet |  | 1
Stavka obuhvaća sve potrebne materijale, opremu, radove i pomoćna sredstva za kompletnu izvedbu.
Nakon provedene tlačne probe sklop se kompletno demontira i ugrađuje na novoj poziciji.
Obračun po 1 kompletno izvedenom s naknadno demontiranom sklopu.
Sklop DN 100 mm, PN 16 bara.
| komplet | 2 | a |  | kn
6. | Obavljanje tlačne probe cjevovoda prema normi HRN EN 805 ili jednakovrijedno zajedno s montiranim hidrantima i ogrlicama te otvorenim hidrantskim zasunima. Tlačnu probu izvesti prema važećim tehničkim propisima i uputstvima proizvođača cijevi. Jediničnom cijenom obuhvatiti i dobavu vode za sva ispitivanja.
Radove je potrebno izvoditi u dogovoru i u prisustvu nadležne službe.
U cijenu stavke su uključeni i diferencijalni FF čelični komadi dužine 500mm, promjera DN100.
Uključena dobava, doprema i montaža FFG komada dužine 500 mm koji se montiraju na mjesto diferencijalnih FF čeličnih komada nakon obavljene tlačne probe i skidanja FF čeličnih komada.
Diferencijalni FF komadi su sa blendom u sredini i priključcima 2" i 3/4" (sve puta 2) koji omogućuju razdvajanje izgrađenih dionica i onih u izgradnji. Nakon kompletne izvedbe vodovoda diferencijalni komadi se zamjenjuju FFG komadima iste dužine. Predviđaju se četiri tlačne probe.
Cijenom stavke obuhvaćeni su svi potrebni radovi, materijali, pomagala i transporti za kompletno ispitivanje sve do konačne uspješnosti.
Sva višekratna ispitivanja na jednoj dionici neće se posebno priznavati, već svako drugo i daljnje ispitivanje na istoj dionici ide na teret Izvođača.
Obračun po 1 m' uspješno ispitanog cjevovoda.
PEHD cijevi DN 110 mm, PN 16 bara
| m' | 79 | a |  | kn
7. | Priprema za dezinfekciju cjevovoda.
Cijenom stavke su obuhvaćeni svi potrebni radovi i materijali (spoj vatrogasnog crijeva, te mogućnost spoja hidrantskog nastavka od 2" za ulaz i izlaz), pomagala i transporti za kompletnu izvedbu rada.
Dužina cjevovoda: 79 m
Obračun po kompletu.
| komplet. | 1 | a |  | kn
8. | Pranje, dezinfekcija i ispiranje cjevovoda s rastopinom klorne lužine
Cijeli tijek procesa dezinfekcije cjevovoda kroz svaku fazu mora se provoditi uz prethodnu verifikaciju ovlaštene osobe komunalnog poduzeća. Sve faze izvođenja tehnološkog procesa dezinfekcije cjevovoda i neutralizacije hiperklorirane vode provode se pod nadzorom odgovorne osobe za rad s kemikalijama Izvođača. Sredstvo za dezinfekciju mora imati certifikat za kontakt s vodom za piće, koristi se od strane educiranih djelatnika sukladno propisanim Zakonom o kemikalijama, a prilikom njihove upotrebe djelatnici su obavezni nositi propisanu zaštitnu opremu.
I.FAZA: Kako bi se provela dezinfekcija cjevovoda, tehnologija procesa dezinfekcije mora pored detaljnih opisa postupka i pripadajućih proračuna potrebnih količina za iste, sadržavati i situacijski prikaz cjevovoda koji se obrađuju s pripadajućim uzdužnim profilima na kojima moraju biti naznačena sva karakteristična mjesta na cjevovodu (hidranti, ispusna mjesta, odzračnici), te dužine i profili cjevovoda, a mjesta uključena u proces dezinfekcije moraju biti posebno označena.
II.FAZA: Izvoditelj radova ima obvezu montaže odobrenog priključnog mjesta na cjevovodu za izvođenje procesa dezinfekcije.
III.FAZA: Prije provođenja procesa dezinfekcije cjevovoda potrebno je napuniti i odzračiti cjevovod, te izvršiti ispiranje na svim hidrantima i ispusnim mjestima na trasi, uz istovremeno dopunjavanje cjevovoda svježom vodom. Ispiranje cjevovoda provodi se dok mutnoća vode na svim hidrantima i ispusnim mjestima nije < 3NTU.
IV.FAZA: Početak procesa dezinfekcje je punjenje cjevovoda hiperkloriranom vodom na način da se propusti u ovisnosti o volumenu cjevovoda svježe vode uz doziranje 14%-tnog natrijevog hipoklorita (NaOCl) na poziciji odobrenog priključnog mjesta, u koncentraciji aktivnog klora od 50 mg/l. Punjenje hiperkloriranom vodom provodi se pod pretpostavkom da je cjevovod prethodno napunjen, a voda se ispušta na prethodno odobrenim hidrantima i ispusnim mjestima naznačenim u situacijskom prikazu cjevovoda i uzdužnom profilu. Nakon što se na prethodno odobrenim hidrantima i ispusnim mjestima izmjeri tražena koncentracija slobodnog klora (mg/l Cl2) od 50 mg/l, prestaje se s doziranjem natrijevog hipoklorita, te se tako napunjen cjevovod ostavlja da stoji 24 h. Na cjevovodu zatvoriti sve ventile (osim odzračnih) radi sprječavanja ulaza vode i istjecanja radne otopine za dezinfekciju, reviziona okna poklopiti pripadajućim poklopcem. Ukoliko će cjevovod za vrijeme provođenja postupka dezinfekcije biti bez nadzora postavlja se natpis "POSTUPAK DEZINFEKCIJE U TIJEKU-NE DIRAJ"
V.FAZA: Po isteku 24h mjeri se količina preostalog slobodnog klora redom na odobrenim hidrantima i ispusnim mjestima. Ukoliko je rezidualna koncentracija slobodnog klora <0.08mg/l, potrebno je ponoviti postupak ispiranja i dezinfekcije cjevovoda. Ukoliko je izmjerena rezidualna koncentracija slobodnog klora > 0.08mg/l voda se propušta u daljnje dionice.
VI.FAZA: Hiperklorirana voda od procesa dezinfekcije cjevovoda ispušta se na prethodno odobrenim hidrantima i ispusnim mjestima u skladu s priloženim situacijskim prikazom s uzdužnim profilima. Postupanje s otpadnom vodom nakon provedenog procesa dezinfekcije i ispiranja mora se provesti sukladno Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda. U recepijent se može ispuštati samo hiperklorirana voda uz razrjeđenje vodom ukoliko je izmjerena koncentracija slobodnog klora < od 0.5 mg/l. Ako je koncentracija slobodnog klora > od 0.5 mg/l, hiperklorirana voda se prije ispuštanja u prirodni recepijent mora neutralizirati natrijevim bisulfitom. Za oba navedena postupka potrebno je navesti i opisati tehnologiju neutralizacije hiperklorirane vode, te osigurati odgovarajuće spremnike za provođenje procesa neutralizacije koji moraju biti opisani u Prilogu 4. Istovremeno s ispuštanjem vode cjevovodi se nadopunjavaju svježom vodom za piće.
VII.FAZA: Nakon provedenog procesa dezinfekcije cjevovoda, ispiranja i punjenja svježom vodom za piće potrebno je uzeti uzorak na analizu na predhodnom odobrenom mjestu od strane neovisnog ovlaštenog laboratorija. VIII.FAZA:Proces dezinfekcje cjevovoda smatra se uspješno provedenim nakon dobivanja analitičkog izvješća neovisnog ovlaštenog laboratorija da je analizirani uzorak vode nakon dezinfekcije cjevovoda sukladan važećem Pravilniku o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju. Prije pristupanja dezinfekciji cjevovoda Izvoditelj radova u obvezi je izraditi „Tehnologiju dezinfekcije vodoopskrbnog cjevovoda“ koja u prilogu mora sadržavati:
PRILOG 1: Opis tehnološkog procesa dezinfekcije cjevovoda Izvođač radova sukladno navedenom u troškovničkoj stavci u obvezi je izraditi opis tehnološkog procesa izvođenja dezinfekcije cjevovoda koju je potrebno prethodno dostaviti nadležnim stručnim službama na verifikaciju kao preduvjet pristupanju izvođenja navedenih radova. PRILOG 2: Izračun potrebnog broja sati za izvođenje pojedinih faza procesa dezinfekcije cjevovoda U ovisnosti o složenosti postupaka dezinfekcije cjevovoda i sukladno danom opisu svake faze istog, potrebno je predvidjeti potreban broj sati (po fazama i ukupno) te ga uvrstiti ukupni dinamički plan.
PRILOG 3: Proračun doziranja 14% natrijevog hipoklorita (NaOCl) kod hiperkloriranja cjevovoda Zahtijevana koncentracija klora: 50 mg/lit Masena koncentracija otopine NaOCl: 14 % Profil cjevovoda – unutarnji promjer: 90 mm Dužina cjevovoda: 78 m Volumen cjevovoda: 0,50 m3 Potrebna količina NaOCl: 0,18 L 14%-tne otopine za PEHD cijev DN 110/90mm dužine 79 m,
PRILOG 4: Opis postupka neutralizacije hiperklorirane vode nakon procesa dezinfekcje cjevovoda Opis tehnološkog procesa neutralizacije mora sadržavati razradu svih potrebnih faza provođenja postupka, kao i opis spremnika odnosno lokacije na kojoj se provodi sama neutralizacija. Dekloriranje hiperklorirane vode provodi se natrijevim hidrogen sulfitom (bisulfitom). Polazna sirovina iz koje će se dobiti 20 %-na otopina je kruti natrijev metabisulfit: Na2S2O5 + H2O  2 NaHSO3; Dekloriranje hiperklorirane vode vršiti će se prema kemijskoj reakciji: NaHSO3 + HOCl  NaHSO4 + HCl;
Teoretski je za uklanjanje 50 mg/l slobodnog klora iz vode potrebno 68.5 mg/l Na2S2O5, odnosno 51,9 mg/l NaHSO3. Praktično se, međutim računa sa 150 mg/l NaHSO3 za dekloriranje hiperklorirane vode sa 50 mg/l slobodnog klora. Tu vrijednost zbog neidealnih uvjeta (ne postojanja statičkog mješača i neutralizacijskog tanka – koji nisu niti potrebni jer je kemijska reakcija trenutna), valja udvostručiti pa se tako dobiva vrijednost od 300 mg/l NaHSO3 za neutralizaciju 50 mg/l slobodnog klora. Potrebno je stoga za dekloriranje 1000m³ hiperklorirane vode sa 50 mg/l slobodnog klora utrošiti 300 kg NaHSO3, odnosno 1.500 litara 20%-tne otopine NaHSO3
U cijeni stavke obračunata je potrebna količina vode, sredstvo za dezinfekciju, te sav potreban rad i materijal.
Obračun po 1 m' cjevovoda.
PEHD cijevi DN 110 mm
| m' | 79 | a |  | kn
9. | Ispitivanje pritiska i protočnosti hidranata.
Obvezno od Ovlaštene institucije koja po obavljenom ispitivanju izdaje atest..
Obračun po komadu hidranta.
| kom. | 1 | a |  | kn
10. | Izrada obilaznog voda vodovoda sa kućnim priključcima.
Stavkom su obuhvaćeni svi građevinski i monterski radovi potrebni za izvedbu mimovoda i normalno funkcioniranje vodoopskrbe tijekom cjelokupnog izvođenja radova, te sva pomagala i transporti potrebnni za isto, a što uključuje i prespoje na postojeće cjevovode kao i prespoje kućnih priključaka. Radove izvoditi uz obavezno prisustvo i u koordinaciji s djelatnicima nadležnog vodovoda.
Stavka uključuje dobavu, transport i ugradnju privremenih mimovodnih opskrbnih cjevovoda na trasi , d=50 mm/NP 10 bara iz PEHD-a, zajedno sa svim fazonskim komadima i armaturama, kao i dovoljan broj spojnih elemenata za izradu privremenih kućnih priključaka.
Mimovod se premješta duž trase prema dinamici građenja. Cjevovod se polaže po terenu uz trasu ili se ukopava, a u cilju zaštite od mehaničkih oštećenja i temperaturnih utjecaja, a što ovisi o mjestu ugradnje/polaganja, godišnjem dobu, te lokalnim uvjetima. Toplinske izolacije cjevovoda također su uključene u stavku.
Izvođač radova mora osigurati pristup vodomjernim oknima tijekom cijelog vremena izvođenja radova, tj. mora omogućiti nesmetano očitavanje vodomjera.
Izvođač je dužan mimovod održavati u ispravnom stanju dok god za istim postoji potreba , te je odgovoran za njegovu funkcionalnost i ispravnost.
Na mimovod se privremenim priključcima prespajaju postojeći kućni priključci. Za izvedbu priključaka potrebna je ogrlica, ventil, cijev PEHD malog profila, spojnice i dr.Nakon prestanka potrebe za mimovodom isti se demontira i premješta na novu poziciju. Na kraju se materijal mimovoda odvozi na skladište komunalnog društva (predviđeni broj priključaka kom. 5).
mimovod DN50, ukupne dužine 80 m
Obračun po m'
| m' | 80 |  |  | kn
| MONTERSKI RADOVI |  |  | ukupno | kn
E. | OSTALI RADOVI
1. | Dobava, doprema i polaganje PVC trake kao znak upozorenja za vodovodnu cijev. PVC traka postavlja se neposredno ispod tampona.
Obračun po 1 m' .
| m' | 79 | a |  | kn
2. | Dobava, doprema i polaganje pocinčane trake (pop.presjeka 2,5x40 mm) kao znak upozorenja za vodovodnu cijev. Pocinčana traka postavlja se 5-10 cm iznad tjemena vodovodne cijevi, a u svrhu naknadne detekcije cjevovoda na terenu.
Obračun po 1 m' .
| m' | 79 | a |  | kn
| OSTALI RADOVI |  |  | ukupno | kn
G. | VODOVODNI KUĆNI PRIKLJUČCI
G.1 | GRAĐEVINSKI RADOVI
1. | Obilježavanje i identifikacija postojećih kućnih priključaka.
Pozicije će se odrediti u zajedničkom obilasku izvoditelja, nadzora i predstavnika KD, a sukladno projektu. Izvoditelj radova je dužan osigurati vodootpornu boju.
Stavka uključuje iskop probnih šliceva za one instalacije koje se sa sigurnošću ne može odrediti točan položaj. Radove izvoditi u dogovoru i prisutnosti sa predstavnicima KD-a.
Obračun po komadu
| kom | 7 | a |  | kn
2. | Ručni iskop kanala za smještaj cijevi kućnog priključka, bez obzira na kategoriju tla s planiranjem dna kanala.
Sve zbog eventualnih oštećenja nastalih uslijed neprimjenjenje zaštite i nestručnog rada, snosit će izvoditelj radova.
Iskopani materijal odmah utovarivati u vozilo za odvoz na gradilišnu deponiju.
Investitor nije u obavezi osigurati deponiju materijala.
Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i materijal.
Obračun po 1 m3 iskopanog i odvezenog materijala.
| m3 | 26 | a |  | kn
3. | Ručni iskop za izradu novih okana vodomjera s planiranjem dna okna.
Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i materijal.
Obračun po 1 m3 iskopanog materijala.
| m3 | 14 | a |  | kn
4. | Dobava, doprema i polaganje pijeska u rov, kao podloga i obloga priključne pocinčane cijevi.
Pijesak se nasipa na dno rova u sloju deb. 10 cm. Na posteljicu se polažu cijevi, koje se nakon montaže zatrpavaju slojem pijeska 10 cm iznad tjemena cijevi.
Obračun po 1 m3 ugrađenog pijeska u zbijenom stanju..
| m3 | 7 | a |  | kn
5. | Zatrpavanje preostalog rova kućnih priključaka, iznad sloja pješčane obloge.
Jedinična cijena uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za izvedbu opisanog rada.
Obračun po 1 m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju.
| m3 | 31 | a |  | kn
6. | Zidanje okana za vodomjer iz pune opeke u produžnom mortu debljine zida 1/2 opeke.
Prosječne količine materijala za 1 okno :
| * tucank, 0-30 mm za dno | m3 |  | 0.1
| * puna opeka za zidove | kom. |  | 60
| * vapno | kg |  | 25
| * cement | kg |  | 7
| * pijesak | m3 |  | 0.1
| * ugradnja upuštenog poklopca, 400x500 mm, | kom. |  | 1
Jedinična cijena uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za izvedbu opisanog rada.
Obračun po broju gotovih okana vodomjera.
| kom. | 7 | a |  | kn
7. | Odvoz materijala iz iskopa, na stalno odlagalište.
Izvesti potpuno sa prenosom, utovarom i istovarom.
Jedinična cijena uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za izvedbu opisanog rada, bez obzira na udaljenost. Izvođač je u obavezi snositi troškove privremenog i stalnog deponiranja materijala.
Koeficijent rastresitosti odvezenog materijala 1.25.
Obračun po 1 m3 odvezenog materijala.
| m3 | 11 | a |  | kn
| GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  | ukupno | kn
G.2 | DOBAVA I DOPREMA VODOVODNOG MATERIJALA
1. | Dobava , doprema i istovar na deponiju gradilišta, svih fazonskih komada, armatura, priključne cijevi i svog ostalog materijala potrebnog za izvedbu jednog vodovodnog kućnog priključka.
Za jedan priključka, prosječne duljine 6.0 m :
*Ogrlica za PEHD DN 100 / 1 1/2" (l.g.) cijevi treba se sastojati od dva dijela:
*Univerzalna obujmica sa navojem za ubušivanje pod tlakom
Univerzalna obujmica treba treba biti izrađena od nodularnog lijeva kvalitete GGG 40 ili jednakovrijedno, zaštićena epoksi (EWS) premazom i priključnim navojem.
Univerzalna obujmica treba treba se izrađivati za cijevi od nodularnog lijeva.
Maksimalni radni tlak treba biti 16 bara ( NP -16).
Univerzalna obujmica sa novojem za ubušivanje pod tlakom treba biti kao Hawle art.371 ili jednakovrijedno.
*Stremen ( držač) za univerzalnu obujmicu od DN 100
Stremen ( držač ) za univerzalnu obujmicu treba biti izrađen od nehrđajućeg čelika
potpuno vulkaniziran.
Navojni klin treba biti iz nehrđajućeg čelika.
Matica navojnog klina treba biti iz nehrđajućeg čelika prema DIN 934 normi ili jednakovrijedno.
Podloška treba biti iz polyamida ojačana staklenim vlaknima.
Sedlasta brtva treba biti iz NBR gume.
Minimalna širina stremena ( držača ) treba biti 70 mm prema DIN 3543 -2 normi ili
jednakovrijedno.
Stremen ( držač ) za univerzalnu obujmicu treba biti kao Hawle art. 310 ili jednakovrijedno
Namjena uporabe: Pitka voda
Vanjski promjer stremena treba biti 90-100 mm, min.mase 1,48 kg.
* Kuglasti ventil s punim protokom Ø 1”, PN - 40 art.KV 104 -tip Kovina ili jednakovrijedno, komada 2
Namjena upotrebe: pitka voda. Kuglasti ventil sa punim protokom treba biti ojačan i minimalni radni pritisak do 25 bara (PN -25). Minimalna masa do 0,625 kg, minimalna ugradbena mjera do 80 mm.
Kuglasti ventil sa punim protokom treba biti ispitan na pritisak od 63 bara. Kućište kuglastog ventila sa punim protokom treba biti izrađeno iz prešanog mesinga MS 58 prema normi DIN 17660 ili jednakovrijedno.
Kugla kuglastog ventila sa punim protokom treba biti izrađena od prešanog mesinga MS 58 prema normi DIN 17672 ilil jednakovrijedno. Brtvilo kugle kuglastog ventila sa punim protokom treba biti od teflona oznake PTFE.
Brtvilo poluge kuglastog ventila sa punim protokom treba biti kao O - prsten iz NBR materijala prema normi DIN 3771 ili jednakovrijedno. Ručica kuglastog ventila sa punim protokom treba biti izrađena od silumina T.AISI 12 prema normi DIN 1725 ili jedankovrijedno. Svi navojni priključci "G" trebaju biti izrađeni za cijevne spojeve prema ISO 228 ili jednakovrijedno.
* pocinčana cijev f 1", prosječne duljine 6.0 m
* redukcija f 1/1/2" / 1"
* sitni vodovodni materijal (brtve, spojnice, spojni pribor i sl.)
* dekorodal traka (2 koluta/5m cijevi)
* 6 koljena f 1"
* 6 nipela f 1"
Jedinična cijena uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za izvedbu opisanog rada.
Obračun po broju komadu priključka.
NP 16 bara
| kom. | 7 | a |  | kn
2. | Poklopci od nodularnog lijeva.
Dobava i doprema do deponije gradilišta poklopaca od nodularnog lijeva.
Poklopac mora zadovoljiti HRN EN 124 ili jednakovrijedno.
Poklopac je kvadratni, tip za popunjavanje, (Hedone ili jednakovrijedno)
U poklopce okana ugraditi kamen prema rasteru koji je projektiran.
Ponuditelj je dužan priložiti izjavu o sukladnost izdanu od ovlaštene kuće u RH.
Obračun po 1 dobavljenom poklopcu sa pripadajućim okvirom.
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod.
Poklopac širine okvira 400x500 mm, klase nosivosti B125
Ponuđeni proizvod:
Tip:_________________________________
Proizvođač:__________________________
Zemlja porijekla:______________________
| kom | 7 | a |  | kn
| DOBAVA I DOPREMA VODOVODNOG MATERIJALA |  |  | ukupno | kn
G.3 | MONTERSKI RADOVI
1. | Preuzimanje materijala, doprema pojedinog komada oprema ili drugih dijelova do mjesta ugradnje, te kompletna ugradnja i montaža materijala.
Za jedan priključak potrebno je:
* lijevano željezna ogrlica bez ventila DN 100/ 1/1/2" mm. Vrsta ogrlice usklađena s materijalom glavne i priključne cijevi .
* pocinčana cijev f 1", prosječne duljine 6.0 m
* redukcija f 1/1/2" / 1"
* sitni vodovodni materijal (brtve, spojnice, spojni pribor i sl.)
* dekorodal traka (1 kolut/3m cijevi)
* 2 stand. kuglastog ventila, s ručkom,( od toga jedan sa ispustom) ispred i iza vodomjera.
* 6 koljena f 1"
* 6 nipela f 1"
* vodomjer
Jedinična cijena uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za izvedbu opisanog rada.
Obračun po broju komadu priključka.
| kom. | 7 | a |  | kn
2. | Demontaža postojećih vodomjera, fazonskih komada i fitinga, te ponovna ugradnja u okna za vodomjere.
Jedinična cijena uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za izvedbu opisanog rada.
Obračun po komadu demontiranog priključka.
| kom. | 7 | a |  | kn
| MONTERSKI RADOVI |  |  | ukupno | kn
G. | VODOVODNI KUĆNI PRIKLJUČCI
G.1 | GRAĐEVINSKI RADOVI
|  |  |  | ukupno | kn
G.2 | DOBAVA I DOPREMA VODOVODNOG MATERIJALA
|  |  |  | ukupno | kn
G.3 | MONTERSKI RADOVI
|  |  |  | ukupno | kn
| UKUPNO |  |  |  | kn
REKAPITULACIJA - VODOVOD - DIO 4. GRAĐEVINE
A. | ZEMLJANI RADOVI
|  |  |  | ukupno | kn
B. | BETONSKI I ASFALTERSKI RADOVI
|  |  |  | ukupno | kn
C. | DOBAVA I DOPREMA VODOVODNOG MATERIJALA
|  |  |  | ukupno | kn
D. | MONTERSKI RADOVI
|  |  |  | ukupno | kn
E . | OSTALI RADOVI
|  |  |  | ukupno | kn
G. | VODOVODNI KUĆNI PRIKLJUČCI
|  |  |  | ukupno | kn
| UKUPNO |  |  |  | kn
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA - DIO 4. GRAĐEVINE
I. | OBORINSKA I SANITARNA KANALIZACIJA
|  |  |  | ukupno | kn
II. | VODOVOD
|  |  |  | ukupno | kn
| SVEUKUPNO |  |  |  | kn

## rekapitulacija
REKAPITULACIJA - SUSTAV VODOOPSKRBE, SANITARNE I OBORINSKE ODVODNJE U ULICI STUDENAC U MALOM LOŠINJU
I. | DIO 1. GRAĐEVINE
|  | ukupno | kn
II. | DIO 2. GRAĐEVINE
|  | ukupno | kn
III. | DIO 3. GRAĐEVINE
|  | ukupno | kn
IV. | DIO 4. GRAĐEVINE
|  | ukupno | kn
| SVEUKUPNO |  | kn