## naslovnica
VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o.
Cres, Turion 20/A
TROŠKOVNIK
IZGRADNJA VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA NA OTOKU ILOVIKU (DIJELOVI 2 I 3 GRAĐEVINE)
JN-MV-12/17-VIO
NAPOMENA:
Radovi koji su predmet ovog troškovnika izvode se na otoku Iloviku na nepristupačnoj lokaciji. Na otoku Iloviku nisu izgrađene prometnice, a na otoku je moguće odvijati samo pješački promet i promet lakim motornim vozilima.
Prilikom izvedbe zemljanih, betonskih i ostalih radova, a radi karakteristika terena (pojedine dionice po uskim ulicama min. širine 1.40 m i stepenicama), potrebno je uzeti u obzir da će se dio radova i transporta vršiti ručno.
Posebno pažljivo izvoditi radove zbog mogućnosti urušavanja postojećih suhozida, odnosno postojeće fasade objekta uz rub ulice.

## mreža
A. | PRIPREMNI RADOVI
1. | Dovoz i odvoz kompletne mehanizacije, materijala i opreme.
U stavci je uključen dovoz i odvoz strojeva opreme, materijala, pomoćnih sredstava i alata, potrebne za izvedbu svih radova do stupnja potpune gotovosti projektirane građevine sa svim instalacijama.
Obračun kompletno
| komplet | 1 | a |  | kn
2. | Izrada iskolčenja i elaborata iskolčenja po glavnom projektu od strane ovlaštenog geodeta - kopneni radovi na cjevovodima
Iskolčenje građevine mora obaviti osoba ovlaštena za obavljanje poslova državne izmjere katastra nekretnina prema posebom zakonu.
Na terenu je potrebno po projektu iskolčiti pozicije svih objekata definiranih projektom.
Elaborat iskolčenja potrebno je izraditi u skladu s Zakonom o gradnji, predati kao digitalnu snimku u .dwg formatu na CD-u uz tri primjerka uvezanog elaborata.
Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne terenske i uredske radove, te materijale za izradu komplet elaborata
Obračun po m'
Kopneni radovi
| m' | 1908 | a |  | kn
3. | Izrada plana izvođenja radova od strane ovlaštene osobe - koordinatora II.
Plan izvođenja radova mora sadržavati detaljan tehničko-tehnološki elaborat.
Projekt je potrebno predati u pet primjeraka uvezanog elaborata na ovjeru projektantu, investitoru i nadzornom inženjeru.
Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne terenske i uredske radove, te materijale za izradu komplete stavke.
Obračun po kompletu.
| komplet | 1 | a |  | kn
4. | Izrada izvedbenog projekta, u skladu sa glavnim projektom.
Izvedbeni projekt treba izraditi prije početka izvedbe radova.
Obračun komplet.
| komplet | 1 | a |  | kn
5. | Kompletna izrada i postava privremenih prijelaza - mostića preko kanala gradilišta za prijelaz pješaka, za vrijeme izvođenja radova.
Mostiće izraditi od odgovarajućih drvenih profila i mosnica. Prijelaz mora imati obostranu ogradu visine 1.0 m. Izrada u svemu prema propisima zaštite na radu.
Nakon zatrpavanja kanala i završetka radova mostiće demontirati i građu otpremiti.
Jedinična cijena stavka uključuje sve potrebne radove, materijale, pomoćna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu stavke.
Obračun po 1 kom. mostića.
Mostić za pješake, širine 0.80 m.
| kom. | 30 | a |  | kn
6. | Prije početka zemljanih radova utvrditi i označiti križanja s drugim instalacijama duž čitave trase, a prema podacima odgovornih osoba, nadležnih službi, pripadajućih institucija, te tijekom radova pratiti da ne dođe do njihovih oštećenja.
Jedinična cijena stavka uključuje sve potrebne radove, materijale, pomoćna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu stavke.
Obračun po kompletu
| kompl. | 1 | a |  | kn
7. | Označavanje bojom na terenu pozicija kanalizacijskih kućnih priključaka prije izvedbe glavnog kolektora. Priključci se izvode paralelno sa glavnim cjevovodom. Pozicije će se odrediti u zajedničkom obilasku izvoditelja, nadzora i predstavnika investitora, a sukladno projektu. Izvoditelj radova je dužan osigurati vodootpornu boju.
Jedinična cijena stavka uključuje sve potrebne radove, materijale, pomoćna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu stavke.
Obračun po komadu.
| kom | 130 | a |  | kn
8. | Dobava, doprema i postavljanje zaštitne ograde duž trase kanala. Ograda se postavlja dvostrano u skladu s propisima Zaštite na radu.
Jedinična cijena stavka uključuje sve potrebne radove, materijale, pomoćna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu stavke.
Obračun po m' stvarno izvedene ograde.
| m' | 1908 | a |  | kn
9. | Izrada fotodokumentacije karakterističnih detalja na trasi koji se ruše/obnavljaju prilikom izvođenja radova ili specifičnih detalja izvedbe na sanitarnoj kanalizaciji. Fotodokumentaciju je potrebni izraditi na trasi kolektora uz okućnice, potporne ili ogradne zidove, suhozide, križanja s postojećim instalacijama, te izvedbu prelaganja istih.
Obračun po kompletu
| komplet | 1 | a |  | kn
| PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | kn
B. | ZEMLJANI I SLIČNI RADOVI
1. | Obostrano zasijecanje betonske površine, radi polaganja kolektora sanitarne kanalizacije i cjevovoda vodoopskrbe. Najprije pažljivo motornom pilom zasjeći 20 cm izvan rubova budućeg iskopa, prema dimenzijama kanala iz projekta i uputama Nadzora. Zasijecanje provesti pravolinijski.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu opisanog rada.
Obračun po m' obostrano zasječenog betona.
| m' | 1908 | a |  | kn
2. | Ručni i strojno razbijanje i skidanje postojećeg betonskog zastora u cijeloj širini ulice za ulice uže od 2 metra i u širini rova za ulice šire od 2 metra.
Stavkom je uključen utovar razbijenog betona na vozilo i odvoz na odlagalište, prema uputama Nadzora.
Obračun po 1 m2 razbijenog betonskog zastora.
Širina ulice prosječno 1.5 - 5 m
| m2 | 3816 | a |  | kn
3. | Kombinirani ručni i strojni iskop rova za polaganje cjevovoda bez obzira na kategoriju tla.
Treba uzeti u obzir da će se dio iskopa izvoditi u neposrednoj blizini mora na kotama terena od +0.60 do +1.20.
Gdjegod je moguće iskop vršiti strojno ili ručno uz pomoć pneumatskog pribora, bez upotrebe eksploziva.
Dubina i širina kanala prema uzdužnom profilu i karakterističnim poprečnim presjecima.
Za karakteristični presjek rova uzet je pravokutni presjek rova koji će se kao idealni prejek koristiti za obračun radova.
Stranice iskopa zasjeći vertikalno, odnosno u nagibu 4:1-5:1, a iskopani materijal odvesti, paralelno s iskopom, na privremenu deponiju gradilišta, te će se dio materijala iskoristiti prilikom zatrpavanja. Odvoz obračunat posebnom stavkom.
Dno kanala isplanirati s točnošću +/- 3 cm.
Uključena su sva potrebna produbljenja i proširenja kanala na mjestima izrade okana, te sidrenih blokova i hidranata.
Za karakteristični obračunski presjek proširenja rova uzet je pravokutni presjek 50 cm širi od vanjske stijenke okna, koji će se kao idealni presjek koristiti za obračun radova.
Sva proširenja i produbljenja koja nastanu uslijed neravnomjernosti iskopa ili kao posljedica zarušavanja neće se obračunati već moraju biti uračunati u jediničnu cijenu iskopa.
Stavka uključuje i eventualno potrebno razupiranje stranica kanala da ne dođe do obrušavanja u iskopani kanal.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad i materijal za kompletnu izvedbu iskopa.
Obračun po 1 m3 iskopanog materijala u sraslom stanju.
Iskop rova za polaganje cjevovoda sa proširenjem.
| m3 | 3500 | a |  | kn
4. | Dobava, doprema pijeska veličine zrna 0-8 mm za dionice izvan utjecaja mora, te izrada pješčane posteljice 10 cm ispod cijevi, te najmanje 30 cm oko i iznad tjemena cijevi.
Pješčana posteljica će se mjestimično razvoziti ručno na dijelovima trase gdje se iskopi izvode ručno i gdje razvoz drukčije nije moguće provesti.
Zbijanje posteljice izvoditi pažljivo, isključivo ručnim nabijačima. Posebno dobro nabiti posteljicu bočno oko cijevi.
Jedinična cijena stavke uključuje dobavu, dopremu, raznašanje duž rova prirodnog ili strojnog pijeska, ubacivanje pijeska u rov sa razastiranjem i planiranjem posteljice, kao i ostale radove vezane za izradu posteljice.
Obračun po 1 m3 ugrađenog pijeska.
| m3 | 975 | a |  | kn
5. | Dobava, doprema tucanika veličine zrna 0-32 mm, te izrada tucaničkog sloja od 20 cm, odnosno 25 cm, po cijeloj širini ulice odnosno cijeloj širini rova, kao podloge prije izvedbe novog betonskog zastora ili podloge za beton kamenog opločenja.
Materijal za izradu ovog sloja je drobljeni kamen proizveden od zdrave, homogene stijenske mase. Kvalitetu stijenske mase treba dokazati atestom, ne starijim od godinu dana. Ugrađivanje i valjanje se vrši strojno.
Prije betoniranja potrebno je izvršiti zbijanje tucaničkog sloja na odgovarajuću zbijenost.
Jedinična cijena stavke uključuje dobavu, dopremu, raznašanje tucanika duž ulice, sa razastiranjem i planiranjem, kao i ostale radove vezane za izradu izravnavajućeg sloja tucanika .
Obračun po 1 m3 ugrađenog tucanika.
5.1. | Tucanička podloga za betoniranje, d=20 cm Minimalni modul zbijenosti 40 MN/m2.
| m3 | 630 | a |  | kn
6. | Zatrpavanje preostalog dijela kanala sa dovozom, nakon kompletne izvedbe okana, ugradnje cijevi, te pijeska, odnosno betona, u slojevima od 30 cm sa polijevanjem vodom i odgovarajućim ručnim ili strojnim zbijanjem na potrebnu zbijenost.
Zatrpavanje sa zbijanjem izvesti do kote predviđene karakterističnim poprečnim presjecima kanala iz projekta.
Za zatrpavanje upotrijebiti izdvojeni materijal iz iskopa promjera 10 - 15 cm.
Obračunat utovar materijala na vozilo, te dovoz sa privremene deponije gradilišta radi zatrpavanja.
Za obračun radova koristiti idealan presjek kao u stavkama iskopa. Povećanje zatrpavanja uslijed proširenog presjeka zbog neravnomjernosti iskopa uključiti u jediničnu cijenu radova.
Jedinična cijena uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za izvedbu opisanog rada, sa dovozom materijala sa privremene deponije gradilišta, koeficijent zbijenosti 1.10.
Obračun po 1 m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju.
| m3 | 1523 | a |  | kn
7. | Odvoz cjelokupnog materijala iz iskopa rova sanitarnog kolektora i vodovoda, sa istovarom, na privremenu deponiju gradilišta.
Za obračun radova koristiti idealan presjek kao u stavkama iskopa. Povećanje utovara i odvoza uslijed proširenog presjeka zbog neravnomjernosti iskopa uključiti u jediničnu cijenu radova.
Koeficijent rastresitosti odvezenog materijala 1.25.
Obračun po 1 m3 odvezenog materijala.
| m3 | 4375 | a |  | kn
8. | Utovar, odvoz i razastiranje viška materijala iz iskopa, sa privremene deponije gradilišta, na stalnu deponiju.
Rad na deponiji obuhvaća formiranje i uređenje deponije sa svim poslovima potrebnim za njezinu stabilnost i uklapanje u okoliš
Deponiranje materijala vrši se prema odredbi nadzornog inžinjera, u skladu s prostorno-ekološkim uvjetima. Potrebno je posebnu pažnju obratiti na pravilnu odvodnju deponije i oko nje, kao i geotehničkim karakteristikama tla na kojem se formiraju veće deponije, kako bi se izbjeglo eventualno stvaranje klizišta i ostalih deformacija tla.
U stavci je uključeno i čišćenje površine na koju je materijal privremeno odlagan prilikom iskopa i njihovo potpuno dovođenje u prvobitno stanje.
Jedinična cijena uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za izvedbu opisanog rada.
Obračun po 1 m3 odvezenog materijala.
| m3 | 2487 | a |  | kn
| ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | kn
C. | BETONSKI I AB RADOVI
1. | Betoniranje sloja podložnog betona debljine 10cm, betonom C 12/15, ispod revizijskih okana.
Obračun po 1 m3 ugrađenog betona.
| m3 | 54 | a |  | kn
2. | Kompletna izvedba betonskih revizijskih okana sanitarne kanalizacije, tlocrtnih dimenzija 60x60 cm debljine stijenke i zidova 15 cm te 80x80 cm, debljine stijenke dna i zidova 20 cm.
Stavka uključuje sve potrebne radove , betonske , armiranobetonske , zidarske , tesarske i dr.
Radovi i materijali za izvedbu jednog okna :
Betoniranje dna i zidova okna betonom C25/30, sa dodatkom sredstva za povećanje vodonepropusnosti, u dvostranoj glatkoj oplati.
Izvedba armiranobetonske pokrovne ploče okna betonom C25/30.
Uključena je sva potrebna armatura RA 400/500-2.. Na donjoj površini ploče ne smije se pojaviti armatura, a zaštitni sloj betona mora biti najmanje 2 cm.
Beton ugrađivati pomoću pervibratora, a pripremiti ga i njegovati prema TPBK-u.
Izrada cementne glazure na vrhu ploče . Debljina namaza 2.0 cm , omjera 1:3 , zaglađen do sjaja.
Kinetu izraditi od betona C25/30 u pravilnom hidrauličkom obliku. Površinu kinete obraditi cementinim mortom omjera 1:2, debljine 2 cm, zagladiti do crnog sjaja. Kineta unutar okna mora imati uzdužni nagib kao i ostali dio trase. Dubina kinete mora iznositi 2/3 promjera cijevi, a minimalna visina od dna okna 5 cm.
Dobava, doprema, izrada, montiranje i skidanje glatke oplate.
Na oknima dimenzija 60x40 i 60x60 cm predviđena je priprema za kasniju izvedbu kućnog priključka u obliku porobetonskog bloka dim. 25x25x15 cm na stranicama okna. Predviđena je i ugradnja PEHD - BETON spojnica u zid okna za naknadnu ugradnju cijevi.
Unutarnje površine dna i zidova okna obraditi brzovezućim kitom (trikovit ili sličan materijal), zapunjavanjem rupa u betonu do postizanja vodonepropusnosti, te gletanjem istom vodonepropusnom masom, do visine pokrovne ploče, u dva sloja, u svemu prema uputama Proizvođača.
Ugradnja tipskih ljevanoželjeznih penjalica, na vertikalnom razmaku od 30 cm.
Ugradnja ljevanoželjeznog poklopca 600x600 mm sa kvadratnim okvirom i poklopcem, klase B125 za pješačko opterećenje, te klase C250 kN, za prometno opterećenje površine.
U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćeni su svi potrebni materijali, radovi, pomoćna sredstva i transport za kompletnu izvedbu.
Obračun po 1 kompletno izvedenom oknu.
2.1. | Okno veličine 0.60x0.60 m, hsr. = 0.90m
* beton, C25/30
| m3 | 1
* dvostrana glatka oplata
| m2 | 9
* vodonepropusni premaz
| m2 | 3
* porobeton blok dim. 25x25x15 cm
| kom. | 2
* ugradnja PEHD-BETON spojnice
| kom. | 2
* ugradnja ljevanoželjeznog poklopca 600x600 mm sa kvadratnim okvirom i poklopcem, klase B125
| kom. | 1
Obračun po 1 kompletno izvedenom oknu.
| kom | 96 | a |  | kn
2.2. | Okno veličine 0.80x0.80 m, hsr. = 1.10m
* beton, C25/30
| m3 | 1.5
* dvostrana glatka oplata
| m2 | 12
* vodonepropusni premaz
| m2 | 3.8
* ugradnja ljevanoželjeznog poklopca 600x600 mm sa kvadratnim okvirom i poklopcem, klase C250
| kom. | 1
Obračun po 1 kompletno izvedenom oknu.
| kom | 21 | a |  | kn
3. | Kompletna izvedba betonskih vodovodnih okana, tlocrtnih dimenzija 120x120cm, 140x140 i 160x140 korisne visine 180 cm i debljine stijenke dna i zidova 20 cm.
Stavka uključuje sve potrebne radove, betonske, armiranobetonske, zidarske, tesarske i dr.
Radovi i materijali za izvedbu jednog okna:
Betoniranje dna i zidova okna betonom C25/30, sve u dvostranoj glatkoj oplati.
U dnu ostaviti otvor 30x30 cm, ispunjen pijeskom, za dreniranje vode iz okna.
Izvedba armiranobetonske pokrovne ploče okna betonom C25/30, prema priloženom nacrtu, a armirati prema armaturnom planu.
Uključena je sva potrebna armatura RA 400/500-2.. Na donjoj površini ploče ne smije se pojaviti armatura, a zaštitni sloj betona mora biti najmanje 2 cm.
Zidove okna visine 1.80 m konstruktivno armirati mrežom MAG 500/560 Q-131.
Beton ugrađivati pomoću pervibratora, a pripremiti ga i njegovati prema TPBK-u.
Izrada cementne glazure na vrhu ploče. Debljina namaza 2.0 cm, omjera 1:3, zaglađen do sjaja.
Dobava, doprema, izrada, montiranje i skidanje glatke oplate.
Ugradnja tipskih ljevanoželjeznih penjalica na zidove okna, na vertikalnom razmaku od 30 cm.
Ugradnja ljevanoželjeznog poklopca, 600x600 mm sa četvrtastim okvirom, klase C250.
U toku betoniranja ostaviti otvore 30x30 cm na stijenkama zidova okna za prolaze cijevi, prema montažnim planovima, te po završetku svih monterskih radova otvore oko cijevi zatvoriti betonom.
U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćeni su svi potrebni materijali, radovi, pomoćna sredstva i transport za kompletnu izvedbu.
Obračun po 1 kompletno izvedenom oknu.
3.1. | Okno veličine 1.40x1.40 m, visine 1.80 m (ČV15)
* beton, C25/30
| m3 | 4.2
* armatura RA 400/500-2
| kg | 55
* armaturna mreža MAG 500/560 Q-131
| kg | 150
* dvostrana glatka oplata
| m2 | 31
* ugradnja tipske ljevanoželjezne penjalice
| kom. | 5
* ugradnja ljevanoželjeznog poklopca 600x600 mm sa kvadratnim okvirom i poklopcem, klase C250 kN.
| kom. | 1
Obračun po 1 kompletno izvedenom oknu.
| kom | 1 | a |  | kn
4. | Izrada sidrenih blokova na vertikalnim i horizontalnim lomovima dionica cjevovoda, u svemu prema detalju.
Betoniranje betonom C16/20, u jami iskopanoj u terenu, odnosno u postavljenoj oplati.
Obrada betona prema TPBK.
U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćeni su svi potrebni materijali, radovi, oplata, te pomoćna sredstva i transport za kompletnu izvedbu.
Obračun po 1 kompletno izgrađenom bloku.
Za jedan blok potrebno je:
| beton C16/20, s oplatom | m3 |  | 0.2
| kom. | 80 | a |  | kn
5. | Kompletna izvedba betonskih blokova na cjevovodu za tlačno ispitivanje po dionicama i skupno.
Betoniranje betonom C16/20, u jami iskopanoj u terenu, odnosno u postavljenoj oplati.
Obrada betona prema TPBK.
U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćeni su svi potrebni materijali, radovi, pomočna sredstva i transport za kompletnu izvedbu, kao i razbijanje blokova po tlačnom ispitivanju.
Obračun po 1 kompletno izgrađenom bloku.
Za jedan sidreni blok potrebno je:
| beton C16/20, s oplatom | m3 |  | 0.5
| kom. | 19 | a |  | kn
6. | Izrada betonskih blokova za potrebe hidranta, podzemnog zračnog ventila te zasuna sa ugradbenom garniturom, betonom C16/20, a u svemu prema detalju iz projekta.
U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćeni su svi potrebni materijali, radovi, oplata te pomoćna sredstva i transport za kompletnu izvedbu.
Obračun po 1 kom. izrađenog betonskog bloka.
6.1. | bet.podloga hidranta, dim.50/50/20 cm.
| kom. | 7 | a |  | kn
6.2. | bet.podloga hidranta, dim.140/80/40 cm.
| kom. | 7 | a |  | kn
6.3. | bet.podloga podzemnog zračnog ventila, dim.50/80/10 cm.
| kom. | 18 | a |  | kn
6.4. | bet.podloga podzemnog zračnog ventila, dim.90/80/30 cm.
| kom. | 18 | a |  | kn
6.5. | bet.podloga zasuna sa ugradbenom garniturom, dim.80/80/30 cm.
| kom. | 26 | a |  | kn
7. | Dobava svih materijala i obnova betonskog zastora u punoj širini ulice, oštećene prilikom izvedbe kolektora.
Prosječna širina ulice 1.6 - 5.0 m.
Izradu betonskih površina obaviti na dobro zbijenoj tucaničkoj podlozi, u svemu prema postojećem stanju.
Stavkom su obuhvaćeni i svi radovi potrebni za obnovu gazišta stepenica, porušenih ili oštećenih u toku izvođenja radova.
Sloj betona C 16/20, debljine 10 cm, armiran armaturnom mrežom MAG 500/560 Q131.
U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćeni su svi potrebni materijali, radovi, pomoćna sredstva i transporti za kompletnu izvedbu.
Obračun po 1 m2 obnovljene betonske površine.
| m2 | 3816 | a |  | kn
8. | Kompletna obnova postojećeg ogradnog suhozida i kamenog zidanog zida okućnica duž trase, koji će se iskopom kanala porušiti.
Obnova u svemu prema postojećem stanju. Prosječna visina zida 2.0 m.
Uključeni su svi potrebni radovi, materijali i pomoćna sredstva za kompletnu izvedbu: oplata, armatura, ugradba i njega betona prema TPBK i dr.
Obračun po 1 m2 lica kompletno izvedenog novog suhozida.
| m' | 1470 | a |  | kn
9. | Izrada sidrenih blokova na krajevima dionica cjevovoda, u svemu prema detalju.
Betoniranje betonom C16/20, u jami iskopanoj u terenu, odnosno u postavljenoj oplati.
Obrada betona prema TPBK.
U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćeni su svi potrebni materijali, radovi, oplata, te pomoćna sredstva i transport za kompletnu izvedbu.
Obračun po 1 kompletno izgrađenom bloku.
Za jedan blok potrebno je:
| beton C16/20, s oplatom | m3
| kom. | 13 | a |  | kn
| BETONSKI I OSTALI RADOVI, |  |  | ukupno, | kn
D. | DOBAVA I DOPREMA KANALIZACIJSKOG I VODOVODNOG MATERIJALA
NAPOMENA:
Cijene koje se odnose na materijal i opremu u sebi trebaju sadržavati:
* vrijednost opreme i materijala s troškovima transporta i osiguranja do deponije koju odredi Investitor (privremena deponija)
* cijena obuhvaća i sav potrebni spojni, brtveni i ostali materijal za postavljanje pojedine opreme i materijala u položaj za upotrebu i ispravno funkcioniranje
* za uvoznu opremu cijena treba sadržavati i carinu
* isprave sukladnosti za materijal i opremu, te priručnike za montažu opreme, održavanje i servisiranje (na jeziku zemlje proizvođača opreme i prijevod na hrvatski jezik).
* garancijske listove
U cijeni opreme prodavatelj treba uključiti i:
* prisustvovanje prilikom iskrcaja opreme na privremenu deponiju i zapisnička primopredaja opreme.
* provjera ispravnosti skladištenja opreme sa zapisnikom o istome
* Izvođač radova treba izvršiti kontrolna ispitivanja tjemene nosivosti cijevi preko akreditiranog laboratorija za tu metodu ispitivanja, za sve gravitacijske cijevi kolektora i priključaka. Uzimanje uzoraka od strane ovlaštenog laboratorija izvršiti prema naputku metode ispitivanja obavezno uz prisustvo nadzornog inženjera. Vrši se po jedno ispitivanje za svaku vrstu materijala i profil i to iz prve dopreme materijala na gradilište, kako bi se rezultati dobili prije same ugradnje cijevi. Troškovi ovih ispitivanja sadržani su u cijeni nabave materijala.
1. | Dobava, prijevoz, isporuka i istovar na privremenu deponiju Izvođača kanalizacijskih cijevi za kanalizacijske kolektore od termoplastičnih materijala tjemene nosivosti SN 8 prema normi: HRN EN 13476-1:2007 i HRN EN 13476-3:2009 za plastični cijevni sustav za netlačnu podzemnu odvonju i kanalizaciju od PVC-U, PP i PE izvana rebraste, unutra glatke, bez naglavka, a spajaju se pomoću spojnica sa dvije gumene brtve.
HRN EN 1401-1:2009 za plastični cijevni sustav za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju PVC-U cijevi koje se spajaju isključivo na kolčak sa jednom gumenom brtvom minimalne tjemene nosivosti SN 8.
Pojedinačna dužina cijevi iznosi 6 metara, a ona može iznositi i više i manje što će se definirati odabirom vrste materijala i ponuđenim proizvodom. Način spajanja cijevi međusobno i na revizijsko okno mora osigurati trajnu vodonepropusnost svih spojeva.
Uz cijevi nabaviti i dopremiti sav potreban spojni i brtveni materijal za spajanje cijevi međusobno i na okna, te potrebne alate za montažu cijevi prema uputama Proizvođača. Radi eventualnog oštećenja i krojenja cijevi između okana obračunato 5% više cijevi.
Napomene:
● U glavnom/izvedbenom projektu na navedenim dionicama predviđene su : glatke PVC sukladno HRN EN 1401-1:2009 za plastični cijevni sustav za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju.
PVC-U cijevi se spajaju isključivo na kolčak sa jednom gumenom brtvom minimalne tjemene nosivosti SN 8.
● Izvođač može ugraditi jednakovrijedni materijal istih ili boljih tehničkih karakteristika i kvalitete, uz uvijet da su u skladu sa navedenim normama i načinom spajanja.
● Dimenzije moguće primjene cijevi su definirane na sljedeći način: DN je nazivni promjer cijevi definiran unutrašnjim čistim (hidrauličkim/korisnim) promjerom cijevi Du.
● Ø250= Du = 250 mm ±15%
● Ø300= Du = 300 mm ±15%
Obračun po m' dobavljene cijevi, komplet sa spojnim i brtvenim materijalom za kompletno spajanje cijev-cijev i cijev-okno.
1.1. | Ø250 mm
Ponuđeni proizvod:
Vrsta materijala: ____________________
Unutrašnji promjer cjevi: ______________
Tip: _______________________________
Proizvođač: ________________________
Zemlja porijekla: _____________________
| m' | 1638 | a |  | kn
1.2. | Ø300 mm
Ponuđeni proizvod:
Vrsta materijala: ____________________
Unutrašnji promjer cjevi: ______________
Tip: _______________________________
Proizvođač: ________________________
Zemlja porijekla: _____________________
| m' | 138 | a |  | kn
2. | Dobava , doprema i istovar na deponiju gradilišta , vodovodnih cijevi od nodularnog lijeva (duktil) sukladno standardima HRN EN 545:2007 i EN 545:2006 ili jednakovrijedno. Cijevi se proizvode s naglavkom i spajaju Tyton spojem uključujući Tyton brtvu od EPDM-a, za radni pritisak do max. 40 bara.
Cijevi su dužine l=6.0 m.
* Unutarnja zaštita od cementne obloge za pitku vodu
* Vanjska zaštita:
Cink-aluminij (400 g/m2) i zaštitni sloj od epoxy premaza u plavom tonu
Cijevi i spojni materijal dobaviti prema uputama proizvođača, a radi eventualnog oštećenja, te krojenja cijevi dobavljeno je 5% više cijevi.
Jediničnom cijenom obuhvaćen je i sav potreban spojni i brtveni materijal, što uključuje nabavu i dopremu brtve , kao i mast za podmazivanje, te potreban alat za montažu.
U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćeni su svi potrebni materijali, radovi, pomoćna sredstva i transporti potrebni za izvršenje stavke.
Obračun po 1 m' dobavljene cijevi.
2.1. | Duktil DN 80 mm
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA___________________
| m' | 42 | a |  | kn
2.2. | Duktil DN 100 mm
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA___________________
| m' | 1092 | a |  | kn
3. | Dobava, doprema i istovar na deponiju gradilišta, lukova od nodularnog lijeva (duktil) za horizontalne i vertikalne lomove na trasi, sa obostranim spojem na naglavak, tip TYTON sukladno normama HRN EN 545:2007 i EN 545:2006 ili jednakovrijedno
Svi lukovi su za radni tlak do NP 16 bara, izrađeni u svemu kao i cijevi vodovoda sa navedenim zaštitama.
Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne materijale, radove, pomočna sredstva i transporte, osim spajanja komada međusobno i na ostalu opremu.
Obračun po 1 dobavljenom komadu.
3.1. | Duktil lukovi DN 100 mm
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA___________________
* MMK 11
| kom. | 14 | a |  | kn
* MMK 22
| kom. | 5 | a |  | kn
* MMK 30
| kom. | 3 | a |  | kn
* MMK 45
| kom. | 5 | a |  | kn
* MMQ 90
| kom. | 2 | a |  | kn
4. | Dobava i doprema do deponije, koju odredi Investitor, te istovar PEHD cijevi. Cijevi su od polietilena PE 100, za NP 16 bara, klase SDR 11, kolutu od 100 m ili u palicama od 12.0 m, prema HRN EN 12001-2 ili jednakovrijedno.
Spajanje cijevi međusobno, te sa lijevanoželjeznim i PE fazonskim komadima elektrozavarivanjem ili elektrospojnicama.
Obračunato 5% više cijevi radi krojenja i rezanja cijevi.
U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćeni su svi potrebni radovi i transporti za kompletno izvršenja stavke.
Obračun po m'.
4.1. | PEHD cijevi DN 90 mm
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA___________________
| m' | 912 | a |  | kn
5. | Dobava i doprema do deponije, koju odredi Investitor, te istovar svih PEHD lukova za horizontalne i vertikalne lomove na cjevovodu. Lukovi su od polietilena PE 100, za NP 16 bara, klase SDR 11.
Spajanje cijevi sa lijevanoželjeznim i PE fazonskim komadima elektrozavarivanjem ili elektrospojnicama.
Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne materijale, radove, pomoćna sredstva i transporte, osim spajanja međusobno i na ostalu opremu.
Obračun po kom..
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
5.1. | PEHD DN 90
* LUK 11°
| kom. | 20 | a |  | kn
* LUK 22°
| kom. | 20 | a |  | kn
* LUK 30°
| kom. | 12 | a |  | kn
* LUK 45°
| kom. | 4 | a |  | kn
* LUK 90°
| kom. | 2 | a |  | kn
6. | Dobava i doprema do deponije, koju odredi Investitor, svih PEHD spojnih elemenata, potrebnih za spajanje PEHD cijevi uzduž cijele trase, te za spajanje i prijelaz sa PEHD cijevi na fazonske komade od nodularnog lijeva, na kraju PEHD ogranaka.
Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne materijale, radove, pomoćna sredstva i transporte, osim spajanja međusobno i na ostalu opremu.
Obračun po kom.
6.1. | prirubnički tuljak PE 10VB DN 90 mm
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom. | 32 | a |  | kn
6.2. | slobodna prirubnica PP-LOSF i brtva FGI DN 90 mm
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom. | 32 | a |  | kn
6.3. | T-PEHD DN 90
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom. | 2 | a |  | kn
7. | Dobava, doprema i istovar na deponiju gradilišta, svih fazonskih komada od nodularnog lijeva za cjevovod i objekte na njemu, prema monterskim planovima i priloženoj specifikaciji.
Sve ukladno normama HRN EN 545:2007 i HRN EN 545:2006 ili jednakovrijedno.
Fazonski komadi su iznutra i izvana zaštićeni epoxy premazom u plavom tonu.
Uz specificirane komade koje se spajaju pomoću prirubnica dobaviti potreban broj nerđajućih vijaka s maticom odgovarajuće veličine i odgovarajuće brtve za prirubnice.
Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne materijale, radove pomoćna sredstva i transporte, osim spajanja komada međusobno i na ostalu opremu.
Obračun po 1 kom.
7.1. | Ravni komad s dvostranom prirubnicom FFG, DN 100 mm, L=800 mm, PN 16 bara.
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom. | 4 | a |  | kn
7.2. | Ravni komad s dvostranom prirubnicom FFG, DN 80 mm, L=400 mm, PN 16 bara.
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom. | 5 | a |  | kn
7.3. | Ravni komad s dvostranom prirubnicom FFG, DN 80 mm, L=300 mm, PN 16 bara.
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom. | 7 | a |  | kn
7.4. | Reducirani komad s prirubnicama FFR DN 100/80 mm, PN 16 bara
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom. | 5 | a |  | kn
7.5. | Komad s prirubnicom i "tyton" naglavkom EU DN 100 mm, PN 16 bara
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom. | 6 | a |  | kn
7.6. | Komad s prirubnicom i "tyton" naglavkom EU DN 80 mm, PN 16 bara
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom. | 6 | a |  | kn
7.7. | Ogrlica za DUKTIL cijevi DN100/2"
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom. | 4 | a |  | kn
7.8. | Ogrlica za PEHD cijevi DN90/2"
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom. | 11 | a |  | kn
7.9. | Montažno-demontažni komad, MDK DN100
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom. | 2 | a |  | kn
7.10. | Otcjepni komad s dvostrukim tyton kolčakom i prirubnicom MMA, DN 100 mm
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom. | 1 | a |  | kn
7.11. | Otcjepni komad s dvostrukim tyton kolčakom i prirubnicom MMA, DN 100/80 mm
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom. | 6 | a |  | kn
7.12. | Otcjepni komad s tyton kolčakom MMB, DN 100/80 mm
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom. | 6 | a |  | kn
7.13. | Lučni komad sa stopalom, N 90° DN 80 mm
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom. | 7 | a |  | kn
7.14. | Otcjepni komad s prirubnicama T, DN 100 mm
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom. | 1 | a |  | kn
7.15. | Križni komad s prirubnicama TT, DN 100 mm
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom. | 2 | a |  | kn
7.16. | Križni komad s prirubnicama TT, DN 80 mm
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom. | 2 | a |  | kn
7.17. | X-komad, slijepa prirubnica DN 100 mm, PN 16 bara, za blindiranje vodovodnih ogranaka
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom. | 3 | a |  | kn
7.18. | X-komad, slijepa prirubnica DN 80 mm, PN 16 bara, za blindiranje vodovodnih ogranaka
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom. | 6 | a |  | kn
7.19. | F- komad DN100
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom. | 4 | a |  | kn
8. | Dobava, doprema i istovar na deponiju gradilišta, svih vodovodnih armatura za cjevovod i objekte na njemu, prema montažnim planovima i priloženoj specifikaciji.
Sve ukladno normama HRN EN 1074-1:2002, EN 1074-2:2002, EN 1074-2:2002/A1:2008, EN 1074-3:2002, EN 1074-4:2002, EN 1074-5:2002, EN 1074-6:2008 ili jednakovrijedno.
Uz specificirane armature koje se spajaju pomoću prirubnica dobaviti potreban broj nerđajućih vijaka s maticom odgovarajuće veličine i odgovarajuće brtve za prirubnice.
Uz specificirane armature koje se spajaju pomoću prirubnica dobaviti potreban broj nerđajućih vijaka s maticom odgovarajuće veličine i odgovarajuće brtve za prirubnice.
Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne materijale, radove pomoćna sredstva i transporte, osim spajanja komada međusobno i na ostalu opremu.
Obračun po 1 kom. armature .
Sve armature NP10 bara
8.1. | Eliptični zasun DN 100 mm
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom. | 2 | a |  | kn
8.2. | Eliptični zasun bez ručnog kola, DN 100
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom. | 1 | a |  | kn
8.3. | Eliptični zasun bez ručnog kola, DN 80
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom. | 16 | a |  | kn
8.4. | Ugradbena garnitura za armature, Rd = 1.25 m
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom. | 1 | a |  | kn
8.5. | Ugradbena garnitura za armature, Rd = 0.90 m
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom. | 16 | a |  | kn
8.6. | Ulična kapa za ugradbenu garnituru
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom. | 17 | a |  | kn
8.7. | Podzemni zračni ventil 2", L=550 mm, spoj na navoj, NP 16 bara, tip kao "A.R.I." D-090 ili jednakovrijedno
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom. | 14 | a |  | kn
8.8. | Nadzemni hidrant DN 80 mm, NP 16 bara, Rd=1.00 m.
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom. | 6 | a |  | kn
8.9. | Podzemni hidrant DN 80 mm, NP 16 bara, Rd=1.00 m.
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom. | 1 | a |  | kn
8.10. | Ulična kapa, dim. 367/262 mm
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom. | 15 | a |  | kn
9. | Dobava i doprema do deponije, koju odredi Investitor, lijevanoželjeznog poklopca s okvirom . Poklopac se ugrađuje na okno cjevovoda. Poklopac mora zadovoljiti HRN EN 124 ili jednakovrijedno.
Poklopci 400x600 i 600x 600 mm, sa kvadratnim okvirom i poklopcem, klase B125 za pješačko opterećenje, te klase C250, za prometno opterećenje, svi sa natpisom "Vodovod i čistoća - Cres-Mali Lošinj/Vodovod", odnosno "Vodovod i čistoća -Cres-Mali Lošinj/Kanalizacija".
Cijenom stavke su obuhvaćeni svi potrebni radovi, materijali, pomagala i transporti za kompletnu izvedbu rada.
Okvire za poklopac i odgovarajuće poklopce dostaviti zajedno.
Obračun po 1 dobavljenom poklopcu.
9.1. | Poklopac 600x600 mm, sa kvadratnim okvirom i poklopcem, klase B125 kN
| kom. | 123 | a |  | kn
| DOBAVA I DOPREMA |  |  |  | kn
E. | MONTERSKI RADOVI
NAPOMENA:
U stavci montaže opreme uključeno je:
* zapisničko preuzimanje opreme na deponiji koju odredi Investitor (privremena deponija) od strane dobavljača, kao i propisno skladištenje na odgovarajućoj gradilišnoj deponiji uz zapisnik potpisan od dobavljača
* doprema pojedinog komada opreme ili drugih dijelova od deponije gradilišta do mjesta ugradnje opreme
* ugradnja opreme u ispravni položaj sa dovođenjem u funkciju, te puštanjem u probni rad
1. | Transport materijala od privremene deponije do pogodne lokacije gradilišne privremene deponije. Za preuzimanje materijala od Investitora (svake količine) potrebno je izraditi. zapisnik.
Jediničnom cijenom stavke obuhvačeni su svi potrebni radovi, transporti i pomagala potrebni za izvršenje stavke.
Obračun po 1 m' transportirane cijevi, odnosno 1 kom. fazona i armatura, ljevanoželjeznih poklopaca i penjalica, te inox penjalica potrebnih za montažu.
1.1. | težine do 100 kg
| kom. | 231 | a |  | kn
1.2. | težine preko 100 kg
| kom. | 99 | a |  | kn
1.3. | Cijevi Ø250
| m' | 1638 | a |  | kn
1.4. | Cijevi Ø300
| m' | 138 | a |  | kn
1.5. | Duktil cijevi DN 100 mm
| m' | 1092 | a |  | kn
1.6. | Duktil cijevi DN 80 mm
| m' | 42 | a |  | kn
1.7. | PEHD cijevi DN 90 mm
| m' | 912 | a |  | kn
2. | Kompletna izrada svih spojeva kanalizacijskih cijevi pomoću odgovarajućih spojeva, u svemu prema uputama Proizvođača.
Uključeno je rezanje cijevi, čišćenje spojnih mjesta, priprema i postava brtvi, spajanje i sve ostalo.
Stavkom je obuhvaćeno i raznašanje raznašanje cijevi i pribora od gradilišne privremene deponije do položaja za montažu duž rova, spuštanje na pripremljenu posteljicu, poravnanje po pravcu i niveleti uz kontrolu geodetskim instrumentom i potrebnu montersku pripomoć.
Raznašanje obaviti ručno ili strojno, ovisno o terenskim prilikama. Spuštanje na posteljicu izvesti pažljivo prema uputama Proizvođača.
Obračun po 1 m' kanalizacijske cijevi, sa raznašanjem i montiranjem, sve komplet sa spojnicama.
2.1. | Cijevi Ø250
| m' | 1675 | a |  | kn
2.2. | Cijevi Ø300
| m' | 161 | a |  | kn
3. | Kompletna izrada svih spojeva cijevi od nodularnog lijeva (duktil) pomoću naglavaka, u svemu prema uputama Proizvođača.
Uključeno je rezanje cijevi, čišćenje spojnih mjesta, priprema i postava brtvi, uvlačenje u naglavak i sve ostalo.
Stavkom je obuhvaćeno i raznašanje duktil cijevi od gradilišne privremene deponije do položaja za montažu duž rova, spuštanje na pripremljenu posteljicu, poravnanje po pravcu i niveleti uz kontrolu geodetskim instrumentom i potrebnu montersku pripomoć.
Raznašanje obaviti ručno ili strojno, ovisno o terenskim prilikama. Spuštanje na posteljicu izvesti pažljivo prema uputama Proizvođača.
Obračun po 1 m' duktil cijevi, sa raznašanjem i montiranjem, sve komplet, sa odgovarajućim duktil lukovima sa obostranim naglavkom.
3.1. | duktil cijevi DN 80 mm
| m' | 42 | a |  | kn
3.2. | duktil cijevi DN 100 mm
| m' | 1092 | a |  | kn
4. | Kompletna izrada spojeva PEHD cijevi sa PEHD lukovima, fazonskim i spojnim komadima elektrozavarivanjem ili sučeonim zavarivanjem, u svemu prema uputama Proizvođača.
Uključeno je rezanje cijevi, čiščenje i odmaščivanje spojnih mjesta, te elektro-zavarivanje polivalentnim strojem za elektro-zavarivanje ili zavarivanje elektrospojnicama, prema uputama Proizvođača.
Stavkom je obuhvaćeno i raznašanje PEHD materijala od gradilišne privremene deponije do položaja za montažu duž rova, spuštanje na pripremljenu posteljicu, poravnanje po pravcu i niveleti uz kontrolu geodetskim instrumentom uz potrebnu montersku pripomoć.
Raznašanje obaviti ručno ili strojno, ovisno o terenskim prilikama. Spuštanje na posteljicu izvesti pažljivo prema uputama Proizvođača.
Stavka uključuje dobavu, dopremu i montažu spojnog materijala (spojnice, brtve i slično) ovisno o izabranom načinu spajanja cijevi.
Obračun po 1 m' PEHD cijevi, sa raznašanjem i montiranjem, sve komplet.
4.1. | PEHD cijevi DN 90 mm
| m' | 912 | a |  | kn
5. | Montaža fazonske opreme i armatura spajanjem na prirubnicu i naglavak.
Uključeno je čišćenje spojnih mjesta, priprema i postava brtvi, spajanje vijcima s maticom i pritezanje predviđenom silom.
Također je uključen potreban pomoćni rad pri postavljanju komada koji se spajaju u položaj prema monterskom planu, pomoćna sredstva (npr. pomoćne skele, podupore, ručne dizalice, pridržavanja i sl. ) i popravljanje rupa na prirubnicama, ukoliko postojeće na omogućavaju pravilno spajanje.
Stavkom je obuhvaćeno i raznašanje potrebnog materijala od gradilišne privremene deponije do položaja za montažu duž rova, spuštanje na pripremljenu posteljicu, odnosno u izvedeno okno, poravnanje po pravcu i niveleti uz kontrolu geodetskim instrumentom uz potrebnu montersku pripomoć.
Raznašanje obaviti ručno ili strojno, ovisno o terenskim prilikama. Spuštanje na posteljicu, odonosno u okno, izvesti pažljivo prema uputama Proizvođača.
Jediničnom cijenom stavke obuhvaćeni su svi potrebni materijali, radovi zajedno sa zidarskom pripomoći i transporte za kompletnu izvedbu stavke.
Obračun po 1 kom. montirane fazonske opreme i armatura na prirubnicu i naglavak, sa raznašanjem, sve komplet.
5.1. | Fazonski komadi
5.1.1. | Ravni komad s dvostranom prirubnicom FFG, DN 100 mm, L=800 mm, PN 16 bara.
| kom. | 4 | a |  | kn
5.1.2. | Ravni komad s dvostranom prirubnicom FFG, DN 80 mm, L=400 mm, PN 16 bara.
| kom. | 5 | a |  | kn
5.1.3. | Ravni komad s dvostranom prirubnicom FFG, DN 80 mm, L=300 mm, PN 16 bara.
| kom. | 7 | a |  | kn
5.1.4. | Reducirani komad s prirubnicama FFR DN 100/80 mm, PN 16 bara
| kom. | 5 | a |  | kn
5.1.5. | Komad s prirubnicom i "tyton" naglavkom EU DN 100 mm, PN 16 bara
| kom. | 6 | a |  | kn
5.1.6. | Komad s prirubnicom i "tyton" naglavkom EU DN 80 mm, PN 16 bara
| kom. | 6 | a |  | kn
5.1.7. | Ogrlica za DUKTIL cijevi DN100/2"
| kom. | 4 | a |  | kn
5.1.8. | Ogrlica za PEHD cijevi DN90/2"
| kom. | 11 | a |  | kn
5.1.9. | Montažno-demontažni komad, MDK DN100
| kom. | 2 | a |  | kn
5.1.10. | Otcjepni komad s dvostrukim tyton kolčakom i prirubnicom MMA, DN 100 mm
| kom. | 1 | a |  | kn
5.1.11. | Otcjepni komad s dvostrukim tyton kolčakom i prirubnicom MMA, DN 100/80 mm
| kom. | 6 | a |  | kn
5.1.12. | Otcjepni komad s tyton kolčakom MMB, DN 100/80 mm
| kom. | 6 | a |  | kn
5.1.13. | Lučni komad sa stopalom, N 90° DN 80 mm
| kom. | 7 | a |  | kn
5.1.14. | Otcjepni komad s prirubnicama T, DN 100 mm
| kom. | 1 | a |  | kn
5.1.15. | Križni komad s prirubnicama TT, DN 100 mm
| kom. | 2 | a |  | kn
5.1.16. | Križni komad s prirubnicama TT, DN 80 mm
| kom. | 2 | a |  | kn
5.1.17. | X-komad, slijepa prirubnica DN 100 mm, PN 16 bara, za blindiranje vodovodnih ogranaka
| kom. | 3 | a |  | kn
5.1.18. | X-komad, slijepa prirubnica DN 80 mm, PN 16 bara, za blindiranje vodovodnih ogranaka
| kom. | 6 | a |  | kn
5.1.19. | F- komad DN100
| kom. | 4 | a |  | kn
5.2. | Armature
5.2.1. | Eliptični zasun DN 100 mm
| kom. | 2 | a |  | kn
5.2.2. | Eliptični zasun bez ručnog kola, DN 100
| kom. | 1 | a |  | kn
5.2.3. | Eliptični zasun bez ručnog kola, DN 80
| kom. | 16 | a |  | kn
5.2.4. | Ugradbena garnitura za armature, Rd = 1.25 m
| kom. | 1 | a |  | kn
5.2.5. | Ugradbena garnitura za armature, Rd = 0.90 m
| kom. | 16 | a |  | kn
5.2.6. | Ulična kapa za ugradbenu garnituru
| kom. | 17 | a |  | kn
5.2.7. | Podzemni zračni ventil 2", L=550 mm, spoj na navoj, NP 16 bara, tip kao "A.R.I." D-090 ili jednakovrijedno
| kom. | 14 | a |  | kn
5.2.8. | Nadzemni hidrant DN 80 mm, NP 16 bara, Rd=1.00 m.
| kom. | 6 | a |  | kn
5.2.9. | Podzemni hidrant DN 80 mm, NP 16 bara, Rd=1.00 m.
| kom. | 1 | a |  | kn
5.2.10. | Ulična kapa, dim. 367/262 mm
| kom. | 15 | a |  | kn
6. | Završno ispitivanje kanalizacije na vodonepropusnost.
Završno ispitivanje izgrađene kanalizacije na vodonepropusnost, zajedno sa kontrolnim oknima i izvedenim pripremama za kućne priključke V” ili „Z“ postupkom (ispitivanje vodom ili zrakom) prema normi za Polaganje i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala HRN EN 1610, sve u skladu sa Pravilnikom o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje, otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (N.N. 03/11).
Ispitivanje mora vršiti akreditirani laboratorij osposobljen prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025. Osim toga, laboratorij koji vrši ispitivanja mora zadovoljavati i sve ostale posebne uvjete propisane Pravilnikom o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda (N.N. 01/11), odnosno mora imati Rješenje o ispunjenju posebnih uvjeta sukladno zahtjevu istog Pravilnika.
Ispitivanje vršiti prije asfaltiranja, a poslije zatrpavanja. Ako cjevovod ili kontrolno okno ne zadovoljava ispitne zahtjeve Izvođač je dužan sanirati cjevovod ili/i kontrolno okno, te ponoviti ispitivanje. Sva višekratna ispitivanja neće se posebno obračunavati, već svako drugo i daljnje ispitivanje ide na teret Izvoditelja radova.
Završno izvješće mora biti ovjereno od laboratorija koji je akreditiran za provedbu ispitivanja.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, vodu koja se koristi za ispitivanje i pomoćna sredstva za izvedbu opisanog rada i završno izvješće predano u najmanje 3 primjerka izdano i ovjereno od laboratorija koji je vršio ispitivanje.
Obračun po 1 m' kompletnog kolektora.
| m' | 1694 | a |  | kn
7. | Kontrolno snimanje izvedenog kolektora.
Kontrola ispravnosti strukturalne stabilnosti i osiguranja funkcionalnosti koja se mora dokazati CCTV inspekcijom sukladno normi Uvjeti za sustave odvodnje izvan zgrada-2.dio: Sustav kodiranja optičkog nadzora HRN EN 13508-2/AC, sve u skladu sa Pravilnikom o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje, otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (N.N. 03/11).
CCTV inspekcija, odnosno snimanje kolektora robot–kamerom mora se vršiti nakon polaganja i zatrpavanja, a prije asfaltiranja dionice. Osim glavnog kolektora kontrolu ispravnosti, odnosno snimanje treba izvršiti i na izvedenim pripremama za kućne priključke.
Prilikom kontrole/snimanja, cjevovod i okna moraju biti čista, te ukoliko se prilikom snimanja uoči da u cjevovodu ima materijala, snimanje treba ponoviti nakon što se cjevovod očisti, sve kako bi se sva eventualna oštećenja, deformacije i neispravnosti na izvedenom cjevovodu mogle uočiti snimanjem i evidentirati izvješćem.
CCTV inspekcija ne smije se vršiti brzinom većom od 15cm/s. Minimalna rezolucija snimke CCTV inspekcije mora biti 768x576 pixela. Robot kamera kojom se vrši CCTV inspekcija mora posjedovati pan&tilt opciju za mjerenje stvarnog pada kanala. Stvarni pad kanala za svaku dionicu/sekciju kolektora mora biti sastavni dio izvještaja.
Izvješće CCTV inspekcije se mora proanalizirati i pregledati zajedno sa nadzornim inžinjerom i ako postoje nepravilnosti koje je potrebno sanirati, odnosno ako su izvješćem evidentirani kodovi prema normi HRN EN 13508-2/AC koji opisuju neispravnosti po uvjetu vodonepropusnosti, strukturalne stabilnosti ili osiguranja funkcionalnosti koje treba sanirati, Izvođač je dužan sanirati te nepravilnosti u cilju postizanja kvalitete ispravnosti izvedenog cjevovoda po sva tri uvjeta.
Po izvršenoj sanaciji potrebno je ispravnost saniranog cjevovoda dokazati ponovnom CCTV inspekcijom i izvješćem prema normi HRN EN 13508-2/AC. Sva te višekratne CCTV inspekcije/snimanja robot-kamerom sa izradom izvješća neće se posebno obračunavati, već svako drugo i daljnje snimanje kao i izrada izvješća ide na teret Izvoditelja radova.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, opremu i pomoćna sredstva za izvedbu opisanog rada i završno izvješće predano u najmanje 3 primjeraka i na CD-u, izdano i ovjereno od specijalizirane tvrtke /ispitivača koji je vršio CCTV inspekciju sukladno normi HRN EN 13508-2/AC. .
Obračun po m'.
| m' | 1694 | a |  | kn
8. | Kompletna izvedba sklopa na krajevima dionice cjevovoda koja se tlačno ispituje, uprtog u sidrene blokove (priprema za tlačnu probu) .
Sklop je F ili E/EU ili E-BS ili "multi-joint" sa X-prirubnicom, potrebnog DN i PN prema zahtjevima projektiranog cjevovoda na datoj dionici.
Potrebna oprema, materijali i radova za izvedbu:
| Dobava i doprema fazonskih komada tipa F ili E/EU ili E-BS ili "multi-joint", potrebnog DN i PN prema uvjetima cjevovoda. Uključen je spojni komplet brtve, vijci s maticama dimenz. prema standardu. | kom.
| Dobava i doprema X prirubnice, potrebnog DN i PN prema prethodnom. Uključen je spojni komplet brtve, vijci s maticama dimenz. prema standardu. | kom.
| Kompletna ugradnja sklopa od fazona. Potrebno učvršćivanje za betonski sidreni blok. | komplet
| Kompletno demontiranje sklopa. | komplet
| Potrebni građevinski radovi s materijalima za učvršćenje/usidrenje sklopa, nužno za punu funkcionalnost sklopa. | komplet
Stavka obuhvaća sve potrebne materijale, opremu, radove i pomoćna sredstva za kompletnu izvedbu.
Nakon provedene tlačne probe sklop se kompletno demontira i ugrađuje na novoj poziciji.
Obračun po 1 kompletno izvedenom s naknadno demontiranom sklopu.
8.1. | Sklop DN 80 mm, PN 16 bara.
| komplet | 10 | a |  | kn
8.2. | Sklop DN 100 mm, PN 16 bara.
| komplet | 4 | a |  | kn
9. | Obavljanje tlačne probe cjevovoda prema normi HRN EN 805 ili jednakovrijedno zajedno s montiranim fazonima i armaturama. Tlačnu probu izvesti prema važećim tehničkim propisima i uputstvima proizvođača cijevi. Jediničnom cijenom obuhvatiti i dobavu vode za sva ispitivanja.
Radove je potrebno izvoditi u dogovoru i u prisustvu nadležne službe VOP-a.
U cijenu stavke su uključeni i diferencijalni FF čelični komadi dužine 500mm, promjera DN80 i DN100.
Uključena dobava, doprema i montaža FFG komada dužine 500 mm koji se montiraju na mjesto diferencijalnih FF čeličnih komada nakon obavljene tlačne probe i skidanja FF čeličnih komada.
Diferencijalni FF komadi su sa blendom u sredini i priključcima 2" i 3/4" (sve puta 2) koji omogućuju razdvajanje izgrađenih dionica i onih u izgradnji. Nakon kompletne izvedbe vodovoda diferencijalni komadi se zamjenjuju FFG komadima iste dužine.
Cijenom stavke obuhvaćeni su svi potrebni radovi, materijali, pomagala i transporti za kompletno ispitivanje sve do konačne uspješnosti.
Sva višekratna ispitivanja na jednoj dionici neće se posebno priznavati, već svako drugo i daljnje ispitivanje na istoj dionici ide na teret Izvođača.
Obračun po 1 m' uspješno ispitanog cjevovoda.
9.1. | duktil cijevi DN 100 mm, PN 16 bara
| m' | 1149 | a |  | kn
9.2. | PEHD cijevi DN90 mm
| m' | 912 | a |  | kn
10. | Priprema za dezinfekciju cjevovoda.
Cijenom stavke su obuhvaćeni svi potrebni radovi i materijali (spoj vatrogasnog crijeva, te mogućnost spoja hidrantskog nastavka od 2" za ulaz i izlaz), pomagala i transporti za kompletnu izvedbu rada.
Obračun po m'
| m' | 1908 | a |  | kn
11. | Pranje, dezinfekcija i ispiranje cjevovoda s rastopinom klorne lužine ( 0,35 l/m3 vode).
Voda za dezinfekciju zadržava se u cjevovodu 24 sata. Nakon toga cjevovod se ispire trostrukom količinom vode nakon čeka se pristupa bakteriološkom ispitivanju i kontroli kvalitete vode. Uključeno je ishođenje atesta o sanitarnoj ispravnosti vode, nakon čega je dozvoljena upotreba cjevovoda.
U cijeni stavke obračunata je potrebna količina vode, sredstvo za dezinfekciju, te sav potreban rad.
Obračun po 1 m' cjevovoda.
11.1. | duktil cijevi DN 100 mm, PN 16 bara
| m' | 1149 | a |  | kn
11.2. | PEHD cijevi DN90 mm
| m' | 912 | a |  | kn
12. | Kontrola i baždarenje nadzemnih hidranata.
Obvezno od nadležne ustanove koja izdaje atest.
Obračun po komadu.
| kom. | 6 | a |  | kn
13. | Farbanje nadzemnih hidranata crvenom antikorozivnom bojom
U cijenu jedinične stavke uljučeni svi materijali, alati i pomoćna sredstva za rad.
Obračun po komadu.
| kom. | 6 | a |  | kn
| MONTERSKI RADOVI |  |  |  | kn
F. | OSTALI RADOVI
1. | Izrada Geodetskog situacijskog nacrta stvarnog stanja za izgrađenu građevinu, koji je kao dio geodetskog elaborata ovjerio katastarski ured, a prilaže se dokumentaciji za tehnički pregled, odnosno izrada geodetskog elaborata za katastar, ovjerenog od tijela državne uprave nadležnog za poslove katastra, koji je podloga za evidentiranje građevine u katastarskom operatu sukladno Zakonu o prostornom uređenju i građenju.
Elaborat mora izraditi i potpisati osoba ragistrirana za obavljanje te djelatnosti po posebnom propisu. Geodetski snimak i elaborat treba izraditi za gravitacijske kolektore, vodovod i tlačne vodove.
Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne terenske i uredske radove, te materijale za izradu elaborata.
Izraditi kao digitalnu snimku u .dwg formatu na CD-u uz tri primjerka uvezanog i ovjerenog elaborata, uz obvezu da se najmanje 4 primjerka moraju predati Investitoru za potrebe tehničkog pregleda, odnosno njegovu arhivu.
Obračun po komplet izvedenom radu.
| kompletno | 1 | a |  | kn
2. | Radovi na zaštiti postojećih instalacija (HEP, HP, T-com i sl. ) izvesti uz predhodni dogovor i uz nadzor stručne službe nadležnih poduzeća.
Uključeni su svi potrebni terenski radovi, koji moraju teći uporedo s izvođenjem radova, te završni terenski radovi.
Obračun po kompletu.
| kompl. | 1 | a |  | kn
3. | Kompletna izvedba novih vodovodnih kućnih priključaka. Priključke je potrebno izvesti od mjesta priključka na cjevovodu, do vodomjernog okna objekta.
Prosječna dužina jednog priključka je 5.0 m, te je specifikacija za jedan priključak napravljena za prosječan priključak.
Priključke je potrebno izvesti prije završnih radova na betoniranju, odnosno opločanju ulice, kako bi se izbjegla naknadna prekopavanja ulice.
Cijenom stavke su obuhvaćeni svi potrebni materijali, radovi, pomoćna sredstva i transporti za kompletnu izvedbu rada
Obračun po komplet izvedenom priključku.
3.1. | Zemljani radovi (skidanje postojećeg bet. zastora, obračunato je pod B. zemljani radovi st. 2).
| * iskop kanala sa proširenjem na mjestu izrade vodomjernog okna izvan osnovnog rova (max. dubina iskopa 0.6 m), sa naknadnim zatrpavanjem i odvozom viška materijala. |  | m3 | 1
| * pješčana posteljica od pijeska 4-8 mm |  | m3 | 0.5
Obračun po kom. izvedenog priključka.
| kom. | 130 | a |  | kn
3.2. | Betonski radovi
| * izvedba vodomjernog okna dim. 35x45 cm |  | m3 | 0.5
| * dobava, doprema i ugradnja poklopca , dim. 350/450 mm. |  | kom. | 1
Obračun po komplet izvedenom oknu, dim. 35x45 cm.
| kom. | 100 | a |  | kn
| * izvedba vodomjernog okna dim. 60x60 cm |  | m3 | 0.6
| * dobava, doprema i ugradnja poklopca , dim. 350/450 mm. |  | kom. | 1
Obračun po komplet izvedenom oknu, dim. 60x60 cm.
| kom. | 30 | a |  | kn
3.3. | Dobava , doprema i ugradnja - priključci na vodovodu od duktil cijevi
* lijevano-željezna ogrlica za duktil cijev, DN 100 /1"
* pocinčana cijev f 1" dužine 5.0 m, za PN 16 bara
* redukcija f 1" / 3/4"
* T - komad f 3/4"/ 3/4"
* kuglasti ventili 3/4", kom. 2
* vodomjer 3/4"
* koljena f 1", niple f 1", dekodal traka, uračunati u stavku
Obračun po komplet izvedenom priključku
| kom. | 40 | a |  | kn
3.4. | Dobava , doprema i ugradnja - priključci na vodovodnim ograncima od PEHD cijevi
*Elektro obujmica za ubušivanje s elektro-spojnicom PE 10EAS 90/32K, DN 90/ 1"
* prijelazni komad PE/mjed PE 10EAG sa vanjskim navojem, f 1".
* pocinčana cijev f 1" dužine 5,0 m, za PN 16 bara
* redukcija f 1" / 3/4"
* T - komad f 3/4"/ 3/4"
* kuglasti ventili 3/4", kom. 2
* vodomjer 3/4"
* koljena f 1", niple f 1", dekodal traka, uračunati u stavku
Obračun po komplet izvedenom priključku
| kom. | 90 | a |  | kn
4. | Kompletna izvedba kućnih priključaka na kolektor sanitarne kanalizacije. Priključke je potrebno izvesti od mjesta priključka na kolektoru do kanalizacijskog ispusta iz objekta.
Prosječna dužina jednog priključka je 3.0 m, te je specifikacija za jedan priključak napravljena za prosječan priključak.
Priključke je potrebno izvesti prije završnih radova na asfaltiranju, odnosno opločanju ulice, kako bi se izbjegla naknadna prekopavanja ulice.
Cijenom stavke su obuhvaćeni svi potrebni materijali, radovi, pomoćna sredstva i transporti za kompletnu izvedbu rada
Obračun po komplet izvedenom priključku.
4.1. | Zemljani radovi (skidanje postojećeg bet. zastora, obračunato je pod B. zemljani radovi st. 2).
| * iskop kanala sa proširenjem na mjestu izrade okna izvan osnovnog rova kolektora (max. dubina iskopa 1.0 m), sa naknadnim zatrpavanjem i odvozom viška materijala. |  | m3 | 3
| * pješčana posteljica od pijeska 4-8 mm |  | m3 | 0.75
Obračun po kom. izvedenog priključka.
| kom. | 130 |  | 625 | kn
4.2. | Betonski radovi
| * izvedba okna kućnog priključka dim. 40x40 cm, sa kinetom |  | m3 | 0.5
| * dobava, doprema i ugradnja poklopca , dim. 400/400 mm. |  | kom. | 1
Obračun po komplet izvedenom oknu.
| kom. | 130 |  |  | kn
4.3. | Dobava , doprema i ugradnja
*PVC cijev DN 160 mm, L=5.0 m, spajanje sa gumenim brtvama
*dodatne gumene brtve DN 160 mm, za spoj PVC cijev-beton (2 kom. po spoju)
Obračun po komplet izvedenom priključku.
| kom. | 130 |  |  | kn
5. | Ostali radovi na obnovi i dovođenju u prvobitno stanje dijelova postojećih objekata oštećenih za vrijeme izvođenja radova.
Uključena izrada fotodokumentacije postojećeg stanja, kako bi se obnova izvela prema postojećem stanju.
Stavka obuhvaća obnovu oštećenih fasadnih površina postojećih objekata, ogradnih zidova okućnica, kamenig i betonskih pragova i prilaznih stepenica, rampi i sl.
Cijenom stavke su obuhvaćeni svi potrebni materijali, radovi, pomoćna sredstva i transporti za kompletnu izvedbu stavke.
Obračun po kompletu
| komplet | 1 | a |  | kn
6. | Arheološki i etnološki nadzor tijekom izvođenja radova.
Stavkom je obračunat povremeni konzervatorski/arheološki i etnološki nadzor tijekom izvođenja radova.
Povremeni arheološki nadzor provodi se tijekom zemljanih radova na iskopu rova, a nadzor etnologa prilikom iskolčenja trase i tijekom završnih radova na obnovi postojeće površine ulica, a na lokacijama postojećih povijesnih struktura.
U slučaju da Izvođač radova naiđe na arheološke ili ošteti etnološke objekte, radovi se moraju odmah prekinuti i o tome izvijestiti nadležni Konzervatorski odjel u Rijeci.
Arheološki nadzor mogu obavljati samo ovlaštene institucije ili fizičke osobe (NN30/05) uz odobrenje nadležnog Konzervatorskog odjela.
Obračun komplet.
| komplet | 1 | a |  | kn
7. | Nadzor ovlaštenog građevinskog statičara.
Radi procjene utjecaja radova na povjesne građevine, na licu mjesta potrebno je osigurati tijekom izvođenja radova nadzor ovlaštenog statičara, koji mora imati dokazanog iskustva na sanaciji povijesnih građevina.
Obračun komplet.
| komplet | 1 | a |  | kn
8. | Izrada projekta izvedenog stanja sa svim dopunama i izmjenama koje su nastale tokom građenja.
Podloga za izradu projekta je izvedbeni projekt, dopune izvedbenog projekta, geodetski snimak izrađena tijekom građenja (elaborat izvedenog stanja), skice i foto dokumentacija, a sve izrađeno u fazi građenja.
Projekt izvedenog stanja mora sadržavati i montažne planove vodovodnih čvorova kao i fotografije istih.
Projekt izvedenog stanja potrebno je predati kao digitalnu snimku u .dwg formatu na CD-u uz šest primjeraka uvezanog elaborata.
Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne terenske i uredske radove, te materijale za izradu kompletne stavke.
Obračun po kompletu
| komplet | 1 | a |  | kn
| OSTALI RADOVI |  |  | ukupno, | kn
REKAPITULACIJA
A. | PRIPREMNI RADOVI
|  |  |  | ukupno, | kn
B. | ZEMLJANI RADOVI
|  |  |  | ukupno, | kn
C. | BETONSKI I OSTALI RADOVI
|  |  |  | ukupno, | kn
D. | DOBAVA I DOPREMA KANALIZACIJSKOG I VODOVODNOG MATERIJALA
|  |  |  | ukupno, | kn
E. | MONTERSKI RADOVI
|  |  |  | ukupno, | kn
F. | OSTALI RADOVI
|  |  |  | ukupno, | kn
| CIJENA PONUDE BEZ PDV-A |  |  |  | kn
Obvezno ispuniti :
(naziv Ponuditelja / zajednice ponuditelja)
(adresa sjedišta)
* troškovnik nije potrebno potpisivati
* troškovnik mora biti potpisan i ovjeren pečatom ponuditelja ukoliko je to predviđeno u zemlji sjedišta Ponuditelja
(potpis i pečat ponuditelja)